## 1. паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 202_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Россети Янтарь" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_24
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110 кВ О-24 Гурьевск с заменой силовых трансформаторов Т-1, Т-2 110 кВ мощностью 2х25 МВА на трансформаторы мощностью 2х40 МВА (с приростом 30 МВА)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением 1) | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, не связанное с подключением новых потребителей; Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | нд
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Калининградская область.
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Гурьевский муниципальный округ
6 | Наличие решения о резервировании земель | не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | да
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | регионального
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | не требуется
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | не требуется
15 | Наличие утвержденной проектной документации | нет
16 | Наличие разрешения на строительство | нет
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | Показатель увеличения мощности силовых (авто-)трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям ∆P110тр = 30,0 МВА; Показатель замены выключателей В15З = 3 шт.
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | Объект включен в перечень мероприятий по развитию электрических сетей, включающий реализуемые и перспективные мероприятия по развитию электрических сетей напряжением 110 кВ и выше в ЕЭС России (приложение 4 к схеме и программе развития электроэнергетических систем России на 2024-2029 годы), утвержденных Приказом Министерства энергетики РФ от 30.11.2023 № 1095
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | Объект включен в перечень мероприятий по развитию электрических сетей, включающий реализуемые и перспективные мероприятия по развитию электрических сетей напряжением 110 кВ и выше в ЕЭС России (приложение 4 к схеме и программе развития электроэнергетических систем России на 2024-2029 годы), утвержденных Приказом Министерства энергетики РФ от 30.11.2023 № 1095
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | Увеличение мощности трансформатотора Т-1 с 25 МВА до 40 МВА, трансформатотора Т-2 с 25 МВА до 40 МВА
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | 30,99 МВт
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | нд
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | 30,99 МВт, 20.12.2023
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 0 млн.руб.
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 0 млн.руб.

## 2. паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Россети Янтарь" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_24
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110 кВ О-24 Гурьевск с заменой силовых трансформаторов Т-1, Т-2 110 кВ мощностью 2х25 МВА на трансформаторы мощностью 2х40 МВА (с приростом 30 МВА)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Всего |  |  | - | - | -

## 3.1. паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Россети Янтарь" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_24
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110 кВ О-24 Гурьевск с заменой силовых трансформаторов Т-1, Т-2 110 кВ мощностью 2х25 МВА на трансформаторы мощностью 2х40 МВА (с приростом 30 МВА)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | ПС 110 кВ О-24 Гурьевск | ПС 110 кВ Гурьевск | Силовой трансформатор | ТРДН-25000/110/15/15 | ТДТН-40000/110/15/10 | Т-1 | Т-1 | 2008 | 2026 | 2008 | 110 | 110 | 25 | 40 | - | Акт технического освидетельствования от 16.12.2020 | Разрешается дальнейшая эксплуатация оборудования подстанции | - | -
|  |  | Силовой трансформатор | ТРДН-25000/110/15/15 | ТДТН-40000/110/15/10 | Т-2 | Т-2 | 2010 | 2026 | 2010 | 110 | 110 | 25 | 40 | - | Акт технического освидетельствования от 30.09.2022 | Разрешается дальнейшая эксплуатация оборудования подстанции | - | -
|  |  | Выключатель вводной 15 кВ | SСI-20-630/500, Iном 800 А, Iном.откл. 20 кА | выключатель вакуумный Iном 1600 А, Iном.откл. 31,5 кА | В Т-1 1с 15 кВ | В Т-1 1с 15 кВ | 1979 | 2026 | 1979 | 15 | 15 | - | - | - | Акт технического освидетельствования от 30.09.2021 | Разрешается дальнейшая эксплуатация оборудования подстанции | - | -
|  |  | Выключатель вводной 15 кВ | SСI-20-630/500, Iном 800 А, Iном.откл. 20 кА | выключатель вакуумный Iном 1600 А, Iном.откл. 31,5 кА | В Т-2 2 с 15 кВ | В Т-2 2 с 15 кВ | 1979 | 2026 | 1979 | 15 | 15 | - | - | - | Акт технического освидетельствования от 30.09.2021 | Разрешается дальнейшая эксплуатация оборудования подстанции | - | -
|  |  | Выключатель секционный 15 кВ | SСI-20-630/500, Iном 800 А, Iном.откл. 20 кА | выключатель вакуумный Iном 1600 А, Iном.откл. 31,5 кА | СВ 1-2 с 15 кВ | СВ 1-2 с 15 кВ | 1979 | 2026 | 1979 | 15 | 15 | - | - | - | Акт технического освидетельствования от 30.09.2021 | Разрешается дальнейшая эксплуатация оборудования подстанции | - | -
[13 empty] | 50 | 80
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Россети Янтарь" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_24
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110 кВ О-24 Гурьевск с заменой силовых трансформаторов Т-1, Т-2 110 кВ мощностью 2х25 МВА на трансформаторы мощностью 2х40 МВА (с приростом 30 МВА)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -

## 3.3 паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Россети Янтарь" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_24
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110 кВ О-24 Гурьевск с заменой силовых трансформаторов Т-1, Т-2 110 кВ мощностью 2х25 МВА на трансформаторы мощностью 2х40 МВА (с приростом 30 МВА)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Устранение вероятности перегрузки силового трансформатора в часы дневного зимнего макисмума в режиме N-1
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта, МВА | Увеличение мощности Т-1 и Т-2 с 25 МВА до 40 МВА.
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | Увеличение мощности Т-1 и Т-2 с 25 МВА до 40 МВА. Замена существующих вводных и секцонных выключателей 1 и 2 секции шин с увеличение номильного тока выключателей с 800 А до 1600 А.
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | ПС 110 кВ - 5,57 млн.руб./МВА
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | нет
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | При проведении анализа работы в режиме N-1, при оставшемся в работе одном силовом трансформаторе в часы дневного максимума, с 11-00 до 12-00, трансформатор загружен по стороне 110 кВ на 99,2% (расчет выполнен по результатам контрольных замеров 20 декабря 2023 года). В соответсвии с действующими договорами на технологические присоединение планируется подключение энергопринимающих устройств суммарной максимальной мощностью 4,417 МВА. Таким образом в перспективе перегрузка трансформатора в режиме N-1 составит 13,3 %, что значительно превышает длительно допустимую нагрузку трансформатора. Объект включен в перечень мероприятий по развитию электрических сетей, включающий реализуемые и перспективные мероприятия по развитию электрических сетей напряжением 110 кВ и выше в ЕЭС России (приложение 4 к схеме и программе развития электроэнергетических систем России на 2024-2029 годы), утвержденных Приказом Министерства энергетики РФ от 30.11.2023 № 1095 Техническое задание от 22.05.2024 № 134-2024/ЯЭ. Индекс технического состояния подстанции 110 кВ О-24 Гурьевск равен 68,1.
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2025
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2027
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | П

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Россети Янтарь" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_24
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110 кВ О-24 Гурьевск с заменой силовых трансформаторов Т-1, Т-2 110 кВ мощностью 2х25 МВА на трансформаторы мощностью 2х40 МВА (с приростом 30 МВА)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
2021 | [10 empty] | нет отключений
2022 | [10 empty] | нет отключений
2023 | [10 empty] | нет отключений

## 4. паспортбюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Россети Янтарь" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_24
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110 кВ О-24 Гурьевск с заменой силовых трансформаторов Т-1, Т-2 110 кВ мощностью 2х25 МВА на трансформаторы мощностью 2х40 МВА (с приростом 30 МВА)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 5. анализ эконом эфф
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2015 г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Россети Янтарь" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_24
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110 кВ О-24 Гурьевск с заменой силовых трансформаторов Т-1, Т-2 110 кВ мощностью 2х25 МВА на трансформаторы мощностью 2х40 МВА (с приростом 30 МВА)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 466019613.54
Прочие расходы, руб. без НДС на объект | 0
Срок амортизации, лет | 30 |  | Собственный капитал
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Простой период окупаемости, лет |  |  | #REF! | не окупается
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС | 4660196.1354 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  |  | #REF! | не окупается
Первый ремонт объекта, лет после постройки | 3 |  | NPV через 10 лет, руб. |  |  | #REF! | -116231194.6225
Периодичность ремонта объекта, лет | 3 | [5 empty] | нет
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | 200000
Возникновение прочих расходов, лет после постройки | 1
Периодичность расходов, лет | 1
Капитальный ремонт объекта (1 раз в 8 лет) | 1000000
Налог на прибыль | 20%
0
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки
Срок кредита | 1
Ставка по кредиту
Ставка по кредиту без учета субсидирования
Доля заемных средств | 0%
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 13.71%
Доля собственных средств | 100%
WACC | 13.71%
Период | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
Прогноз инфляции | 7.816% | 5.263% | 4.421% | 4.421% | 4.421% | 4.421% | 4.421% | 4.421% | 4.421% | 4.421% | 4.421% | 4.421% | 4.421% | 4.421% | 4.421% | 4.421% | 4.421% | 4.421% | 4.421% | 4.421% | 4.421% | 4.421% | 4.421% | 4.421% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4%
Кумулятивная инфляция | 7.816% | 13.49% | 18.51% | 23.75% | 29.22% | 34.93% | 40.9% | 47.12% | 53.63% | 60.42% | 67.51% | 74.92% | 82.65% | 90.73% | 99.16% | 108% | 117.2% | 126.8% | 136.8% | 147.2% | 158.2% | 169.6% | 181.5% | 194% | 205.7% | 217.9% | 230.7% | 243.9% | 257.6% | 271.9% | 286.8% | 302.3% | 318.4% | 335.1% | 352.5%
Доход, руб. без НДС | 0 | 0 | 97386950.43 | 207981776.205 | 322991046 | 335911117.5 | 335911117.5 | 335911117.5 | 335911117.5 | 335911117.5 | 335911117.5 | 335911117.5 | 335911117.5 | 335911117.5 | 335911117.5 | 335911117.5 | 335911117.5 | 335911117.5 | 335911117.5 | 335911117.5 | 335911117.5 | 335911117.5 | 335911117.5 | 335911117.5 | 5140130133.4654 | 11019999261.2279 | 24712728680.0475 | 57968427744.5124 | 142230922249.6533 | 365029711664.2679 | 979927824072.9572 | 2.7516e+12 | 8.082e+12 | 2.483e+13 | 7.9795e+13
Кредит, руб. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
Основной долг на начало периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Поступление кредита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Погашение основного долга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Начисление процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
БДР, руб. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
Доход | 0 | 0 | 97386950.43 | 207981776.205 | 322991046 | 335911117.5 | 335911117.5 | 335911117.5 | 335911117.5 | 335911117.5 | 335911117.5 | 335911117.5 | 335911117.5 | 335911117.5 | 335911117.5 | 335911117.5 | 335911117.5 | 335911117.5 | 335911117.5 | 335911117.5 | 335911117.5 | 335911117.5 | 335911117.5 | 335911117.5 | 5140130133.4654 | 11019999261.2279 | 24712728680.0475 | 57968427744.5124 | 142230922249.6533 | 365029711664.2679 | 979927824072.9572 | 2.7516e+12 | 8.082e+12 | 2.483e+13 | 7.9795e+13
Операционные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -381451.1164 | -398314.6812 | -10107355.4224 | -434311.3323 | -453511.7933 | -11507998.8259 | -494496.7396 | -1560566.9159 | -13102738.6929 | -563022.4387 | -587913.0864 | -14858339.1346 | -635886.7943 | -661322.266 | -16713610.7923 | -1755286.1629 | -743897.6095 | -18800539.0903 | -804599.6544 | -836783.6406 | -21148049.6032 | -905065.1856
Ремонт объекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9691431.6555 | 0 | 0 | -11034437.7388 | 0 | 0 | -12563553.0992 | 0 | 0 | -14246909.5247 | 0 | 0 | -16025835.6356 | 0 | 0 | -18026885.5764 | 0 | 0 | -20277794.617 | 0
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -381451.1164 | -398314.6812 | -415923.7669 | -434311.3323 | -453511.7933 | -473561.0871 | -494496.7396 | -516357.936 | -539185.5937 | -563022.4387 | -587913.0864 | -611429.6099 | -635886.7943 | -661322.266 | -687775.1567 | -715286.1629 | -743897.6095 | -773653.5138 | -804599.6544 | -836783.6406 | -870254.9862 | -905065.1856
Капитальный ремонт объекта (1 раз в 8 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1044208.9799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1040000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EBITDA | 0 | 0 | 97386950.43 | 207981776.205 | 322991046 | 335911117.5 | 335911117.5 | 335911117.5 | 335911117.5 | 335911117.5 | 335911117.5 | 335911117.5 | 335911117.5 | 335529666.3836 | 335512802.8188 | 325803762.0776 | 335476806.1677 | 335457605.7067 | 324403118.6741 | 335416620.7604 | 334350550.5841 | 322808378.8071 | 335348095.0613 | 335323204.4136 | 5125271794.3308 | 11019363374.4336 | 24712067357.7815 | 57951714133.7202 | 142229166963.4904 | 365028967766.6584 | 979909023533.8669 | 2.7516e+12 | 8.082e+12 | 2.483e+13 | 7.9795e+13
Амортизация |  |  | -15533987.118 | -15533987.118 | -15533987.118 | -15533987.118 | -15533987.118 | -15533987.118 | -15533987.118 | -15533987.118 | -15533987.118 | -15533987.118 | -15533987.118 | -15533987.118 | -15533987.118 | -15533987.118 | -15533987.118 | -15533987.118 | -15533987.118 | -15533987.118 | -15533987.118 | -15533987.118 | -15533987.118 | -15533987.118 | -18330104.7992 | -18330104.7992 | -18330104.7992 | -18330104.7992 | -18330104.7992 | -18330104.7992 | -18330104.7992 | -18330104.7992 | -18330104.7992 | -18330104.7992 | -18330104.7992
EBIT | 0 | 0 | 81852963.312 | 192447789.087 | 307457058.882 | 320377130.382 | 320377130.382 | 320377130.382 | 320377130.382 | 320377130.382 | 320377130.382 | 320377130.382 | 320377130.382 | 319995679.2656 | 319978815.7008 | 310269774.9596 | 319942819.0497 | 319923618.5887 | 308869131.5561 | 319882633.6424 | 318816563.4661 | 307274391.6891 | 319814107.9433 | 319789217.2956 | 5106941689.5316 | 11001033269.6344 | 24693737252.9822 | 57933384028.9209 | 142210836858.6911 | 365010637661.8592 | 979890693429.0677 | 2.7516e+12 | 8.082e+12 | 2.483e+13 | 7.9795e+13
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль до налогообложения | 0 | 0 | 81852963.312 | 192447789.087 | 307457058.882 | 320377130.382 | 320377130.382 | 320377130.382 | 320377130.382 | 320377130.382 | 320377130.382 | 320377130.382 | 320377130.382 | 319995679.2656 | 319978815.7008 | 310269774.9596 | 319942819.0497 | 319923618.5887 | 308869131.5561 | 319882633.6424 | 318816563.4661 | 307274391.6891 | 319814107.9433 | 319789217.2956 | 5106941689.5316 | 11001033269.6344 | 24693737252.9822 | 57933384028.9209 | 142210836858.6911 | 365010637661.8592 | 979890693429.0677 | 2.7516e+12 | 8.082e+12 | 2.483e+13 | 7.9795e+13
Налог на прибыль | 0 | 0 | -16370592.6624 | -38489557.8174 | -61491411.7764 | -64075426.0764 | -64075426.0764 | -64075426.0764 | -64075426.0764 | -64075426.0764 | -64075426.0764 | -64075426.0764 | -64075426.0764 | -63999135.8531 | -63995763.1402 | -62053954.9919 | -63988563.8099 | -63984723.7177 | -61773826.3112 | -63976526.7285 | -63763312.6932 | -61454878.3378 | -63962821.5887 | -63957843.4591 | -1021388337.9063 | -2200206653.9269 | -4938747450.5964 | -11586676805.7842 | -28442167371.7382 | -73002127532.3718 | -195978138685.8136 | -550324215492.1171 | -1.6164e+12 | -4.9661e+12 | -1.5959e+13
Чистая прибыль | 0 | 0 | 65482370.6496 | 153958231.2696 | 245965647.1056 | 256301704.3056 | 256301704.3056 | 256301704.3056 | 256301704.3056 | 256301704.3056 | 256301704.3056 | 256301704.3056 | 256301704.3056 | 255996543.4125 | 255983052.5607 | 248215819.9676 | 255954255.2397 | 255938894.871 | 247095305.2449 | 255906106.9139 | 255053250.7728 | 245819513.3513 | 255851286.3546 | 255831373.8365 | 4085553351.6253 | 8800826615.7075 | 19754989802.3858 | 46346707223.1367 | 113768669486.9529 | 292008510129.4874 | 783912554743.2542 | 2.2013e+12 | 6.4656e+12 | 1.9864e+13 | 6.3836e+13
| 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5
Денежный поток на собственный капитал, руб. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
EBIT | 0 | 0 | 81852963.312 | 192447789.087 | 307457058.882 | 320377130.382 | 320377130.382 | 320377130.382 | 320377130.382 | 320377130.382 | 320377130.382 | 320377130.382 | 320377130.382 | 319995679.2656 | 319978815.7008 | 310269774.9596 | 319942819.0497 | 319923618.5887 | 308869131.5561 | 319882633.6424 | 318816563.4661 | 307274391.6891 | 319814107.9433 | 319789217.2956 | 5106941689.5316 | 11001033269.6344 | 24693737252.9822 | 57933384028.9209 | 142210836858.6911 | 365010637661.8592 | 979890693429.0677 | 2.7516e+12 | 8.082e+12 | 2.483e+13 | 7.9795e+13
Амортизация | 0 | 0 | 15533987.118 | 15533987.118 | 15533987.118 | 15533987.118 | 15533987.118 | 15533987.118 | 15533987.118 | 15533987.118 | 15533987.118 | 15533987.118 | 15533987.118 | 15533987.118 | 15533987.118 | 15533987.118 | 15533987.118 | 15533987.118 | 15533987.118 | 15533987.118 | 15533987.118 | 15533987.118 | 15533987.118 | 15533987.118 | 18330104.7992 | 18330104.7992 | 18330104.7992 | 18330104.7992 | 18330104.7992 | 18330104.7992 | 18330104.7992 | 18330104.7992 | 18330104.7992 | 18330104.7992 | 18330104.7992
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на прибыль | 0 | 0 | -16370592.6624 | -38489557.8174 | -61491411.7764 | -64075426.0764 | -64075426.0764 | -64075426.0764 | -64075426.0764 | -64075426.0764 | -64075426.0764 | -64075426.0764 | -64075426.0764 | -63999135.8531 | -63995763.1402 | -62053954.9919 | -63988563.8099 | -63984723.7177 | -61773826.3112 | -63976526.7285 | -63763312.6932 | -61454878.3378 | -63962821.5887 | -63957843.4591 | -1021388337.9063 | -2200206653.9269 | -4938747450.5964 | -11586676805.7842 | -28442167371.7382 | -73002127532.3718 | -195978138685.8136 | -550324215492.1171 | -1.6164e+12 | -4.9661e+12 | -1.5959e+13
НДС | [24 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Изменения в рабочем капитале | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Инвестиции | -13001700 | -453017913.54 | 0 | 0 | #REF! | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Изменения финансовых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Чистый денежный поток | -13001700 | -453017913.54 | 81016357.7676 | 169492218.3876 | #REF! | 271835691.4236 | 271835691.4236 | 271835691.4236 | 271835691.4236 | 271835691.4236 | 271835691.4236 | 271835691.4236 | 271835691.4236 | 271530530.5305 | 271517039.6787 | 263749807.0856 | 271488242.3577 | 271472881.989 | 262629292.3629 | 271440094.0319 | 270587237.8908 | 261353500.4693 | 271385273.4726 | 271365360.9545 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Накопленный ЧДП | -13001700 | -466019613.54 | -385003255.7724 | -215511037.3848 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Коэффициент дисконтирования | 0.93778 | 0.82471 | 0.72528 | 0.63783 | 0.56093 | 0.4933 | 0.43382 | 0.38151 | 0.33551 | 0.29506 | 0.25949 | 0.2282 | 0.20069 | 0.17649 | 0.15521 | 0.1365 | 0.12004 | 0.10557 | 0.092838 | 0.081644 | 0.071801 | 0.063144 | 0.05553 | 0.048835 | 0.15521 | 0.1365 | 0.12004 | 0.10557 | 0.092838 | 0.081644 | 0.071801 | 0.063144 | 0.05553 | 0.048835 | 0.042947
PV | -12192725.9135 | -373609048.7435 | 58759225.9364 | 108107159.2821 | #REF! | 134095390.8967 | 117927526.9516 | 103709020.2723 | 91204837.1052 | 80208281.686 | 70537579.5322 | 62032872.6868 | 54553577.2463 | 47922201.8931 | 42142134.2922 | 36000864.3471 | 32589158.2813 | 28658266.1499 | 24381923.3789 | 22161550.2098 | 19428299.4671 | 16502781.1859 | 15070110.5367 | 13252136.829 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
NPV (без учета продажи) | -12192725.9135 | -385801774.6569 | -327042548.7205 | -218935389.4384 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
IRR | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
PP | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
DPP | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043
10
** От уплаты налога на имущество освобождаются линии электропередач, а также сооружения, являющихся неотъемлемой частью указанных объектов. Перечень имущества, относящегося к указанным объектам утвержден Постановлением Правительства РФ от 30 сентября 2004 г. N 504 "О перечне имущества, относящегося к железнодорожным путям общего пользования, федеральным автомобильным дорогам общего пользования, магистральным трубопроводам, линиям энергопередачи, а также сооружений, являющихся неотъемлемой технологической частью указанных объектов, в отношении которых организации освобождаются от обложения налогом на имущество организаций"
Полная дисконтированная стоимость строительства с НДС | -12192725.9135 | -373609048.7435 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#REF!
индекс доходности | #REF!
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058
Увеличение дохода от передачи ээ, руб. в ценах текущего года |  | 0 | 97386950.43 | 207981776.205 | 322991046 | 335911117.5 | 335911117.5 | 335911117.5 | 335911117.5 | 335911117.5 | 335911117.5 | 335911117.5 | 335911117.5 | 335911117.5 | 335911117.5 | 335911117.5 | 335911117.5 | 335911117.5 | 335911117.5 | 335911117.5 | 335911117.5 | 335911117.5 | 335911117.5 | 335911117.5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Увеличение дохода от снижения потерь ээ, руб. в ценах текущего года
прирост МВт, накопительно |  | 0 | 9.207 | 18.693 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9
коэф перевода МВА в МВт | 0.93
ЧЧИ | 3500
среднеотпускной тариф на услуги по передаче, руб/тыс.кВтч | 2449.05 | 2750.9 | 3022.14 | 3178.91 | 3307.64 | 3439.95 | 3439.95 | 3439.95 | 3439.95 | 3439.95 | 3439.95 | 3439.95 | 3439.95 | 3439.95 | 3439.95 | 3439.95 | 3439.95 | 3439.95 | 3439.95 | 3439.95 | 3439.95 | 3439.95 | 3439.95 | 3439.95 | 3439.95 | 3439.95 | 3439.95 | 3439.95 | 3439.95 | 3439.95 | 3439.95 | 3439.95 | 3439.95 | 3439.95 | 3439.95 | 3439.95 | 3439.95 | 3439.95
Прирост мощности по годам, % | 0% | 0% | 33% | 34% | 33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| До реализации проекта |  | После реализации проекта
Допустимая нагрузка (в режиме «n-1») | 50 | МВА | 80 | МВА
Эффект от снижения потерь электроэнергии, тыс.кВт*ч |  |  | 95.8824 | тыс.кВт*ч | Прирост за счет увеличения сечения провода
Допустимая нагрузка (в режиме «n-1») | 0 | МВт | 0 | МВт | Прирост за счет замены тр-ра | 30 | МВА | 27.9 | МВт
[5 empty] | Объем заявок на ТП |  | МВА |  | МВт
[5 empty] | Исходные данные для прироста мощности | 30 | МВА | 27.9 | МВт
сметная стоимость, млн рублей с НДС | 0 |  | Срок амортизации, лет | ВЛ | 35 | Согласну Приказа АО ЯЭ от 26.01.2018 № 25
Срок амортизации, лет |  |  |  | КЛ | 30
Объект по ТП |  | да / пусто |  | ВКЛ | 30
|  |  |  | ПС (ПС + ВЛ, ПС + КЛ, ПС + ВКЛ) | 30
сметная стоимость, руб. с НДС | 0
ремонт, коэффициент
cтавка дисконтирования на собственный капитал | 13.71%
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
среднеотпускной тариф на услуги по передаче, руб/тыс.кВтч | 2449.05 | 2750.9 | 3022.14 | 3178.91 | 3307.64 | 3439.95
инфляция для тарифов
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058
прогноз инфляции | 9.114% | 7.816% | 5.263% | 4.421% | 4.421% | 4.421% | 4.421% | 4.421% | 4.421% | 4.421% | 4.421% | 4.421% | 4.421% | 4.421% | 4.421% | 4.421% | 4.421% | 4.421% | 4.421% | 4.421% | 4.421% | 4.421% | 4.421% | 4.421% | 4.421% | 4.421% | 4.421% | 4.421% | 4.421% | 4.421% | 4.421% | 4.421% | 4.421% | 4.421% | 4.421%
кумулятивная инфляция |  | 7.816% | 13.49% | 18.51% | 23.75% | 29.22% | 34.93% | 40.9% | 47.12% | 53.63% | 60.42% | 67.51% | 74.92% | 82.65% | 90.73% | 99.16% | 108% | 117.2% | 126.8% | 136.8% | 147.2% | 158.2% | 169.6% | 181.5% | 194% | 207% | 220.5% | 234.7% | 249.5% | 264.9% | 281.1% | 297.9% | 315.5% | 333.9% | 353.1%
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058
0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
|  | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 | 32.5 | 33.5
Note on E114: Счастливая Галина Александровна: форма 9

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Россети Янтарь" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_24
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110 кВ О-24 Гурьевск с заменой силовых трансформаторов Т-1, Т-2 110 кВ мощностью 2х25 МВА на трансформаторы мощностью 2х40 МВА (с приростом 30 МВА)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт |  | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на ТП | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2024-08-09 | 2024-08-09 | 2024-08-07 | 2024-08-07 | 2024-08-07 | 2024-08-07 | 100%
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | 2024-09-01 | 2025-02-28 | 2024-10-08 |  | 2024-10-08 | 2025-12-15
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | 2025-03-01 | 2025-05-31 |  |  | 2025-12-15 | 2026-01-30
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.9. | Утверждение проектной документации | 2025-05-31 | 2025-05-31 |  |  | 2025-12-30 | 2025-12-30
1.10. | Получение разрешения на строительство | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.11. | Разработка рабочей документации | 2025-04-01 | 2025-06-30 |  |  | 2025-12-15 | 2026-01-30
1.12. | Организационный этап
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 2024-08-07 | 2024-08-07 | 2024-08-07 | 2024-08-07 | 2024-08-07 | 2024-08-07 | 100%
2.1. | Закупка основного оборудования | 2025-08-01 | 2025-08-29 |  |  | 2025-10-14 | 2025-12-26
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 2026-01-12 | 2026-08-31 |  |  | 2025-11-03 | 2025-12-26
3.1. | Поставка основного оборудования | 2025-09-01 | 2026-04-30 |  |  | 2025-12-15 | 2026-09-30
3.2. | Монтаж основного оборудования | 2026-05-01 | 2026-10-23 |  |  | 2026-02-02 | 2026-10-23
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | 2026-11-01 | 2026-11-25 |  |  | 2026-11-09 | 2026-11-15
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | 2026-11-02 | 2026-11-13 |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-06
3.5. | Пусконаладочные работы | 2026-06-01 | 2026-11-13 |  |  | 2026-06-01 | 2026-10-30
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию
4 | Комплексное опробование оборудования | 2026-11-13 | 2026-11-25 |  |  | 2026-11-13 | 2026-11-16
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 2026-11-15 | 2026-11-15 |  |  | 2026-11-25 | 2026-12-01
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | 2026-11-01 | 2026-11-25 |  |  | 2026-11-09 | 2026-11-15
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 2026-11-25 | 2026-11-25 |  |  | 2026-11-25 | 2026-12-01
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2026-11-01 | 2026-11-25 |  |  | не требуется | не требуется

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Россети Янтарь" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_24
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110 кВ О-24 Гурьевск с заменой силовых трансформаторов Т-1, Т-2 110 кВ мощностью 2х25 МВА на трансформаторы мощностью 2х40 МВА (с приростом 30 МВА)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | Факт 2023 года | 2024 год |  |  |  | 2025 год |  |  |  | 2026 год |  |  |  | 2027 год |  |  |  | 2028 год |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2023 | по состоянию на 01.01.2025 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 559.2235 | 0 | 559.2235 | 559.2235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.2517 | 0 | 0 | 0 | 381.8255 | 0 | 0 | 0 | 12.1463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559.2235 | 0
1.1 | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 559.2235 | 0 | 559.2235 | 559.2235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.2517 | 0 | 0 | 0 | 381.8255 | 0 | 0 | 0 | 12.1463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559.2235 | 0
1.4 | платы за технологическое присоединение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 466.0196 | 0 | 466.0196 | 466.0196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0017 | 0 | 0 | 0 | 453.0179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466.0196 | 0
2.1 | проектно-изыскательские работы | 13.0017 | 0 | 13.0017 | 13.0017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0017 | 0
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 63.8268 | 0 | 63.8268 | 63.8268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.8268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.8268 | 0
2.3 | оборудование | 341.1729 | 0 | 341.1729 | 341.1729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341.1729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341.1729 | 0
2.4 | прочие затраты | 48.0183 | 0 | 48.0183 | 48.0183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.0183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.0183 | 0
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Другое3) | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Другое3) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | млн рублей (без НДС) | 466.0196 | 0 | 466.0196 | 466.0196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466.0196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466.0196 | 0
5.2 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | МВ×А | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0
5.4 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5 | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | другое3) | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5 | другое3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Россети Янтарь" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_24
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110 кВ О-24 Гурьевск с заменой силовых трансформаторов Т-1, Т-2 110 кВ мощностью 2х25 МВА на трансформаторы мощностью 2х40 МВА (с приростом 30 МВА)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
1 | АО "Россети Янтарь" |  | 2026-11-25 |  |  | 80 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | ГП | Выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных и пусконаладочных работ с поставкой материально-технических ресурсов и оборудования по объекту «Реконструкция ПС 110 кВ О-24 Гурьевск с заменой силовых трансформаторов Т-1, Т-2 110 кВ мощностью 2х25 МВА на трансформаторы мощностью 2х40 МВА (с приростом 30 МВА)» | АО "Россети Янтарь" | 535039.74 | НМЦ лота | 535039.74 | ВЗ | ВЗЛ | 3 | 3 | АО "Энергосервис Северо-Запада" | 535039.74 |  |  |  | 535039.74 | АО "Энергосервис Северо-Запада" | 535039.74 | [11 empty] | 2024-08-07 | 2024-08-07 | 2024-08-07 | 2024-08-07 | 2026-11-25
[22 empty] | ООО "ТрансЭнергоСнаб" | 540390.14
[22 empty] | ООО "Параметр" | 549720
535039.74

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Россети Янтарь" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_24
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110 кВ О-24 Гурьевск с заменой силовых трансформаторов Т-1, Т-2 110 кВ мощностью 2х25 МВА на трансформаторы мощностью 2х40 МВА (с приростом 30 МВА)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Реконструкция ПС 110 кВ О-24 Гурьевск с заменой силовых трансформаторов Т-1, Т-2 110 кВ мощностью 2х25 МВА на трансформаторы мощностью 2х40 МВА (с приростом 30 МВА)
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Калининградская область., Гурьевский муниципальный округ
Тип проекта | Реконструкция
Вводимая мощность (в том числе прирост) | 80,0 (30,0) МВА
Срок ввода объекта | 2026
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | П
Сметная стоимость проекта в ценах 2026 года с НДС, млн рублей | 559.2235
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | на основании заключенных договоров
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 535.0397
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 535.0397
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | 535.0397
АО "Энергосервис Северо-Запада" договор под ключ № 12218-24 от 07.08.2024 в ценах 2024 года с НДС, млн. руб. | 535.0397 | 10
% от сметной стоимости проекта | 95.68%
оплачено по договору, млн. руб. | 0 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 0 | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 0 | 10
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. | 0 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 0 | 2
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | 0 | 10
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 0
% от сметной стоимости проекта | 0% | 1
оплачено по договору, млн. руб. | 0 | 2
освоено по договору, млн. руб. | 0 | 10
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 0
% от сметной стоимости проекта | 0% | 1
оплачено по договору, млн. руб. | 0 | 2
освоено по договору, млн. руб. | 0 | 10
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 0
% от сметной стоимости проекта | 0% | 1
оплачено по договору, млн. руб. | 0 | 2
освоено по договору, млн. руб. | 0
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 0 | 20
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. | 0 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 0 | 2
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | 0 | 20
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 0
% от сметной стоимости проекта | 0% | 1
оплачено по договору, млн. руб. | 0 | 2
освоено по договору, млн. руб. | 0 | 20
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 0
% от сметной стоимости проекта | 0% | 1
оплачено по договору, млн. руб. | 0 | 2
освоено по договору, млн. руб. | 0 | 20
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 0
% от сметной стоимости проекта | 0% | 1
оплачено по договору, млн. руб. | 0 | 2
освоено по договору, млн. руб. | 0 | 20
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 0
% от сметной стоимости проекта | 0% | 1
оплачено по договору, млн. руб. | 0 | 2
освоено по договору, млн. руб. | 0 | 20
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 95.68%
в том числе |  | 1
- СМР, % | 19.68% | 2
- поставка основного оборудования, % | 73.21% | 20
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 2.79%
% оплаты по объекту(предоплата) | 0% | 1
всего оплачено по объекту | 0 | 2 | -559.2235
% освоения по объекту за отчетный период | 0% | 20
всего освоено по объекту | 0 |  | -466.0196
Участники реализации инвестиционного проекта: | [юридическое лицо, вид услуг/ подряда, предмет договора, дата заключения/ расторжения и номер договора/ соглашений к договору] | 1
- заказчик-застройщик | АО "Россети Янтарь" | 2
- проектно-изыскательские организации | АО "Энергосервис Северо-Запада" договор под ключ № 12218-24 от 07.08.2024
- технические агенты |  | 30
- подрядчики | АО "Энергосервис Северо-Запада" договор под ключ № 12218-24 от 07.08.2024
- поставщики основного оборудования |  | 1
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | нд | 2
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | нд | 30
в том числе
- строительный персонал | нд | 1
- монтажный персонал | нд | 2
Основное оборудование | Трансформатор силовой - ТДТН-40000/110/15/6 - 2 шт., выключатель вакуумный Iном 1600 А, Iном.откл. 31,5 кА - 3шт., ТСН тип ТМГ 15/0,4 кВ 250 кВА - 2шт.
График поставки основного оборудования
- дата поставки | 2026-09-30
- задержки в поставке | нд
- причины задержек | нд
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Возможно реализовать в установленный срок
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | нд
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)