## 1. паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Янтарьэнерго" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_54
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110/15 кВ О-39 Ладушкин с заменой двух трансформаторов мощностью 10 МВА на трансформаторы мощностью 16 МВА с приростом 12 МВА, реконструкция ОРУ 110 кВ с изменением схемы на 110-5Н, КРУ 15 кВ с заменой оборудования
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением 1) | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, не связанное с подключением новых потребителей; Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | нд
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Калининградская область
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Багратионовский городской округ
6 | Наличие решения о резервировании земель | не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | нет
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | да
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | регионального
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | Постановление Правительства Калининградской области от 13 декабря 2017 года №666 «О внесении изменений в постановление Правительства Калининградской области от 02 декабря 2011 года № 907 «Об утверждении схемы территориального планирования Калининградской области»
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | да
15 | Наличие утвержденной проектной документации | да
16 | Наличие разрешения на строительство | да
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | ∆P110тр=12 МВА; Кзагр=0,67; В110з=3 шт; В15з=19 шт
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | Объект соответствует рекомендациям базового варианта развития Калининградской области согласно Схеме и программе перспективного развития электроэнергетики Калининградской области на 2021-2025 гг., утв. Распоряжением Губернатора Калининградской области от 30.04.2020 №1655-р.
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | Объект соответствует рекомендациям базового варианта развития Калининградской области согласно Схеме и программе перспективного развития электроэнергетики Калининградской области на 2021-2025 гг., утв. Распоряжением Губернатора Калининградской области от 30.04.2020 №1655-р.
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | Объект не относится к объектам ЕНЭС
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | 18,18 МВт
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | Объект реконструкции
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | 8,17 МВт - 16.12.2020
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 0.02 млн рублей
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 0 млн рублей

## 2. паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Янтарьэнерго" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_54
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110/15 кВ О-39 Ладушкин с заменой двух трансформаторов мощностью 10 МВА на трансформаторы мощностью 16 МВА с приростом 12 МВА, реконструкция ОРУ 110 кВ с изменением схемы на 110-5Н, КРУ 15 кВ с заменой оборудования
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
… | [6 empty] | … |  |  |  |  | … | … | … | … | …

## 3.1. паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Янтарьэнерго" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_54
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110/15 кВ О-39 Ладушкин с заменой двух трансформаторов мощностью 10 МВА на трансформаторы мощностью 16 МВА с приростом 12 МВА, реконструкция ОРУ 110 кВ с изменением схемы на 110-5Н, КРУ 15 кВ с заменой оборудования
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | ПС 110 кВ О-39 Ладушкин | ПС 110 кВ О-39 Ладушкин | Силовой трансформатор | ТДТН-10000/110-70У1 - 2 шт. | ТДТН 16000/110 У1 - 2 шт | Т-1; Т-2 | Т-1; Т-2 | 1983 | 2019 | 1983 | 110 | 110 | 20 | 32 | 2015 | УК_Восток , договор от 28.05.2013 № 435 | Годен без ограничений | Акт технического обследования от 11.05.2016 / АО "Янтарьэнерго" | Требуется замена
|  |  | Выключатель 110 кВ - 3шт. | ММО-110/1250-У1 - 3шт. | 3AP1FG-145/1600 - 3 шт | СВ В Т-1 В Т-2 | В Л-140 В Л-139 СВ | 1983 | 2019 | 1983
|  |  | Выключатель 15 кВ - 22шт. | SCI-1-20-630/500 - 19 шт. | BB/TEL-20/800 - 16 шт.; BB/TEL-22/1250 - 3 шт. | СВ В Т-1 В Т-2 В ТДК-1 В ТДК-2 В Л -14 шт. | СВ В Т-1 В Т-2 В ТДК-1 В ТДК-2 В Л -14 шт. | 1983 | 2019 | 1983
|  |  | ТСН 15 кВ - 2 шт. | ТМГ-100/15 У1 - 2шт. | ТСЗН-250/15-У3 - 2шт | ТСН-1, ТСН-2 | ТСН-1, ТСН-2 | 1983 | 2019 | 1983
|  |  | ДГА 15 кВ -2 шт | GTBN-250-24c, РЗДПОМ-480/20У1 - 2 к-та | ASRCO/63P-480/15 У1 - 2шт. | ДК-1; ДК-2 | ДК-1; ДК-2 | 1971 | 2019 | 1971
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Янтарьэнерго" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_54
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110/15 кВ О-39 Ладушкин с заменой двух трансформаторов мощностью 10 МВА на трансформаторы мощностью 16 МВА с приростом 12 МВА, реконструкция ОРУ 110 кВ с изменением схемы на 110-5Н, КРУ 15 кВ с заменой оборудования
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | 15-014 | 15-014 | 15-014 | 15-014 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | 1 | 1 | 70 | 70 | КЛ | КЛ | 0.094 | 0.094 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2 | 15-0181 | 15-0181 | 15-0181 | 15-0181 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | 1 | 1 | 120 | 120 | КЛ | КЛ | 0.0895 | 0.0895 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3 | 15-227 | 15-227 | 15-227 | 15-227 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | 1 | 1 | 120 | 120 | КЛ | КЛ | 0.1055 | 0.1055 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4 | 15-010 | 15-010 | 15-010 | 15-010 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | 1 | 1 | 120 | 120 | КЛ | КЛ | 0.1015 | 0.1015 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5 | 15-226 | 15-226 | 15-226 | 15-226 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | 1 | 1 | 120 | 120 | КЛ | КЛ | 0.1065 | 0.1065 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6 | 15-014 | 15-014 | 15-014 | 15-014 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | 1 | 1 | 120 | 120 | КЛ | КЛ | 0.0971 | 0.0971 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
7 | 15-0283 | 15-0283 | 15-0283 | 15-0283 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | 1 | 1 | 120 | 120 | КЛ | КЛ | 0.0851 | 0.0851 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8 | 15-225 | 15-225 | 15-225 | 15-225 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | 1 | 1 | 120 | 120 | КЛ | КЛ | 0.1171 | 0.1171 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[16 empty] | 0.7963 | 0.7963

## 3.3 паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Янтарьэнерго" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_54
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110/15 кВ О-39 Ладушкин с заменой двух трансформаторов мощностью 10 МВА на трансформаторы мощностью 16 МВА с приростом 12 МВА, реконструкция ОРУ 110 кВ с изменением схемы на 110-5Н, КРУ 15 кВ с заменой оборудования
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | 1.Выполнение требований технических регламентов по замене оборудования со сверхнорматинвым сроком службы. 2. Снижение затрат на ремонт и техническое обслуживание. 3. Снижение потерь электрической энергии. 4. Модернизация ССПИ. 5. Открытие центра питания для осуществления технологического присоединения.
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | 1.Выполнение требований технических регламентов по замене оборудования со сверхнорматинвым сроком службы: Замена 2 трансформаторов напряжением 110/15 кВ мощностью по 10 МВА со сроком службы трансформаторов на 01.01.2016 г. составляет 33 года, т.е. оборудование отработало нормативный срок службы, при этом износ составил 100%. Замена трансформаторов (2 шт.) 10 МВА на 16 МВА; оборудования и строительных конструкций ОРУ 110 кВ (замена выключателя 110 кВ со сроком службы 25 лет (3 шт., факт 33 года), замена разъединителей 110 кВ со сроком службы 25 лет (8 шт., факт 33 года).) с изменением схемы на 110-5Н (3 выключателя); оборудования КРУ 15 кВ (выключатели, ТТ, ТН) (выключатели 21 ячейка); устройств компенсации емкостных токов; 2. Снижение затрат на ремонт и техническое обслуживание (снижение с 395,74 ч/часов в год (189,43 тыс. руб.) до 258,39 ч/часов в год (123,68 тыс. руб.), или в 1,53 раза); 3. Снижение затрат на потери электрической энергии с 658,02 тыс. кВт*ч (1 049 тыс. руб.) в год до 553,723 тыс. кВт*ч в год (883 тыс. руб.), или в 1,18 раза. 4. Модернизация ССПИ, организация основного и резервного цифровых каналов связи для передачи телеметрической информации c ПС 110 кВ О-39 Ладушкин в ДОТиСУ АО Янтарьэнерго и Балтийское РДУ. 5. Открытие центра питания для осуществления технологического присоединения (объем действующих договоров ТП – 5,11 МВА).
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | Замена трансформаторов (2 шт.) 10 МВА на 16 МВА; Замена оборудования и строительных конструкций ОРУ 110 кВ (выключатели, разъединители, ТТ, ТН) с изменением схемы на 110-5Н (3 выключателя); Замена оборудования КРУ 15 кВ (выключатели, ТТ, ТН) (выключатели 21 ячейка); Замена устройств компенсации емкостных токов; Замена оборудования системы СН; Замена оборудования системы ОПТ; Замена оборудования РЗиА; Замена оборудования СДТУ; Модернизация ССПИ, организация основного и резервного цифровых каналов связи для передачи телеметрической информации c ПС 110 кВ О-39 Ладушкин в ДОТиСУ АО Янтарьэнерго и Балтийское РДУ; Создание системы АИИС КУЭ; Реконструкция зданий ЗРУ 15 кВ и ОПУ; Замена ограждения; Создание комплекса технических средств безопасности.
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | ПС 110 кВ - 2,78 млн рублей/МВА
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | Этапность при реализации отсутствует.
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Необходимость реконструкции ПС О-39 «Ладушкин» вызвана полной выработкой физического ресурса основного и вспомогательного оборудования, введенного в работу в основном в 1983 году, а также необходимостью технологического присоединения новых потребителей. Объект соответствует рекомендациям базового варианта развития Калининградской области согласно Схеме и программе перспективного развития электроэнергетики Калининградской области на 2021-2025 гг., утв. Распоряжением Губернатора Калининградской области от 30.04.2020 №1655-р. Акт технического обследования АО "Янтарьэнерго" от 11.05.2016. Техническое задание № 17-2016/ЯЭ.
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2017
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2021
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | З

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Янтарьэнерго" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_54
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110/15 кВ О-39 Ладушкин с заменой двух трансформаторов мощностью 10 МВА на трансформаторы мощностью 16 МВА с приростом 12 МВА, реконструкция ОРУ 110 кВ с изменением схемы на 110-5Н, КРУ 15 кВ с заменой оборудования
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
всего в год (-1), в том числе: | [11 empty] | 2020
2016 | ПС 110/15 О-39 Ладушкин | отключений не было
всего в год (-2), в том числе:
2015 | ПС 110/15 О-39 Ладушкин | отключений не было

## 4. паспортбюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Янтарьэнерго" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_54
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110/15 кВ О-39 Ладушкин с заменой двух трансформаторов мощностью 10 МВА на трансформаторы мощностью 16 МВА с приростом 12 МВА, реконструкция ОРУ 110 кВ с изменением схемы на 110-5Н, КРУ 15 кВ с заменой оборудования
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 5. анализ эконом эфф
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2015 г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Янтарьэнерго" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_54
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110/15 кВ О-39 Ладушкин с заменой двух трансформаторов мощностью 10 МВА на трансформаторы мощностью 16 МВА с приростом 12 МВА, реконструкция ОРУ 110 кВ с изменением схемы на 110-5Н, КРУ 15 кВ с заменой оборудования
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 566767006.52
Прочие расходы, руб. без НДС на объект | 0
Срок амортизации, лет | 30 |  | Собственный капитал
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Простой период окупаемости, лет |  |  | 17.5614 | 6.6479
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС | 400000 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  |  | не окупается | 10.4242
Первый ремонт объекта, лет после постройки | 3 |  | NPV через 10 лет, руб. |  |  | -383212277.5547 | 10352623.8059
Периодичность ремонта объекта, лет | 3 |  | Целесообразность реализации проекта |  |  | да | да
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | 200000
Возникновение прочих расходов, лет после постройки | 1
Периодичность расходов, лет | 1
Капитальный ремонт объекта (1 раз в 8 лет) | 1000000
Налог на прибыль | 20%
0
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки
Срок кредита | 1
Ставка по кредиту
Ставка по кредиту без учета субсидирования
Доля заемных средств | 0%
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 13%
Доля собственных средств | 100%
WACC | 13%
Период | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
Прогноз инфляции | 0% | 0% | 5% | 4.4% | 4.2% | 4.3% | 4.4% | 4.4% | 4.3% | 4.2% | 4.1% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4%
Кумулятивная инфляция | 0% | 0% | 5% | 9.62% | 14.22% | 19.14% | 24.38% | 29.85% | 35.43% | 41.12% | 46.91% | 52.78% | 58.9% | 65.25% | 71.86% | 78.74% | 85.89% | 93.32% | 101.1% | 109.1% | 117.5% | 126.2% | 135.2% | 144.6% | 154.4% | 164.6% | 175.2% | 186.2% | 197.6% | 209.5% | 221.9% | 234.8% | 248.2% | 262.1%
Доход, руб. без НДС |  |  |  | 5162806.3697 | 10759288.4744 | 17002936.1801 | 20289167.8011 | 24714929.7656 | 29462630.9858 | 34539789.0156 | 39953076.7223 | 45708242.4025 | 51859896.4144 | 58430549.5594 | 65443879.1217 | 71234840.8903 | 74084234.5259 | 77047603.907 | 80129508.0632 | 83334688.3858 | 86668075.9212 | 90134798.958 | 93740190.9164 | 97489798.553 | 101389390.4951 | 105444966.1149 | 109662764.7595 | 114049275.3499 | 118611246.3639 | 123355696.2185 | 128289924.0672 | 133421521.0299 | 138758381.8711 | 144308717.1459
Кредит, руб. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
Основной долг на начало периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Поступление кредита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Погашение основного долга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Начисление процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
БДР, руб. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28
Доход | 0 | 0 | 0 | 5162806.3697 | 10759288.4744 | 17002936.1801 | 20289167.8011 | 24714929.7656 | 29462630.9858 | 34539789.0156 | 39953076.7223 | 45708242.4025 | 51859896.4144 | 58430549.5594 | 65443879.1217 | 71234840.8903 | 74084234.5259 | 77047603.907 | 80129508.0632 | 83334688.3858 | 86668075.9212 | 90134798.958 | 93740190.9164 | 97489798.553 | 101389390.4951 | 105444966.1149 | 109662764.7595 | 114049275.3499 | 118611246.3639 | 123355696.2185 | 128289924.0672 | 133421521.0299 | 138758381.8711 | 144308717.1459
Операционные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | -228448.08 | -238271.3474 | -746265.8602 | -259700.5193 | -270867.6417 | -846732.2479 | -293816.09 | -1345568.7336 | -953374.4489 | -330503.1423 | -343723.268 | -1072416.5961 | -371771.0866 | -386641.9301 | -1206322.8219 | -1458191.9116 | -434919.5881 | -1356949.1147 | -470409.0264 | -489225.3875 | -1526383.209 | -529146.1791 | -550312.0263 | -2756973.522 | -595217.4876 | -619026.1871 | -1931361.7039 | -669538.724 | -696320.273 | -724173.0839
Ремонт объекта | [6 empty] | -497510.5735 |  |  | -564488.1653 |  |  | -635582.9659 |  |  | -714944.3974 |  |  | -804215.2146 |  |  | -904632.7432 |  |  | -1017588.806 |  |  | -1144649.0147 |  |  | -1287574.4692
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС |  |  |  |  | -228448.08 | -238271.3474 | -248755.2867 | -259700.5193 | -270867.6417 | -282244.0826 | -293816.09 | -305568.7336 | -317791.483 | -330503.1423 | -343723.268 | -357472.1987 | -371771.0866 | -386641.9301 | -402107.6073 | -418191.9116 | -434919.5881 | -452316.3716 | -470409.0264 | -489225.3875 | -508794.403 | -529146.1791 | -550312.0263 | -572324.5073 | -595217.4876 | -619026.1871 | -643787.2346 | -669538.724 | -696320.273 | -724173.0839
Капитальный ремонт объекта (1 раз в 8 лет) | [11 empty] | -1040000 | [7 empty] | -1040000 | [7 empty] | -1040000
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EBITDA | 0 | 0 | 0 | 5162806.3697 | 10530840.3944 | 16764664.8326 | 19542901.9409 | 24455229.2463 | 29191763.3441 | 33693056.7677 | 39659260.6323 | 44362673.6689 | 50906521.9655 | 58100046.4171 | 65100155.8537 | 70162424.2942 | 73712463.4393 | 76660961.9769 | 78923185.2413 | 81876496.4742 | 86233156.3331 | 88777849.8433 | 93269781.8899 | 97000573.1655 | 99863007.2861 | 104915819.9358 | 109112452.7333 | 111292301.8279 | 118016028.8763 | 122736670.0313 | 126358562.3633 | 132751982.3059 | 138062061.5981 | 143584544.0621
Амортизация |  |  |  |  | -17132499.3556 | -17132499.3556 | -17132499.3556 | -17132499.3556 | -17132499.3556 | -17132499.3556 | -17132499.3556 | -17132499.3556 | -17132499.3556 | -17132499.3556 | -17132499.3556 | -17132499.3556 | -17132499.3556 | -17132499.3556 | -17132499.3556 | -17132499.3556 | -17132499.3556 | -17132499.3556 | -17132499.3556 | -17132499.3556 | -17132499.3556 | -17132499.3556 | -17132499.3556 | -17132499.3556 | -17132499.3556 | -17132499.3556 | -17132499.3556 | -17132499.3556 | -17132499.3556 | -17132499.3556
EBIT | 0 | 0 | 0 | 5162806.3697 | -6601658.9612 | -367834.523 | 2410402.5853 | 7322729.8907 | 12059263.9885 | 16560557.4121 | 22526761.2767 | 27230174.3133 | 33774022.6099 | 40967547.0615 | 47967656.4981 | 53029924.9386 | 56579964.0837 | 59528462.6213 | 61790685.8857 | 64743997.1186 | 69100656.9775 | 71645350.4877 | 76137282.5343 | 79868073.8099 | 82730507.9305 | 87783320.5802 | 91979953.3777 | 94159802.4723 | 100883529.5207 | 105604170.6757 | 109226063.0077 | 115619482.9503 | 120929562.2425 | 126452044.7065
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль до налогообложения | 0 | 0 | 0 | 5162806.3697 | -6601658.9612 | -367834.523 | 2410402.5853 | 7322729.8907 | 12059263.9885 | 16560557.4121 | 22526761.2767 | 27230174.3133 | 33774022.6099 | 40967547.0615 | 47967656.4981 | 53029924.9386 | 56579964.0837 | 59528462.6213 | 61790685.8857 | 64743997.1186 | 69100656.9775 | 71645350.4877 | 76137282.5343 | 79868073.8099 | 82730507.9305 | 87783320.5802 | 91979953.3777 | 94159802.4723 | 100883529.5207 | 105604170.6757 | 109226063.0077 | 115619482.9503 | 120929562.2425 | 126452044.7065
Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | -1032561.2739 | 1320331.7922 | 73566.9046 | -482080.5171 | -1464545.9781 | -2411852.7977 | -3312111.4824 | -4505352.2553 | -5446034.8627 | -6754804.522 | -8193509.4123 | -9593531.2996 | -10605984.9877 | -11315992.8167 | -11905692.5243 | -12358137.1771 | -12948799.4237 | -13820131.3955 | -14329070.0975 | -15227456.5069 | -15973614.762 | -16546101.5861 | -17556664.116 | -18395990.6755 | -18831960.4945 | -20176705.9041 | -21120834.1351 | -21845212.6015 | -23123896.5901 | -24185912.4485 | -25290408.9413
Чистая прибыль | 0 | 0 | 0 | 4130245.0958 | -5281327.1689 | -294267.6184 | 1928322.0682 | 5858183.9125 | 9647411.1908 | 13248445.9297 | 18021409.0213 | 21784139.4506 | 27019218.0879 | 32774037.6492 | 38374125.1985 | 42423939.9509 | 45263971.2669 | 47622770.097 | 49432548.7086 | 51795197.6949 | 55280525.582 | 57316280.3902 | 60909826.0275 | 63894459.0479 | 66184406.3444 | 70226656.4642 | 73583962.7021 | 75327841.9778 | 80706823.6166 | 84483336.5406 | 87380850.4062 | 92495586.3602 | 96743649.794 | 101161635.7652
| 0 | 0 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5
Денежный поток на собственный капитал, руб. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
EBIT | 0 | 0 | 0 | 5162806.3697 | -6601658.9612 | -367834.523 | 2410402.5853 | 7322729.8907 | 12059263.9885 | 16560557.4121 | 22526761.2767 | 27230174.3133 | 33774022.6099 | 40967547.0615 | 47967656.4981 | 53029924.9386 | 56579964.0837 | 59528462.6213 | 61790685.8857 | 64743997.1186 | 69100656.9775 | 71645350.4877 | 76137282.5343 | 79868073.8099 | 82730507.9305 | 87783320.5802 | 91979953.3777 | 94159802.4723 | 100883529.5207 | 105604170.6757 | 109226063.0077 | 115619482.9503 | 120929562.2425 | 126452044.7065
Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 17132499.3556 | 17132499.3556 | 17132499.3556 | 17132499.3556 | 17132499.3556 | 17132499.3556 | 17132499.3556 | 17132499.3556 | 17132499.3556 | 17132499.3556 | 17132499.3556 | 17132499.3556 | 17132499.3556 | 17132499.3556 | 17132499.3556 | 17132499.3556 | 17132499.3556 | 17132499.3556 | 17132499.3556 | 17132499.3556 | 17132499.3556 | 17132499.3556 | 17132499.3556 | 17132499.3556 | 17132499.3556 | 17132499.3556 | 17132499.3556 | 17132499.3556 | 17132499.3556 | 17132499.3556
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | -1032561.2739 | 1320331.7922 | 0 | 0 | -1873059.5906 | -2411852.7977 | -3312111.4824 | -4505352.2553 | -5446034.8627 | -6754804.522 | -8193509.4123 | -9593531.2996 | -10605984.9877 | -11315992.8167 | -11905692.5243 | -12358137.1771 | -12948799.4237 | -13820131.3955 | -14329070.0975 | -15227456.5069 | -15973614.762 | -16546101.5861 | -17556664.116 | -18395990.6755 | -18831960.4945 | -20176705.9041 | -21120834.1351 | -21845212.6015 | -23123896.5901 | -24185912.4485 | -25290408.9413
НДС | -2561.22 | -818211.3242 | -28203596.5775 | -62561822.252 | 1895551.271 | 3017639.6699 | 3517722.3494 | 4401941.2643 | 5254517.4019 | 6064750.2182 | 7138666.9138 | 7985281.2604 | 9163173.9538 | 10458008.3551 | 11718028.0537 | 12629236.373 | 8341674.2893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Изменения в рабочем капитале | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Инвестиции (финансирование) | -14229 | -4545618.468 | -156686647.6528 | -352728485.5472
Изменения финансовых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Чистый денежный поток | -16790.22 | -5363829.7922 | -184890244.2303 | -411160062.7034 | 13746723.4577 | 19782304.5025 | 23060624.2902 | 26984110.92 | 32034427.9484 | 36445695.5035 | 42292575.2907 | 46901920.0666 | 53314891.3973 | 60364545.3599 | 67224652.6078 | 72185675.6795 | 70738144.9118 | 64755269.4526 | 66565048.0642 | 68927697.0505 | 72413024.9376 | 74448779.7458 | 78042325.3831 | 81026958.4035 | 83316905.7 | 87359155.8198 | 90716462.0577 | 92460341.3334 | 97839322.9722 | 101615835.8962 | 104513349.7618 | 109628085.7158 | 113876149.1496 | 118294135.1208
Накопленный ЧДП | -16790.22 | -5380620.0122 | -190270864.2425 | -601430926.9459 | -587684203.4883 | -567901898.9858 | -544841274.6955 | -517857163.7755 | -485822735.8272 | -449377040.3237 | -407084465.0329 | -360182544.9663 | -306867653.569 | -246503108.2091 | -179278455.6013 | -107092779.9218 | -36354635.01 | 28400634.4426 | 94965682.5068 | 163893379.5572 | 236306404.4949 | 310755184.2406 | 388797509.6237 | 469824468.0272 | 553141373.7272 | 640500529.547 | 731216991.6047 | 823677332.9382 | 921516655.9103 | 1023132491.8065 | 1127645841.5683 | 1237273927.2842 | 1351150076.4338 | 1469444211.5546
Коэффициент дисконтирования | 1 | 1 | 0.94072 | 0.8325 | 0.73672 | 0.65197 | 0.57696 | 0.51059 | 0.45185 | 0.39986 | 0.35386 | 0.31315 | 0.27713 | 0.24524 | 0.21703 | 0.19206 | 0.16997 | 0.15041 | 0.13311 | 0.1178 | 0.10424 | 0.092251 | 0.081638 | 0.072246 | 0.063934 | 0.056579 | 0.05007 | 0.04431 | 0.039212 | 0.034701 | 0.030709 | 0.027176 | 0.02405 | 0.021283
PV | -16790.22 | -5363829.7922 | -173930111.108 | -342289248.877 | 10127519.4835 | 12897404.7837 | 13305097.5954 | 13777698.4191 | 14474617.3104 | 14573300.3718 | 14965711.2456 | 14687416.4492 | 14774910.9598 | 14804025.8239 | 14589755.8085 | 13864111.3871 | 12023093.8147 | 9740006.3689 | 8860371.5198 | 8119345.2257 | 7548583.8812 | 6867962.8276 | 6371212.7864 | 5853869.0314 | 5326821.6227 | 4942708.5959 | 4542178.937 | 4096898.3023 | 3836495.4414 | 3526177.7298 | 3209490.7494 | 2979255.4874 | 2738673.417 | 2517631.9633
NPV (без учета продажи) | -16790.22 | -5380620.0122 | -179310731.1202 | -521599979.9972 | -511472460.5137 | -498575055.73 | -485269958.1346 | -471492259.7154 | -457017642.405 | -442444342.0332 | -427478630.7876 | -412791214.3384 | -398016303.3786 | -383212277.5547 | -368622521.7463 | -354758410.3592 | -342735316.5445 | -332995310.1756 | -324134938.6557 | -316015593.4301 | -308467009.5488 | -301599046.7212 | -295227833.9348 | -289373964.9034 | -284047143.2807 | -279104434.6849 | -274562255.7478 | -270465357.4456 | -266628862.0042 | -263102684.2744 | -259893193.5249 | -256913938.0376 | -254175264.6206 | -251657632.6573
IRR | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.487% | 1.481% | 2.332% | 3.076% | 3.715% | 4.279% | 4.773% | 5.205% | 5.591% | 5.933% | 6.233% | 6.507% | 6.753% | 6.972% | 7.172% | 7.353% | 7.517%
PP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DPP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050
* форма заполняется: - в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов - в отношении реконструируемых объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток - по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн.рублей и более
** От уплаты налога на имущество освобождаются линии электропередач, а также сооружения, являющихся неотъемлемой частью указанных объектов. Перечень имущества, относящегося к указанным объектам утвержден Постановлением Правительства РФ от 30 сентября 2004 г. N 504 "О перечне имущества, относящегося к железнодорожным путям общего пользования, федеральным автомобильным дорогам общего пользования, магистральным трубопроводам, линиям энергопередачи, а также сооружений, являющихся неотъемлемой технологической частью указанных объектов, в отношении которых организации освобождаются от обложения налогом на имущество организаций"
Расчет доходной составляющей
Мощность до реализации проекта (мощность одного трансформатора), МВА | 10
Максимальная допустимая нагрузка до реализации проекта, МВт | 9.765
Текущий резерв/дефицит мощности, МВт | 2.32
Текущий резерв/дефицит мощности для технологического присоединения, МВт | 0.22185
Максимальная фактическая нагрузка (до реализации проекта), МВт | 7.445
Мощность после реализации проекта (мощность одного трансформатора), МВА | 16
Мощность по ТП, МВт | 2.0981
Мощность по заключенным договорам на ТП, МВт
Мощность по поданным заявкам на ТП, МВт | 2.0981
Год | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050
Доход (Увеличение выручки от передачи э/э), руб | 0 | 0 | 0 | 4709730.3135 | 9419460.6271 | 14271910.041 | 16312552.041 | 19033408.041 | 21754264.041 | 24475120.041 | 27195976.041 | 29916832.041 | 32637688.041 | 35358544.041 | 38079400.041 | 39854758.581 | 39854758.581 | 39854758.581 | 39854758.581 | 39854758.581 | 39854758.581 | 39854758.581 | 39854758.581 | 39854758.581 | 39854758.581 | 39854758.581 | 39854758.581 | 39854758.581 | 39854758.581 | 39854758.581 | 39854758.581 | 39854758.581 | 39854758.581 | 39854758.581
ЧЧИ, час | 4380 | 4380 | 4380 | 4380 | 4380 | 4380 | 4380 | 4380 | 4380 | 4380 | 4380 | 4380 | 4380 | 4380 | 4380 | 4380 | 4380 | 4380 | 4380 | 4380 | 4380 | 4380 | 4380 | 4380 | 4380 | 4380 | 4380 | 4380 | 4380 | 4380 | 4380 | 4380 | 4380 | 4380
Тариф, руб/кВтч | 1.3961 | 1.4332 | 1.553 | 1.553 | 1.553 | 1.553 | 1.553 | 1.553 | 1.553 | 1.553 | 1.553 | 1.553 | 1.553 | 1.553 | 1.553 | 1.553 | 1.553 | 1.553 | 1.553 | 1.553 | 1.553 | 1.553 | 1.553 | 1.553 | 1.553 | 1.553 | 1.553 | 1.553 | 1.553 | 1.553 | 1.553 | 1.553 | 1.553 | 1.553
Прогноз подключенной нагрузки в соответствии с действующими договорами на ТП, МВт
Прогноз подключенной нагрузки в соответствии с поданными заявками на ТП, МВт |  |  |  | 0.69239 | 0.69239 | 0.71337
Прогноз увеличения потребляемой мощности существующих потребителей, МВт | [6 empty] | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.261
Планируемый объем присоединения потребителей в соответствии с прогнозируемым спросом, МВт | [7 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Прирост мощности, МВт / год | 0 | 0 | 0 | 0.69239 | 0.69239 | 0.71337 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прирост мощности, МВт (накопительно) | 0 | 0 | 0 | 0.69239 | 1.3848 | 2.0981 | 2.3981 | 2.7981 | 3.1981 | 3.5981 | 3.9981 | 4.3981 | 4.7981 | 5.1982 | 5.5982 | 5.8592 | 5.8592 | 5.8592 | 5.8592 | 5.8592 | 5.8592 | 5.8592 | 5.8592 | 5.8592 | 5.8592 | 5.8592 | 5.8592 | 5.8592 | 5.8592 | 5.8592 | 5.8592 | 5.8592 | 5.8592 | 5.8592
Загрузка, МВт | 9.765 | 9.765 | 9.765 | 10.4574 | 11.1498 | 11.8632 | 12.1632 | 12.5632 | 12.9632 | 13.3632 | 13.7632 | 14.1632 | 14.5632 | 14.9632 | 15.3632 | 15.6242 | 15.6242 | 15.6242 | 15.6242 | 15.6242 | 15.6242 | 15.6242 | 15.6242 | 15.6242 | 15.6242 | 15.6242 | 15.6242 | 15.6242 | 15.6242 | 15.6242 | 15.6242 | 15.6242 | 15.6242 | 15.6242
Максимальная допустимая нагрузка после реализации проекта, МВт | 15.624 | 15.624 | 15.624 | 15.624 | 15.624 | 15.624 | 15.624 | 15.624 | 15.624 | 15.624 | 15.624 | 15.624 | 15.624 | 15.624 | 15.624 | 15.624 | 15.624 | 15.624 | 15.624 | 15.624 | 15.624 | 15.624 | 15.624 | 15.624 | 15.624 | 15.624 | 15.624 | 15.624 | 15.624 | 15.624 | 15.624 | 15.624 | 15.624 | 15.624

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Янтарьэнерго" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_54
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110/15 кВ О-39 Ладушкин с заменой двух трансформаторов мощностью 10 МВА на трансформаторы мощностью 16 МВА с приростом 12 МВА, реконструкция ОРУ 110 кВ с изменением схемы на 110-5Н, КРУ 15 кВ с заменой оборудования
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
по состоянию на 01.01.2016 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт |  | Предложения по корректировке плана
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на ТП | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2016-12-26 | 2016-12-26 | 2016-12-26 | 2016-12-26 |  |  | 100%
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | 2019-11-18 | 2019-11-18 | 2019-11-18 | 2019-11-18 |  |  | 100%
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | 2019-11-11 | 2019-11-11 | 2019-11-11 | 2019-11-11 |  |  | 100%
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.9. | Утверждение проектной документации | 2019-11-25 | 2019-11-25 | 2019-11-25 | 2019-11-25 |  |  | 100%
1.10. | Получение разрешения на строительство | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 2019-12-19 |  |  | 100%
1.11. | Разработка рабочей документации | 2019-10-30 | 2019-11-12 | 2019-10-30 | 2019-11-12 |  |  | 100%
1.12. | Организационный этап
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 2019-09-27 | 2019-09-27 | 2019-09-27 | 2019-09-27 |  |  | 100%
2.1. | Закупка основного оборудования | 2019-12-10 | 2020-04-22 | 2019-12-10 | 2020-04-22 |  |  | 100%
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 2019-12-30 | 2020-03-15 | 2019-12-30 | 2020-03-15 |  |  | 100%
3.1. | Поставка основного оборудования | 2020-06-04 | 2020-09-15 | 2020-06-04 | 2020-09-15 |  |  | 100%
3.2. | Монтаж основного оборудования | 2020-08-07 | 01.10.2020 (1 пусковой комплекс) 20.11.2020 (2 пусковой комплекс) | 2020-08-07 | 01.10.2020 (1 пусковой комплекс) 20.11.2020 (2 пусковой комплекс) |  |  | 100%
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | 09.10.2020 (1 пусковой комплекс) 04.12.2020 (2 пусковой комплекс) | 09.10.2020 (1 пусковой комплекс) 04.12.2020 (2 пусковой комплекс) | 09.10.2020 (1 пусковой комплекс) 04.12.2020 (2 пусковой комплекс) | 09.10.2020 (1 пусковой комплекс) 04.12.2020 (2 пусковой комплекс) |  |  | 100%
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | 08.10.2020 (1 пусковой комплекс) 03.12.2020 (2 пусковой комплекс) | 08.10.2020 (1 пусковой комплекс) 03.12.2020 (2 пусковой комплекс) | 08.10.2020 (1 пусковой комплекс) 03.12.2020 (2 пусковой комплекс) | 08.10.2020 (1 пусковой комплекс) 03.12.2020 (2 пусковой комплекс) |  |  | 100%
3.5. | Пусконаладочные работы | 2020-11-01 | 2020-12-21 | 2020-11-01 | 2020-12-21 |  |  | 100%
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию
4 | Комплексное опробование оборудования | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020-12-21 |  |  | 100%
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020-12-28 |  |  | 100%
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | 09.10.2020 (1 пусковой комплекс) 04.12.2020 (2 пусковой комплекс) | 09.10.2020 (1 пусковой комплекс) 04.12.2020 (2 пусковой комплекс) | 09.10.2020 (1 пусковой комплекс) 04.12.2020 (2 пусковой комплекс) | 09.10.2020 (1 пусковой комплекс) 04.12.2020 (2 пусковой комплекс) |  |  | 100%
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020-12-28 |  |  | 100%
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020-12-28 |  |  | 100%

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Янтарьэнерго" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_54
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110/15 кВ О-39 Ладушкин с заменой двух трансформаторов мощностью 10 МВА на трансформаторы мощностью 16 МВА с приростом 12 МВА, реконструкция ОРУ 110 кВ с изменением схемы на 110-5Н, КРУ 15 кВ с заменой оборудования
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | Факт 2020 года | 2021 год |  |  |  | 2022 год |  |  |  | 2023 год |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт
|  | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | по состоянию на 01.01.2020 года | по состоянию на 01.01.2021 года |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 677.8792 | 0 | 656.4154 | 0.02025 | 656.3951 | 0.02025 | 0 | 0.02025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02025 | 0.02025
1.1 | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 0.02025 | 0 | -2.3207 | 0.02025 | -2.341 | 0.02025 | 0 | 0.02025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02025 | 0.02025
1.4 | платы за технологическое присоединение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования | 677.8589 | 0 | 658.7361 | 0 | 658.7361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 566.767 | 0 | 547.1239 | 0 | 547.1239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | проектно-изыскательские работы | 14.9455 | 0 | 0.40917 | 0 | 0.40917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 105.5579 | 0 | 105.5579 | 0 | 105.5579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | оборудование | 376.4028 | 0 | 376.4028 | 0 | 376.4028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | прочие затраты | 69.8608 | 0 | 64.754 | 0 | 64.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 32 | 0 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0.7963 | 0 | 0.7963 | 0 | 0.7963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Другое3), штуки | 22 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 32 | 0 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0.7963 | 0 | 0.7963 | 0 | 0.7963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Другое3), штуки | 22 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | млн рублей (без НДС) | 566.767 | 0 | 566.7388 | 0 | 566.7388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | МВ×А | 32 | 0 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5 | км | 0.7963 | 0 | 0.7963 | 0 | 0.7963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | Другое3), штуки | 22 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | 0.7963 | 0 | 0.7963 | 0 | 0.7963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5 | Другое3), шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Акционерное общество "Янтарьэнерго" ДЗО ПАО "Россети"
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Янтарьэнерго" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_54
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110/15 кВ О-39 Ладушкин с заменой двух трансформаторов мощностью 10 МВА на трансформаторы мощностью 16 МВА с приростом 12 МВА, реконструкция ОРУ 110 кВ с изменением схемы на 110-5Н, КРУ 15 кВ с заменой оборудования
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое, штуки | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
1 | АО "Янтарьэнерго"/ ДУКИП | 2 | 2020-12-28 |  |  | 32 |  |  |  |  | Выключатель 110 кВ - 3шт. Выключатель 15 кВ - 22шт. | ПИР | Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция ПС 110/15/10 кВ» Лот 4 «Реконструкция сетей ПС 110/15 кВ О-39 «Ладушкин» | АО "Янтарьэнерго" | 8755.779 | УР | 8755.779 | ООК | ООК | 5 | 5 | "ИнжЭнергоПроект" ЗАО | 8493.106 |  | 1 | 6615 | 6615 | "ИнжЭнергоПроект" ЗАО | 7938 | 7938 | 50595 | b2b-mrsk.ru | 04.10.2016 | 04.10.2016 | 09.11.2016 | 2016-12-14 | - | - | - | - | 2016-12-26 | 2016-12-26 | 2016-12-26 | 2016-12-26 | 2019-02-28 | - | ДС № 1 от 23.07.2019; ДС № 2 от 13.12.2019
[22 empty] | "Энера Инжиниринг" ООО | 8755.779 |  |  | 8755.779
[22 empty] | "АЗИМУТ-ЭЛЕКТРОПРОЕКТ" ООО | 6621.463 |  |  | 6621.463
[22 empty] | "Северэнергопроект" ООО | 8320.119 |  |  | 8320.119
[22 empty] | "Северный Стандарт" ООО | 8679.032 | "Северный Стандарт" ООО
2 | АО "Янтарьэнерго"/ ДУКИП | 2 | 2020-12-28 |  |  | 32 |  |  |  |  | Выключатель 110 кВ - 3шт. Выключатель 15 кВ - 22шт. | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ, пуско-наладочных работ с поставкой оборудования и материалов по титулу:«Реконструкция ПС 110/15 кВ О-39 Ладушкин». | АО "Янтарьэнерго" | 430657.46 | ПСД | 430657.46 | ВЗ | ООК | 2 | 2 | "Сетьстрой" ЗАО | 428418.04 |  | 1 | 428418.04 | 428418.04 | "Сетьстрой" ЗАО | 0 | 0 | 52927 | b2b-mrsk.ru | 2017-08-31 | 2017-08-31 | 2017-09-21 | 2017-09-29 |  |  |  |  | 2017-11-17 | 2017-11-17 | 2017-11-17 | 2017-11-27 | 2018-09-15 |  | Расторгнут 13.09.2018
[22 empty] | "СП "Энергосетьстрой" АО | 428590.3 |  |  | 428590.3
3 | АО "Янтарьэнерго"/ ДУКИП | 2 | 2020-12-28 |  |  | 32 |  |  |  |  | Выключатель 110 кВ - 3шт. Выключатель 15 кВ - 22шт. | СМР | Выполнение выполнение строительно-монтажных работ, пусконаладочных работ с поставкой материально-технических ресурсов и оборудования по титулу: «Реконструкция ПС 110 кВ О-39 Ладушкин (инв.№ РУ-110 кВ - 5146319, РУ-15 кВ - 514632001, 514632002)» | АО "Янтарьэнерго" | 501194.84 | ПСД | 501194.84 | ООК | ООК | 5 | 2 | ООО "Мехколонна № 26" | 498688.8658 |  | 1 | 498688.8658 | 501194.84 | ООО "ТРАНСЭНЕРГОСНАБ" | 646842.0821 |  | 31908100165 | https://rosseti.roseltorg.ru | 2019-07-15 | 2019-07-15 | 2019-09-04 | 2019-09-05 |  |  |  |  | 2019-09-27 | 2019-09-27 | 2019-09-27 | 2019-09-27 | 2020-12-31 |  | ДС № 1 от 26.02.2020, ДС № 2 от 22.05.2020, ДС № 3 от 30.06.2020, ДС № 4 от 07.07.2020; ДС № 5 от 26.11.2020; ДС № 6 от 15.12.2020; ДС № 7 от 17.12.2020; ДС № 8 от 22.12.2020
[22 empty] | ООО "ТРАНСЭНЕРГОСНАБ" | 501194.84 |  |  | 500392.9283
4 | АО "Янтарьэнерго"/ ДУКИП | 7 | 2020-12-28 |  |  | 32 |  |  |  |  | Выключатель 110 кВ - 3шт. Выключатель 15 кВ - 22шт. | Услуги | Оказание услуг по проведению государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий Объекта «Реконструкция ПС 110/15 кВ О-39 Ладушкин» | АО "Янтарьэнерго" | 1081.03 | ПСД | 1081.03 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | ГАУ КО "Центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве" | 1081.03 |  |  |  | 1081.03 | ГАУ КО "Центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве" | 1081.026 | 1081.026 | 31806693952 | zakupki.gov.ru | 2018-07-06 | 2018-07-06 | 2018-07-06 | 2018-07-06 | п. 5.11.1.2.; 5.11.1.13 | ЦЗО | 27.06.2018 | 06-07 | 27.06.2018 | 27.06.2018 | 27.06.2018 | 27.06.2018 | 19.09.2018 |  | ДС № 1 от 03.08.2018
5 | АО "Янтарьэнерго"/ ДУКИП | 7 | 2020-12-28 |  |  | 32 |  |  |  |  | Выключатель 110 кВ - 3шт. Выключатель 15 кВ - 22шт. | Услуги | Оказание услуг по проверке достоверности определения сметной стоимости объекта «Реконструкция ПС 110/15 кВ О-39 Ладушкин» | АО "Янтарьэнерго" | 20 | ПСД | 20 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | ГАУ КО "Центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве" | 20 |  |  |  | 20 | ГАУ КО "Центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве" | 20 | 20 | 31806693952 | zakupki.gov.ru | 2018-07-06 | 2018-07-06 | 2018-07-06 | 2018-07-06 | п. 5.11.1.2.; 5.11.1.13 | ЦЗО | 27.06.2018 | 06-07 | 27.06.2018 | 27.06.2018 | 27.06.2018 | 27.06.2018 | 19.09.2018
6 | АО "Янтарьэнерго"/ ДУКИП | 7 | 2020-12-28 |  |  | 32 |  |  |  |  | Выключатель 110 кВ - 3шт. Выключатель 15 кВ - 22шт. | Услуги | Оказание услуг по проведению повторной государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий Объекта «Реконструкция ПС 110/15 кВ О-39 Ладушкин» | АО "Янтарьэнерго" | 338.381 | ПСД | 338.381 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | ГАУ КО "Центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве" | 338.381 |  |  |  | 338.381 | ГАУ КО "Центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве" | 338.381 | 338.381 | [6 empty] | п. 5.8.1.2.; 5.8.1.3 | ЦЗО | 2019-08-23 | 08-03 | 23.08.2019 | 23.08.2019 | 23.08.2019 | 23.08.2019 | 12.11.2019
7 | АО "Янтарьэнерго"/ ДУКИП | 7 | 2020-12-28 |  |  | 32 |  |  |  |  | Выключатель 110 кВ - 3шт. Выключатель 15 кВ - 22шт. | Услуги | Оказание услуг по повторной проверке достоверности определения сметной стоимости объекта «Реконструкция ПС 110/15 кВ О-39 Ладушкин» | АО "Янтарьэнерго" | 6 | ПСД | 6 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | ГАУ КО "Центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве" | 6 |  |  |  | 6 | ГАУ КО "Центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве" | 6 | 6 | [6 empty] | п. 5.8.1.2.; 5.8.1.3 | ЦЗО | 2019-08-23 | 08-03 | 23.08.2019 | 23.08.2019 | 23.08.2019 | 23.08.2019 | 2019-12-12 |  | ДС № 1 от 11.11.2019
8 | АО "Янтарьэнерго"/ ДУКИП | 7 | 2020-12-28 |  |  | 32 |  |  |  |  | Выключатель 110 кВ - 3шт. Выключатель 15 кВ - 22шт. | Услуги | Оказания услуг по аренде транспортных средств с экипажем | АО "Янтарьэнерго" | 7741.44 | мониторинг цен | 7741.44 | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | "ТАКСИ ЕВРОПА" ООО | 7257.6 |  |  |  | 7257.6 | "ТАКСИ ЕВРОПА" ООО | 0.6 | 0.6 | 839358 | b2b-mrsk.ru | 2017-06-05 | 2017-06-05 | 2017-06-21 | 2017-07-25 |  |  |  |  | 2017-08-13 | 2017-08-13 | 2017-08-13 | 2017-08-13 | 2018-08-13 |  | НДС не предусмотрен
[22 empty] | Потапова М.А. ИП | 7330.18
[22 empty] | "БенеКар" АО | 7461.74
9 | АО "Янтарьэнерго"/ ДУКИП | 7 | 2020-12-28 |  |  | 32 |  |  |  |  | Выключатель 110 кВ - 3шт. Выключатель 15 кВ - 22шт. | Услуги | Оказание транспортных услуг посредством предоставления транспортных средств | АО "Янтарьэнерго" | 1801.82 | мониторинг цен | 1801.82 | ВЗ | ОЗП ЕП | 2 | 2 | "Региональный Геодезический Центр" ООО | 1801.82 |  |  |  | 1801.82 | "Такси Европа" ООО | 122.4 |  | 31807063135 | rosseti.ru | 2018-10-24 | 2018-10-24 | 2018-12-11 | 2018-12-28 |  |  |  |  | 2019-01-17 | 2019-01-17 | 2019-01-17 | 2019-01-17 | 2021-01-17 |  | НДС не предусмотрен
[22 empty] | "Такси Европа" ООО | 1801.82
10 | АО "Янтарьэнерго"/ ДУКИП | 7 | 2020-12-30 |  |  | 32 |  |  |  |  | 3 яч. ОРУ-110, 29 яч. ЗРУ-15 | Услуги | Оказание услуг по независимому строительному контролю по лоту: "Реконструкция ПС 110/15 кВ О-39 Ладушкин" | АО "Янтарьэнерго" | 4526.93 | ПСД | 5432.32 | ВЗ | ЗП | 4 | 4 | "Центр Технического Заказчика" АО | 4391.12 |  |  |  | 4391.12 | "Центр Технического Заказчика" АО | 5269.3434 | 5269.344 | 32008862251 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2020-02-10 | 2020-02-10 | 2020-02-28 | 2020-03-11 |  |  |  |  | 17.04.2020 | 17.04.2020 | 17.04.2020 | 17.04.2020 | 2020-12-31 |  | ДС № 1 от 21.07.2020; ДС № 2 от 24.08.2020; ДС № 3 от 15.12.2020
[22 empty] | "СЕВЕРЭНЕРГОПРОЕКТ" ООО | 4504.3
[22 empty] | "ИНЖЕНЕР-ПРОЕКТ" ООО | 4504.3 | "ИНЖЕНЕР-ПРОЕКТ" ООО
[22 empty] | "ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "2К" ООО | 4005.21 | "ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "2К" ООО
11 | АО "Янтарьэнерго"/ ДУКИП | 7 | 2020-12-30 |  |  | 32 |  |  |  |  | 3 яч. ОРУ-110, 29 яч. ЗРУ-15 | Услуги | Корректировка проектной и рабочей документации «Реконструкция ПС 110 кВ О-39 Ладушкин» (инв. № РУ-110 кВ – 5146319, РУ-15 кВ – 514632001, 514632002) | АО "Янтарьэнерго" | 409.76 | УР | 491.71 | ВЗ | СЦ | 3 | 3 | "ТрансЭнергоСнаб" ООО | 409.17 |  |  |  | 409.17 | "ТрансЭнергоСнаб" ООО | 491.001 | 491 | б/н |  | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2020-06-05 | 2020-06-10 |  |  |  |  | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2020-11-30 |  | ДС № 1 от 26.02.2020, ДС № 2 от 22.05.2020, ДС № 3 от 30.06.2020, ДС № 4 от 07.07.2020; ДС № 5 от 26.11.2020; ДС № 6 от 15.12.2020; ДС № 7 от 17.12.2020; ДС № 8 от 22.12.2020
[22 empty] | "Энергосервис" ООО | 409.76
[22 empty] | "Энергоспецтранспроект" ООО | 409.76
12 | АО "Янтарьэнерго"/ ДУКИП | 7 | 2020-12-30 |  |  | 32 |  |  |  |  | 3 яч. ОРУ-110, 29 яч. ЗРУ-15 | Услуги | Оказание услуг по повторной проверке достоверности определения сметной стоимости объекта «Реконструкция ПС 110/15 кВ О-39 Ладушкин» | АО "Янтарьэнерго" | 348.615 | УР | 348.615 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | ГАУ КО "Центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве" | 348.615 |  |  |  | 348.615 | ГАУ КО "Центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве" | 418.338 | 418.338 | [6 empty] | п. 5.8.1.2.; 5.8.1.3 | ЦЗО | 2020-11-02 | ЦКК-8 | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020-12-03
13 | АО "Янтарьэнерго" | 2 | 2020-12-30 |  |  | 32 |  |  |  |  | 3 яч. ОРУ-110, 29 яч. ЗРУ-15 | ПИР | Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция ПС 110/15 кВ О-39 «Ладушкин» лот № 3 | АО "Янтарьэнерго" |  |  |  | ВЗ | ОК | 11 | 5 | ООО "Азимут-Электропроект" | 7921.343 |  |  |  | 7921.343 | ООО "Азимут-Электропроект" | 7921.343 |  |  | www/yantene/ru | 2008-05-16 | 2008-05-16 | 2008-07-04 | 2008-07-10 |  |  |  |  | 2008-07-29 | 2008-07-29 | 2008-07-29 | 2008-07-29 | 2009-01-15 |  | ДС № 1 от 29.10.2008, ДС № 2 от 30.12.2008
[22 empty] | ООО "Таврида Электрик СПб" | 9269
[22 empty] | ООО "Азимут-Проект" | 8492.517
[22 empty] | ООО "Северный стандарт" | 4532.2498 | ООО "Северный стандарт"
[22 empty] | ООО "Институт "Пятигорск Энергосеть проект" | 12136.538
14 | АО "Янтарьэнерго"/ ДУКИП | 7 | 2020-12-30 |  |  | 32 |  |  |  |  | 3 яч. ОРУ-110, 29 яч. ЗРУ-15 | Услуги | Проведение геодезических и кадастровых работ по единичным расценкам (с лимитом финансирования) | АО "Янтарьэнерго" | 6900 | мониторинг цен | 6900 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "ГЕОИД" ООО | 6900 |  | 1о | 6900 | 6900 | "ГЕОИД" ООО | 36 | 36 | 31908687885 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 2019-12-31 | 2020-01-28 |  |  |  |  | 10.02.2020 | 10.02.2020 | 10.02.2020 | 10.02.2020 | 31.12.2020 |  | Лимит финансирования
[22 empty] | "ЗЕМЛЕМЕР" ООО | 6900 |  |  | 6900
15 | АО "Янтарьэнерго"/ ДУКИП | 7 | 2020-12-30 |  |  | 32 |  |  |  |  | 3 яч. ОРУ-110, 29 яч. ЗРУ-15 | Услуги | Проведение повторной государственной экспертизы сметной документации по объекту: «Реконструкция ПС 110/15 кВ О-39 Ладушкин (инв.№ РУ-110кВ - 5146319, РУ-15 кВ - 514632001, 514632002)» | АО "Янтарьэнерго" | 348.62 | мониторинг цен | 348.62 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | ГАУ КО "Центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве" | 69.723 |  |  |  | 69.723 | ГАУ КО "Центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве" | 69.723 | 69.723 | [6 empty] | п. 5.8.1.2.; 5.8.1.3 | ЦЗО | 2021-07-13 | 07-05 | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2020-12-31 |  | без НДС
| ИТОГО | [27 empty] | 670554.2375

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Янтарьэнерго" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_54
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110/15 кВ О-39 Ладушкин с заменой двух трансформаторов мощностью 10 МВА на трансформаторы мощностью 16 МВА с приростом 12 МВА, реконструкция ОРУ 110 кВ с изменением схемы на 110-5Н, КРУ 15 кВ с заменой оборудования
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-39 Ладушкин с заменой двух трансформаторов мощностью 10 МВА на трансформаторы мощностью 16 МВА с приростом 12 МВА, реконструкция ОРУ 110 кВ с изменением схемы на 110-5Н, КРУ 15 кВ с заменой оборудования
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Калининградская область, Багратионовский район
Тип проекта | Техническое перевооружение и реконструкция
Вводимая мощность (в том числе прирост) | 32 МВА (12 МВА); 0,80 (0) км
Срок ввода объекта | 2020
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | З | УНЦ
Сметная стоимость проекта в ценах 2020 года с НДС, млн рублей | 677.8792 | 582.5951
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | ССР, утв. Приказом № 486 от 25.12.2020, положительное заключение ГГЭ № 39-1-1-2-067832-2020 от 25.12.2020
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн рублей | 670.5542
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн рублей | 670.6066
в том числе | -
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | 646.8421
СМР с поставкой оборудования ООО "ТрансЭнергоСнаб" договор № 31908100165 от 27.09.2019 (ДС № 1 от 26.02.2020, ДС № 2 от 22.05.2020, ДС № 3 от 30.06.2020, ДС № 4 от 07.07.2020; ДС № 5 от 26.11.2020; ДС № 6 от 15.12.2020; ДС № 7 от 17.12.2020; ДС № 8 от 22.12.2020) в ценах 2 кв 2020 года с НДС, млн рублей | 646.8421 | 10
% от сметной стоимости проекта | 95.42%
оплачено по договору, млн рублей | 646.8421 | 1 | 2020
освоено по договору, млн рублей | 646.8421 | 2 | 2020
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | 0
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн рублей | 0 | 20
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн рублей | 0 | 1
освоено по договору, млн рублей | 0 | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн рублей | 0 | 20
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн рублей | 0 | 1
освоено по договору, млн рублей | 0 | 2
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | 23.7645
ПИР - ЗАО "ИнжЭнергоПроект" договор № 814 от 26.12.2016 (ДС № 1 от 23.07.2019; ДС № 2 от 13.12.2019) в ценах 2016года с НДС, млн рублей | 7.938 | 30
% от сметной стоимости проекта | 1.171%
оплачено по договору, млн рублей | 7.938 | 1
освоено по договору, млн рублей | 7.938 | 2
корректировка ПИР ООО "ТрансЭнергоСнаб" договор № 538 от 30.06.2020 в ценах 2020 года с НДС, млн рублей | 0.491 | 30
% от сметной стоимости проекта | 0.07243%
оплачено по договору, млн рублей | 0.491 | 1
освоено по договору, млн рублей | 0.491 | 2
экспертиза ПД ГАУ КО "Центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве" контракт № 42 от 27.06.2018 (ДС № 1 от 03.08.2018) в ценах 2018 года без НДС, млн рублей | 1.081 | 30
% от сметной стоимости проекта | 0.1595%
оплачено по договору, млн рублей | 1.081 | 1
освоено по договору, млн рублей | 1.081 | 2
экспертиза СД ГАУ КО "Центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве" контракт № 228/СМ от 27.06.2018 в ценах 2018 года без НДС, млн рублей | 0.02 | 30
% от сметной стоимости проекта | 0.00295%
оплачено по договору, млн рублей | 0.02 | 1
освоено по договору, млн рублей | 0.02 | 2
повторная экспертиза ПД ГАУ КО "Центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве" контракт № 63 от 23.08.2019 в ценах 2018 года без НДС, млн рублей | 0.33838 | 30
% от сметной стоимости проекта | 0.04992%
оплачено по договору, млн рублей | 0.33838 | 1
освоено по договору, млн рублей | 0.33838 | 2
экспертиза СД ГАУ КО "Центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве" контракт № 303/СМ от 23.08.2019 (ДС № 1 от 11.11.2019) в ценах 2018 года без НДС, млн рублей | 0.006 | 30
% от сметной стоимости проекта | 0.0008851%
оплачено по договору, млн рублей | 0.006 | 1
освоено по договору, млн рублей | 0.006 | 2
инженерно-геодезические изыскания ООО "Геоид" договор № 102 от 10.02.2020 в ценах 2020 года без НДС, млн рублей | 0.036 | 30
% от сметной стоимости проекта | 0.005311%
оплачено по договору, млн рублей | 0.036 | 1
освоено по договору, млн рублей | 0.036 | 2
экспертиза СД ГАУ КО "Центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве" контракт № 66/СМ от 17.07.2020 в ценах 2020 года без НДС, млн рублей | 0.069723 | 30
% от сметной стоимости проекта | 0.01029%
оплачено по договору, млн рублей | 0.069723 | 1 | 2020
освоено по договору, млн рублей | 0.069723 | 2 | 2020
экспертиза СД ГАУ КО "Центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве" контракт № 121 от 03.11.2020 в ценах 2020 года с НДС, млн рублей | 0.41834 | 30
% от сметной стоимости проекта | 0.06171%
оплачено по договору, млн рублей | 0.41834 | 1
освоено по договору, млн рублей | 0.41834 | 2
Управление Калининградмелиоводхоз договор № 47ВБ от 19.12.2019 в ценах 2019 года с НДС, млн рублей | 0.01056 | 30
% от сметной стоимости проекта | 0.001558%
оплачено по договору, млн рублей | 0.01056 | 1
освоено по договору, млн рублей | 0.01056 | 2
Такси Европа договор № 31807063135 от 17.01.2019 в ценах 2019 года без НДС, млн рублей | 0.1224 | 30
% от сметной стоимости проекта | 0.01806%
оплачено по договору, млн рублей | 0.1224 | 1 | 2020
освоено по договору, млн рублей | 0.1224 | 2 | част2020
Такси Европа договор № 878 от 13.08.2017 в ценах 2017 года без НДС, млн рублей | 0.0006 | 30
% от сметной стоимости проекта | 8.851e-05%
оплачено по договору, млн рублей | 0.0006 | 1
освоено по договору, млн рублей | 0.0006 | 2
Ростелеком ПАО договор № 9ТУ от 13.04.2017 в ценах 2017 года с НДС, млн рублей | 0.013629 | 30
% от сметной стоимости проекта | 0.002011%
оплачено по договору, млн рублей | 0.013629 | 1
освоено по договору, млн рублей | 0.013629 | 2
УФК МФ РФ по КО (ТУ Росимущества по КО) договор купли-продажи земельного участка № ФС-2017/09-50П от 29.09.2017 в ценах 2017 года без НДС, млн рублей | 0.028187 | 30
% от сметной стоимости проекта | 0.004158%
оплачено по договору, млн рублей | 0.028187 | 1
освоено по договору, млн рублей | 0.028187 | 2
Стройконтроль АО "ЦТЗ" логовор №32008862251 от 17.04.2020 (ДС № 1 от 21.07.2020; ДС № 2 от 24.08.2020; ДС № 3 от 15.12.2020) объем заключенного договора в ценах 2020 года с НДС, млн рублей | 5.2693 | 30
% от сметной стоимости проекта | 0.7773%
оплачено по договору, млн рублей | 5.2693 | 1 | 2020
освоено по договору, млн рублей | 5.2693 | 2 | 2020
ПИР ООО "Азимут-Электропроект" договор № 365 от 29.07.2008 (ДС № 1 от 29.10.2008, ДС № 2 от 30.12.2008) договора в ценах 2008 года без НДС, млн рублей | 7.9213 | 30
% от сметной стоимости проекта | 1.169%
оплачено по договору, млн рублей | 7.9213 | 1
освоено по договору, млн рублей | 7.9213 | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн рублей | 0 | 30
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн рублей | 0 | 1
освоено по договору, млн рублей | 0 | 2
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 98.93%
в том числе
- СМР, % | 14.65%
- поставка основного оборудования, % | 65.79%
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 2.412%
- незаконтрактованные затраты | 7.2726
Содержание дирекции заказчика-застройщика в ценах 2016-2020 года, млн рублей | 6.684 | 40
% от сметной стоимости проекта | 0.986%
оплачено по договору, млн рублей | 6.684 | 1 | част2020
освоено по договору, млн рублей | 6.684 | 2 | част2020
Проценты по кредиту АО "Газпромбанк" договор № 3819-001 от 04.02.2019 в ценах 2020 года без НДС, млнрублей | 0.58853 | 40
% от сметной стоимости проекта | 0.08682%
оплачено по договору, млн рублей | 0.58853 | 1 | 2020
освоено по договору, млн рублей | 0.58853 | 2 | 2020
% оплаты по объекту(предоплата) | 100%
всего оплачено по объекту | 677.8792
% освоения по объекту за отчетный период | 100%
всего освоено по объекту | 677.8792
Участники реализации инвестиционного проекта: | [юридическое лицо, вид услуг/ подряда, предмет договора, дата заключения/ расторжения и номер договора/ соглашений к договору]
- заказчик-застройщик | АО "Янтарьэнерго"
- проектно-изыскательские организации | ПИР - ЗАО "ИнжЭнергоПроект" договор № 814 от 26.12.2016 (ДС № 1 от 23.07.2019; ДС № 2 от 13.12.2019); корректировка ПИР ООО "ТрансЭнергоСнаб" договор № 538 от 30.06.2020; ПИР ООО "Азимут-Электропроект" договор № 365 от 29.07.2008 (ДС № 1 от 29.10.2008, ДС № 2 от 30.12.2008)
- технические агенты | Стройконтроль АО "ЦТЗ" логовор №32008862251 от 17.04.2020 (ДС № 1 от 21.07.2020; ДС № 2 от 24.08.2020; ДС № 3 от 15.12.2020)
- подрядчики | СМР ЗАО Сетьстрой договор № 52927 от 17.11.2017 - Соглашение о расторжении от 13.09.2018; СМР с поставкой оборудования ООО "ТрансЭнергоСнаб" договор № 31908100165 от 27.09.2019 (ДС № 1 от 26.02.2020, ДС № 2 от 22.05.2020, ДС № 3 от 30.06.2020, ДС № 4 от 07.07.2020; ДС № 5 от 26.11.2020; ДС № 6 от 15.12.2020; ДС № 7 от 17.12.2020; ДС № 8 от 22.12.2020)
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | нд
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | 30
в том числе
- строительный персонал | нд
- монтажный персонал | нд
Основное оборудование | Силовой трансформаторТДН 16 000/110-У1 - 2 шт, Выключатель 110 кВ 3AP1FG-145/1600 - 3 шт, Выключатель 15 кВ BB/TEL-20/800 - 19 шт.; BB/TEL-22/1250 - 3 шт.; ТСН 15 кВ ТСЗН-250/15-У3 - 2шт.; ДГА 15 кВ ASRCO/63P-480/15 У1 - 2шт.
График поставки основного оборудования
- дата поставки | 2020-09-15
- задержки в поставке | нет
- причины задержек | нет
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Принят к бухгалтерскому учету, оформлен акт приемки законченного строительством объекта
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | нет
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)