## 1. паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Янтарьэнерго" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_50
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110/15 кВ О-18 Озерки с заменой двух трансформаторов 6,3 МВА на 10 МВА с приростом 7,4 МВА; реконструкция ОРУ 110 кВ с изменением схемы на 110-4Н; замена оборудования КСО 15 кВ на КРУ 15 кВ
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением 1) | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети; Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | нд
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Калининградская область
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Гвардейский городской округ
6 | Наличие решения о резервировании земель | не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | нет
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | да
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | регионального
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | Постановление Правительства Калининградской области от 13 декабря 2017 года №666 «О внесении изменений в постановление Правительства Калининградской области от 02 декабря 2011 года № 907 «Об утверждении схемы территориального планирования Калининградской области»
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | нет
15 | Наличие утвержденной проектной документации | да
16 | Наличие разрешения на строительство | нет
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | ∆P110тр=7,4 МВА; Кзагр=0,76; В15з=17 шт.
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | Объект соответствует рекомендациям базового варианта развития Калининградской области согласно Схеме и программе перспективного развития электроэнергетики Калининградской области на 2021-2025 гг., утв. Распоряжением Губернатора Калининградской области от 30.04.2020 №1655-р.
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | Объект соответствует рекомендациям базового варианта развития Калининградской области согласно Схеме и программе перспективного развития электроэнергетики Калининградской области на 2021-2025 гг., утв. Распоряжением Губернатора Калининградской области от 30.04.2020 №1655-р.
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | Объект не относится к объектам ЕНЭС
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | 4,21 МВт
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | Объект реконструкции
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | 6,7 МВт - 05.04.2021
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 12.82 млн рублей
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 0 млн рублей

## 2. паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Янтарьэнерго" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_50
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110/15 кВ О-18 Озерки с заменой двух трансформаторов 6,3 МВА на 10 МВА с приростом 7,4 МВА; реконструкция ОРУ 110 кВ с изменением схемы на 110-4Н; замена оборудования КСО 15 кВ на КРУ 15 кВ
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -

## 3.1. паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Янтарьэнерго" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_50
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110/15 кВ О-18 Озерки с заменой двух трансформаторов 6,3 МВА на 10 МВА с приростом 7,4 МВА; реконструкция ОРУ 110 кВ с изменением схемы на 110-4Н; замена оборудования КСО 15 кВ на КРУ 15 кВ
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | ПС 110 кВ О-18 Озерки | ПС 110 кВ О-18 Озерки | Силовой трансформатор | ТМ 6300/11-76У1 - 2 шт | ТДН 10000/110-ВМ-У1 -2 шт | Т-1; Т-2 | Т-1; Т-2 | 1969, 1971 | 2019 | 1969, 1971 | 110 | 110 | 12.6 | 20 | 2013 | нд | нд | Акт технического обследования от 11.05.2016 / АО "Янтарьэнерго" | Требуется замена
|  |  | Выключатель 110 кВ-2 шт. | - | 3АР1 DTC-145-40/1250 У1 -2 шт; | нет | В Т-1 110кВ; В Т-2 110 кВ | нет | 2019 | нет
|  |  | Выключатель 15 кВ -19 шт. | В-200; SCI-I-20-630/500 17шт. | BB/TEL-20-16/1000 - 19шт. | В Л 15-29; В Л15-119; В Л15-121; В Л15-30; В Л15-17; В Л15-18; В Л15-136; В Л15-122; В Л15-120; В Л15-25; СВ 15кВ; В Т-1 15 кВ; В Т-2 15 кВ | В Л15-29; В Л15-119; В Л15-121; В Л15-30; В Л15-17; В Л15-18; В Л15-136; В Л15-122; В Л15-120; В Л15-25; СВ 15кВ; В Т-1; В Т-2; В ДК-1; В ДК-2; В ТСН-1; В ТСН-2; В резерв - 2шт. | 1971 | 2019 | 1971
|  |  | ТСН 15 кВ - 2 шт. | FDTO-50/15 - 2шт. | ТМГ 12-250/15-У1 - 2шт. | ТСН-1, ТСН-2 | ТСН-1, ТСН-2 | 1971 | 2019 | 1971
|  |  | ДГА 15 кВ -2 шт | GTBN-250-24, ЗРОМ-175/15 - 2 к-та | АЗДПМ 300 кВА 15 кВ - 2шт. | ДК-1; ДК-2 | ДК-1; ДК-2 | 1971 | 2019 | 1971
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Янтарьэнерго" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_50
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110/15 кВ О-18 Озерки с заменой двух трансформаторов 6,3 МВА на 10 МВА с приростом 7,4 МВА; реконструкция ОРУ 110 кВ с изменением схемы на 110-4Н; замена оборудования КСО 15 кВ на КРУ 15 кВ
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Л 15-29 | Л 15-29 | ЗРУ 15 кВ ПС О-18 - ВЛ Л 15-29 | ЗРУ 15 кВ ПС О-18 - ВЛ Л 15-29 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | 1 | 1 | 400 | 400 | КЛ | КЛ | 0.049 | 0.049 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2 | Л 15-17 | Л 15-17 | ЗРУ 15 кВ ПС О-18 - ВЛ Л 15-17 | ЗРУ 15 кВ ПС О-18 - ВЛ Л 15-17 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | 1 | 1 | 150 | 150 | КЛ | КЛ | 0.05 | 0.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3 | Л 15-18 | Л 15-18 | ЗРУ 15 кВ ПС О-18 - ВЛ Л 15-18 | ЗРУ 15 кВ ПС О-18 - ВЛ Л 15-18 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | 1 | 1 | 400 | 400 | КЛ | КЛ | 0.067 | 0.067 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4 | Л 15-136 | Л 15-136 | ЗРУ 15 кВ ПС О-18 - ВЛ Л 15-136 | ЗРУ 15 кВ ПС О-18 - ВЛ Л 15-136 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | 1 | 1 | 150 | 150 | КЛ | КЛ | 0.069 | 0.069 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5 | Л 15-25 | Л 15-25 | ЗРУ 15 кВ ПС О-18 - ВЛ Л 15-25 | ЗРУ 15 кВ ПС О-18 - ВЛ Л 15-25 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | 1 | 1 | 400 | 400 | КЛ | КЛ | 0.081 | 0.081 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6 | Л 15-30 | Л 15-30 | ЗРУ 15 кВ ПС О-18 - ВЛ Л 15-30 | ЗРУ 15 кВ ПС О-18 - ВЛ Л 15-30 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | 1 | 1 | 120 | 120 | КЛ | КЛ | 0.046 | 0.046 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
7 | Л 15-120 | Л 15-120 | ЗРУ 15 кВ ПС О-18 - ВЛ Л 15-120 | ЗРУ 15 кВ ПС О-18 - ВЛ Л 15-120 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | 1 | 1 | 150 | 150 | КЛ | КЛ | 0.0734 | 0.0734 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[16 empty] | 0.4354 | 0.4354

## 3.3 паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Янтарьэнерго" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_50
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110/15 кВ О-18 Озерки с заменой двух трансформаторов 6,3 МВА на 10 МВА с приростом 7,4 МВА; реконструкция ОРУ 110 кВ с изменением схемы на 110-4Н; замена оборудования КСО 15 кВ на КРУ 15 кВ
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Обеспечение возможности подключения новых потребителей. Выполнение требований технических регламентов по замене оборудования со сверхнормативным сроком службы.
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Открытие центра питания для осуществления технологического присоединения (объем действующих договоров ТП– 1,92 МВА). Выполнение требований технических регламентов по замене оборудования со сверхнорматинвым сроком службы: замена силовых трансформаторов 110 кВ со сроком службы 25 лет (2 шт., факт 45 и 47 лет), разъединители 110 кВ со сроком службы 25 лет (4 шт., факт 32 года), замена трансформаторов тока 110 кВ со сроком службы 25 лет (6 шт., 45 лет).
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | Замена трансформаторов (2 шт.) 6,3 МВА на 10 МВА; Замена оборудования и строительных конструкций ОРУ 110 кВ (ОД-КЗ, разъединители, ТТ) с установкой ТН и изменением схемы на 110-4Н (2 выключателя); Замена оборудования КСО 15 кВ (выключатели, разъединители, ТТ, ТН) на КРУ 15 кВ (22 ячейки) с перезаводкой существующих ЛЭП; Замена устройств компенсации емкостных токов; Замена оборудования системы СН; Замена оборудования системы ОПТ; Замена оборудования РЗиА; Замена оборудования СДТУ; Расширение системы АИИС КУЭ; Реконструкция здания ЗРУ 15 кВ, совмещенного с ОПУ; Замена ограждения; Создание комплекса технических средств безопасности. Переустройство КЛ 15 кВ 0,445 км
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | ПС 110 кВ - 17,0 млн рублей/МВА
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | Этапность при реализации отсутствует.
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | - Объект соответствует рекомендациям базового варианта развития Калининградской области согласно Схеме и программе перспективного развития электроэнергетики Калининградской области на 2021-2025 гг., утв. Распоряжением Губернатора Калининградской области от 30.04.2020 №1655-р. - Акт технического обследования АО "Янтарьэнерго" от 11.05.2016. - Реконструкции ПС О-18 Озерки вызвана полной выработкой физического ресурса основного и вспомогательного оборудования, введенного в работу в 1966, 1971 и 1980 годах, что повышает вероятность технологических нарушений, удельную стоимость технического обслуживания объектов, а также может отразиться на надёжности электроснабжения подключенных к подстанции ответственных потребителей (Южная водонасосная станция, объекты РЖД, Министерства Обороны). - Техническое задание 14-2016/ЯЭ.
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2008
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2021
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | З

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Янтарьэнерго" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_50
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110/15 кВ О-18 Озерки с заменой двух трансформаторов 6,3 МВА на 10 МВА с приростом 7,4 МВА; реконструкция ОРУ 110 кВ с изменением схемы на 110-4Н; замена оборудования КСО 15 кВ на КРУ 15 кВ
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
всего в год (-1), в том числе: | [11 empty] | 2018
2016 | ПС 110/15 О-18 Озерки | Отключений не было
всего в год (-2), в том числе:
2015 | ПС 110/15 О-18 Озерки | Отключений не было

## 4. паспортбюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Янтарьэнерго" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_50
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110/15 кВ О-18 Озерки с заменой двух трансформаторов 6,3 МВА на 10 МВА с приростом 7,4 МВА; реконструкция ОРУ 110 кВ с изменением схемы на 110-4Н; замена оборудования КСО 15 кВ на КРУ 15 кВ
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 5. анализ эконом эфф
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2015 г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Янтарьэнерго" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_50
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110/15 кВ О-18 Озерки с заменой двух трансформаторов 6,3 МВА на 10 МВА с приростом 7,4 МВА; реконструкция ОРУ 110 кВ с изменением схемы на 110-4Н; замена оборудования КСО 15 кВ на КРУ 15 кВ
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
«___»___________ 2016 года
М.П.
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 398707830
Прочие расходы, руб. без НДС на объект | 0
Срок амортизации, лет | 30 |  | Собственный капитал
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Простой период окупаемости, лет |  |  | 19.8289 | 6.7106
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС | 400000 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  |  | не окупается | не окупается
Первый ремонт объекта, лет после постройки | 3 |  | NPV через 10 лет, руб. |  |  | -372635471.3225 | -1380712.021
Периодичность ремонта объекта, лет | 3 | [5 empty] | нет
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | 200000
Возникновение прочих расходов, лет после постройки | 1
Периодичность расходов, лет | 1
Капитальный ремонт объекта (1 раз в 8 лет) | 1000000
Налог на прибыль | 20%
0
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки
Срок кредита | 1
Ставка по кредиту
Ставка по кредиту без учета субсидирования
Доля заемных средств | 0%
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 13%
Доля собственных средств | 100%
WACC | 13%
Период | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33
Прогноз инфляции | 0% | 5% | 4.4% | 4.2% | 4.3% | 4.4% | 4.4% | 4.3% | 4.2% | 4.1% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4%
Кумулятивная инфляция | 0% | 5% | 9.62% | 14.22% | 19.14% | 24.38% | 29.85% | 35.43% | 41.12% | 46.91% | 52.78% | 58.9% | 65.25% | 71.86% | 78.74% | 85.89% | 93.32% | 101.1% | 109.1% | 117.5% | 126.2% | 135.2% | 144.6% | 154.4% | 164.6% | 175.2% | 186.2% | 197.6% | 209.5% | 221.9% | 234.8% | 248.2% | 262.1%
Доход, руб. без НДС | 0 | 0 | 3831844.8818 | 7985564.7337 | 12619612.1474 | 14867379.1872 | 17288518.1574 | 19874878.6184 | 22629981.7762 | 25556903.9733 | 28658236.7943 | 31966785.1947 | 35494164.2882 | 39252586.8528 | 43254892.5598 | 45693345.5524 | 47521079.3745 | 49421922.5495 | 51398799.4515 | 53454751.4295 | 55592941.4867 | 57816659.1462 | 60129325.512 | 62534498.5325 | 65035878.4738 | 67637313.6128 | 70342806.1573 | 73156518.4036 | 76082779.1397 | 79126090.3053 | 82291133.9175 | 85582779.2742 | 89006090.4452
Кредит, руб. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33
Основной долг на начало периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Поступление кредита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Погашение основного долга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Начисление процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
БДР, руб. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33
Доход | 0 | 0 | 3831844.8818 | 7985564.7337 | 12619612.1474 | 14867379.1872 | 17288518.1574 | 19874878.6184 | 22629981.7762 | 25556903.9733 | 28658236.7943 | 31966785.1947 | 35494164.2882 | 39252586.8528 | 43254892.5598 | 45693345.5524 | 47521079.3745 | 49421922.5495 | 51398799.4515 | 53454751.4295 | 55592941.4867 | 57816659.1462 | 60129325.512 | 62534498.5325 | 65035878.4738 | 67637313.6128 | 70342806.1573 | 73156518.4036 | 76082779.1397 | 79126090.3053 | 82291133.9175 | 85582779.2742 | 89006090.4452
Операционные расходы | 0 | 0 | 0 | -228448.08 | -238271.3474 | -746265.8602 | -259700.5193 | -270867.6417 | -846732.2479 | -293816.09 | -1345568.7336 | -953374.4489 | -330503.1423 | -343723.268 | -1072416.5961 | -371771.0866 | -386641.9301 | -1206322.8219 | -1458191.9116 | -434919.5881 | -1356949.1147 | -470409.0264 | -489225.3875 | -1526383.209 | -529146.1791 | -550312.0263 | -2756973.522 | -595217.4876 | -619026.1871 | -1931361.7039 | -669538.724 | -696320.273 | -2172519.2517
Ремонт объекта |  |  | 0 | 0 | 0 | -497510.5735 | 0 | 0 | -564488.1653 | 0 | 0 | -635582.9659 | 0 | 0 | -714944.3974 | 0 | 0 | -804215.2146 | 0 | 0 | -904632.7432 | 0 | 0 | -1017588.806 | 0 | 0 | -1144649.0147 | 0 | 0 | -1287574.4692 | 0 | 0 | -1448346.1678
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС |  |  | 0 | -228448.08 | -238271.3474 | -248755.2867 | -259700.5193 | -270867.6417 | -282244.0826 | -293816.09 | -305568.7336 | -317791.483 | -330503.1423 | -343723.268 | -357472.1987 | -371771.0866 | -386641.9301 | -402107.6073 | -418191.9116 | -434919.5881 | -452316.3716 | -470409.0264 | -489225.3875 | -508794.403 | -529146.1791 | -550312.0263 | -572324.5073 | -595217.4876 | -619026.1871 | -643787.2346 | -669538.724 | -696320.273 | -724173.0839
Капитальный ремонт объекта (1 раз в 8 лет) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1040000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1040000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1040000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EBITDA | 0 | 0 | 3831844.8818 | 7757116.6537 | 12381340.7999 | 14121113.327 | 17028817.638 | 19604010.9767 | 21783249.5283 | 25263087.8833 | 27312668.0607 | 31013410.7458 | 35163661.1459 | 38908863.5849 | 42182475.9638 | 45321574.4658 | 47134437.4444 | 48215599.7276 | 49940607.5399 | 53019831.8415 | 54235992.372 | 57346250.1197 | 59640100.1245 | 61008115.3235 | 64506732.2947 | 67087001.5865 | 67585832.6353 | 72561300.9159 | 75463752.9526 | 77194728.6014 | 81621595.1935 | 84886459.0012 | 86833571.1935
Амортизация |  |  | 0 | -15946841.8853 | -15946841.8853 | -15946841.8853 | -15946841.8853 | -15946841.8853 | -15946841.8853 | -15946841.8853 | -15946841.8853 | -15946841.8853 | -15946841.8853 | -15946841.8853 | -15946841.8853 | -15946841.8853 | -15946841.8853 | -15946841.8853 | -15946841.8853 | -15946841.8853 | -15946841.8853 | -15946841.8853 | -15946841.8853 | -15946841.8853 | -15946841.8853 | -15946841.8853 | -15946841.8853 | -15946841.8853 | -15946841.8853 | -15946841.8853 | -15946841.8853 | -15946841.8853 | -15946841.8853
EBIT | 0 | 0 | 3831844.8818 | -8189725.2316 | -3565501.0854 | -1825728.5583 | 1081975.7527 | 3657169.0914 | 5836407.643 | 9316245.998 | 11365826.1754 | 15066568.8605 | 19216819.2606 | 22962021.6995 | 26235634.0784 | 29374732.5804 | 31187595.5591 | 32268757.8423 | 33993765.6545 | 37072989.9561 | 38289150.4866 | 41399408.2344 | 43693258.2392 | 45061273.4382 | 48559890.4094 | 51140159.7011 | 51638990.7499 | 56614459.0306 | 59516911.0672 | 61247886.7161 | 65674753.3082 | 68939617.1159 | 70886729.3082
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль до налогообложения | 0 | 0 | 3831844.8818 | -8189725.2316 | -3565501.0854 | -1825728.5583 | 1081975.7527 | 3657169.0914 | 5836407.643 | 9316245.998 | 11365826.1754 | 15066568.8605 | 19216819.2606 | 22962021.6995 | 26235634.0784 | 29374732.5804 | 31187595.5591 | 32268757.8423 | 33993765.6545 | 37072989.9561 | 38289150.4866 | 41399408.2344 | 43693258.2392 | 45061273.4382 | 48559890.4094 | 51140159.7011 | 51638990.7499 | 56614459.0306 | 59516911.0672 | 61247886.7161 | 65674753.3082 | 68939617.1159 | 70886729.3082
Налог на прибыль | 0 | 0 | -766368.9764 | 1637945.0463 | 713100.2171 | 365145.7117 | -216395.1505 | -731433.8183 | -1167281.5286 | -1863249.1996 | -2273165.2351 | -3013313.7721 | -3843363.8521 | -4592404.3399 | -5247126.8157 | -5874946.5161 | -6237519.1118 | -6453751.5685 | -6798753.1309 | -7414597.9912 | -7657830.0973 | -8279881.6469 | -8738651.6478 | -9012254.6876 | -9711978.0819 | -10228031.9402 | -10327798.15 | -11322891.8061 | -11903382.2134 | -12249577.3432 | -13134950.6616 | -13787923.4232 | -14177345.8616
Чистая прибыль | 0 | 0 | 3065475.9055 | -6551780.1853 | -2852400.8683 | -1460582.8467 | 865580.6022 | 2925735.2731 | 4669126.1144 | 7452996.7984 | 9092660.9403 | 12053255.0884 | 15373455.4084 | 18369617.3596 | 20988507.2627 | 23499786.0644 | 24950076.4473 | 25815006.2738 | 27195012.5236 | 29658391.9649 | 30631320.3893 | 33119526.5875 | 34954606.5914 | 36049018.7505 | 38847912.3275 | 40912127.7609 | 41311192.5999 | 45291567.2245 | 47613528.8538 | 48998309.3729 | 52539802.6465 | 55151693.6927 | 56709383.4465
| 0 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5
Денежный поток на собственный капитал, руб. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33
EBIT | 0 | 0 | 3831844.8818 | -8189725.2316 | -3565501.0854 | -1825728.5583 | 1081975.7527 | 3657169.0914 | 5836407.643 | 9316245.998 | 11365826.1754 | 15066568.8605 | 19216819.2606 | 22962021.6995 | 26235634.0784 | 29374732.5804 | 31187595.5591 | 32268757.8423 | 33993765.6545 | 37072989.9561 | 38289150.4866 | 41399408.2344 | 43693258.2392 | 45061273.4382 | 48559890.4094 | 51140159.7011 | 51638990.7499 | 56614459.0306 | 59516911.0672 | 61247886.7161 | 65674753.3082 | 68939617.1159 | 70886729.3082
Амортизация | 0 | 0 | 0 | 15946841.8853 | 15946841.8853 | 15946841.8853 | 15946841.8853 | 15946841.8853 | 15946841.8853 | 15946841.8853 | 15946841.8853 | 15946841.8853 | 15946841.8853 | 15946841.8853 | 15946841.8853 | 15946841.8853 | 15946841.8853 | 15946841.8853 | 15946841.8853 | 15946841.8853 | 15946841.8853 | 15946841.8853 | 15946841.8853 | 15946841.8853 | 15946841.8853 | 15946841.8853 | 15946841.8853 | 15946841.8853 | 15946841.8853 | 15946841.8853 | 15946841.8853 | 15946841.8853 | 15946841.8853
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на прибыль | 0 | 0 | -766368.9764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 601080.4777 | -1863249.1996 | -2273165.2351 | -3013313.7721 | -3843363.8521 | -4592404.3399 | -5247126.8157 | -5874946.5161 | -6237519.1118 | -6453751.5685 | -6798753.1309 | -7414597.9912 | -7657830.0973 | -8279881.6469 | -8738651.6478 | -9012254.6876 | -9711978.0819 | -10228031.9402 | -10327798.15 | -11322891.8061 | -11903382.2134 | -12249577.3432 | -13134950.6616 | -13787923.4232 | -14177345.8616
НДС | -660851.8326 | 0 | -84762362.2695 | 1396280.9977 | 2228641.344 | 2541800.3989 | 3065187.1748 | 3528721.9758 | 3920984.9151 | 4547355.819 | 4916280.2509 | 5582413.9342 | 6329459.0063 | 7003595.4453 | 7592845.6735 | 8157883.4038 | 8484198.74 | 8678807.951 | 7448757.0718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Изменения в рабочем капитале | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Инвестиции (финансирование) | -3671399.07 | 0 | -474733857.49
Изменения финансовых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Чистый денежный поток | -4332250.9026 | 0 | -556430743.854 | 9153397.6514 | 14609982.1439 | 16662913.7259 | 20094004.8129 | 23132732.9525 | 26305314.9211 | 27947194.5027 | 29955783.0766 | 33582510.9079 | 37649756.3 | 41320054.6902 | 44528194.8215 | 47604511.3535 | 49381117.0726 | 50440656.1101 | 50590611.4808 | 45605233.8502 | 46578162.2746 | 49066368.4729 | 50901448.4767 | 51995860.6359 | 54794754.2128 | 56858969.6462 | 57258034.4853 | 61238409.1098 | 63560370.7391 | 64945151.2582 | 68486644.5319 | 71098535.5781 | 72656225.3319
Накопленный ЧДП | -4332250.9026 | -4332250.9026 | -560762994.7566 | -551609597.1052 | -536999614.9613 | -520336701.2355 | -500242696.4226 | -477109963.4701 | -450804648.549 | -422857454.0463 | -392901670.9697 | -359319160.0618 | -321669403.7618 | -280349349.0715 | -235821154.25 | -188216642.8964 | -138835525.8238 | -88394869.7137 | -37804258.2329 | 7800975.6173 | 54379137.8919 | 103445506.3648 | 154346954.8415 | 206342815.4774 | 261137569.6902 | 317996539.3364 | 375254573.8217 | 436492982.9315 | 500053353.6706 | 564998504.9288 | 633485149.4607 | 704583685.0387 | 777239910.3706
Коэффициент дисконтирования | 1 | 0.94072 | 0.8325 | 0.73672 | 0.65197 | 0.57696 | 0.51059 | 0.45185 | 0.39986 | 0.35386 | 0.31315 | 0.27713 | 0.24524 | 0.21703 | 0.19206 | 0.16997 | 0.15041 | 0.13311 | 0.1178 | 0.10424 | 0.092251 | 0.081638 | 0.072246 | 0.063934 | 0.056579 | 0.05007 | 0.04431 | 0.039212 | 0.034701 | 0.030709 | 0.027176 | 0.02405 | 0.021283
PV | -4332250.9026 | 0 | -463226559.782 | 6743513.3427 | 9525222.5831 | 9613863.4651 | 10259709.47 | 10452425.0401 | 10518533.1333 | 9889434.2607 | 9380704.6808 | 9306566.9922 | 9233366.3942 | 8967684.9866 | 8552165.6071 | 8091157.9844 | 7427540.6289 | 6714078.4216 | 5959326.3284 | 4754047.1267 | 4296874.8202 | 4005676.0567 | 3677423.1535 | 3324327.4267 | 3100241.7562 | 2846932.1714 | 2537091.4804 | 2401292.9592 | 2205612.5585 | 1994394.6171 | 1861194.6948 | 1709889.8305 | 1546328.861
NPV (без учета продажи) | -4332250.9026 | -4332250.9026 | -467558810.6846 | -460815297.3419 | -451290074.7588 | -441676211.2937 | -431416501.8238 | -420964076.7837 | -410445543.6504 | -400556109.3897 | -391175404.7089 | -381868837.7168 | -372635471.3225 | -363667786.3359 | -355115620.7288 | -347024462.7444 | -339596922.1155 | -332882843.6939 | -326923517.3655 | -322169470.2388 | -317872595.4186 | -313866919.3619 | -310189496.2084 | -306865168.7817 | -303764927.0256 | -300917994.8542 | -298380903.3737 | -295979610.4145 | -293773997.856 | -291779603.2388 | -289918408.5441 | -288208518.7135 | -286662189.8525
IRR | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.1268% | 0.8177% | 1.44% | 1.993% | 2.479% | 2.921% | 3.318% | 3.665% | 3.989% | 4.282% | 4.543% | 4.786% | 5.007% | 5.206%
PP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DPP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050
* форма заполняется: - в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов - в отношении реконструируемых объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток - по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн.рублей и более | [12 empty] | 10
** От уплаты налога на имущество освобождаются линии электропередач, а также сооружения, являющихся неотъемлемой частью указанных объектов. Перечень имущества, относящегося к указанным объектам утвержден Постановлением Правительства РФ от 30 сентября 2004 г. N 504 "О перечне имущества, относящегося к железнодорожным путям общего пользования, федеральным автомобильным дорогам общего пользования, магистральным трубопроводам, линиям энергопередачи, а также сооружений, являющихся неотъемлемой технологической частью указанных объектов, в отношении которых организации освобождаются от обложения налогом на имущество организаций"
Мощность до реализации проекта (мощность одного трансформатора), МВА | 6.3
Максимальная допустимая нагрузка до реализации проекта, МВт | 6.152
Текущий резерв/дефицит мощности, МВт | 0.29
Текущий резерв/дефицит мощности для технологического присоединения, МВт | -1.2669
Максимальная фактическая нагрузка (до реализации проекта), МВт | 5.862
Мощность после реализации проекта (мощность одного трансформатора), МВА | 10
Мощность по ТП, МВт | 1.5569
Мощность по заключенным договорам на ТП, МВт
Мощность по поданным заявкам на ТП, МВт | 1.5569
Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | проверка
Доход (Увеличение выручки от передачи э/э), руб | 0 | 0 | 3495570.9559 | 6991141.9117 | 10592639.2602 | 11953417.6602 | 13314196.0602 | 14674974.4602 | 16035752.8602 | 17396531.2602 | 18757309.6602 | 20118088.0602 | 21478866.4602 | 22839644.8602 | 24200423.2602 | 24581441.2122 | 24581441.2122 | 24581441.2122 | 24581441.2122 | 24581441.2122 | 24581441.2122 | 24581441.2122 | 24581441.2122 | 24581441.2122 | 24581441.2122 | 24581441.2122 | 24581441.2122 | 24581441.2122 | 24581441.2122 | 24581441.2122 | 24581441.2122 | 24581441.2122 | 24581441.2122
ЧЧИ, час | 4380 | 4380 | 4380 | 4380 | 4380 | 4380 | 4380 | 4380 | 4380 | 4380 | 4380 | 4380 | 4380 | 4380 | 4380 | 4380 | 4380 | 4380 | 4380 | 4380 | 4380 | 4380 | 4380 | 4380 | 4380 | 4380 | 4380 | 4380 | 4380 | 4380 | 4380 | 4380 | 4380
Тариф, руб/кВтч | 1.4332 | 1.5534 | 1.5534 | 1.5534 | 1.5534 | 1.5534 | 1.5534 | 1.5534 | 1.5534 | 1.5534 | 1.5534 | 1.5534 | 1.5534 | 1.5534 | 1.5534 | 1.5534 | 1.5534 | 1.5534 | 1.5534 | 1.5534 | 1.5534 | 1.5534 | 1.5534 | 1.5534 | 1.5534 | 1.5534 | 1.5534 | 1.5534 | 1.5534 | 1.5534 | 1.5534 | 1.5534 | 1.5534
Прогноз подключенной нагрузки в соответствии с действующими договорами на ТП, МВт | [33 empty] | 1.5569
Прогноз подключенной нагрузки в соответствии с поданными заявками на ТП, МВт |  |  | 0.51376 | 0.51376 | 0.52933 | [28 empty] | 0
Прогноз увеличения потребляемой мощности существующих потребителей, МВт | [5 empty] | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.056
Планируемый объем присоединения потребителей в соответствии с прогнозируемым спросом, МВт
Прирост мощности, МВт / год | 0 | 0 | 0.51376 | 0.51376 | 0.52933 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прирост мощности, МВт (накопительно) | 0 | 0 | 0.51376 | 1.0275 | 1.5569 | 1.7569 | 1.9569 | 2.1569 | 2.3569 | 2.5569 | 2.7569 | 2.9569 | 3.1569 | 3.3569 | 3.5569 | 3.6129 | 3.6129 | 3.6129 | 3.6129 | 3.6129 | 3.6129 | 3.6129 | 3.6129 | 3.6129 | 3.6129 | 3.6129 | 3.6129 | 3.6129 | 3.6129 | 3.6129 | 3.6129 | 3.6129 | 3.6129
Загрузка, МВт | 6.152 | 6.152 | 6.6657 | 7.1795 | 7.7088 | 7.9088 | 8.1088 | 8.3088 | 8.5088 | 8.7088 | 8.9088 | 9.1088 | 9.3088 | 9.5088 | 9.7088 | 9.7648 | 9.7648 | 9.7648 | 9.7648 | 9.7648 | 9.7648 | 9.7648 | 9.7648 | 9.7648 | 9.7648 | 9.7648 | 9.7648 | 9.7648 | 9.7648 | 9.7648 | 9.7648 | 9.7648 | 9.7648
Максимальная допустимая нагрузка после реализации проекта, МВт | 9.765 | 9.765 | 9.765 | 9.765 | 9.765 | 9.765 | 9.765 | 9.765 | 9.765 | 9.765 | 9.765 | 9.765 | 9.765 | 9.765 | 9.765 | 9.765 | 9.765 | 9.765 | 9.765 | 9.765 | 9.765 | 9.765 | 9.765 | 9.765 | 9.765 | 9.765 | 9.765 | 9.765 | 9.765 | 9.765 | 9.765 | 9.765 | 9.765

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Янтарьэнерго" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_50
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110/15 кВ О-18 Озерки с заменой двух трансформаторов 6,3 МВА на 10 МВА с приростом 7,4 МВА; реконструкция ОРУ 110 кВ с изменением схемы на 110-4Н; замена оборудования КСО 15 кВ на КРУ 15 кВ
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
по состоянию на 01.01.2016 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт |  | Предложения по корректировке плана
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на ТП | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  |  | 100%
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  |  | 100%
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  |  | 100%
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.9. | Утверждение проектной документации | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  |  | 100%
1.10. | Получение разрешения на строительство | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  |  | 100%
1.11. | Разработка рабочей документации | 2020-08-03 | 2020-12-15 | 2020-08-03 | 2020-12-15 |  |  | 100%
1.12. | Организационный этап
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  |  | 100%
2.1. | Закупка основного оборудования | 2020-07-01 | 2020-07-30 | 2020-07-01 | 2020-07-30 |  |  | 100%
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 2020-06-04 | 2020-07-01 | 2020-06-04 | 2020-07-01 |  |  | 100%
3.1. | Поставка основного оборудования | 2020-09-08 | 2020-10-23 | 2020-09-08 | 2020-10-23 |  |  | 100%
3.2. | Монтаж основного оборудования | 2020-08-03 | 2020-12-25 | 2020-08-03 | 2020-12-25 |  |  | 100%
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020-12-16 |  |  | 100%
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  |  | 100%
3.5. | Пусконаладочные работы | 2020-10-01 | 2020-12-21 | 2020-10-01 | 2020-12-21 |  |  | 100%
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию
4 | Комплексное опробование оборудования | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020-12-21 |  |  | 100%
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020-12-28 |  |  | 100%
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020-12-16 |  |  | 100%
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020-12-28 |  |  | 100%
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020-12-28 |  |  | 100%

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Янтарьэнерго" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_92-20
(идентификатор инвестиционного проекта)
Приобретение резервных источников снабжения электрической энергией (РИСЭ) различной мощности в количестве 9 единиц для проведения аварийно-восстановительных работ
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | Факт 2020 года | 2021 год |  |  |  | 2022 год |  |  |  | 2023 год |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт
|  | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | по состоянию на 01.01.2020 года | по состоянию на 01.01.2021 года |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 477.8999 | 0 | 465.4278 | 12.816 | 452.6117 | 12.816 | 0 | 12.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.816 | 12.816
1.1 | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 0.0345 | 0 | -0.48738 | 0.0345 | -0.52188 | 0.0345 | 0 | 0.0345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0345 | 0.0345
1.4 | платы за технологическое присоединение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования | 477.8654 | 0 | 465.9152 | 12.7815 | 453.1336 | 12.7815 | 0 | 12.7815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7815 | 12.7815
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 398.7078 | 0 | 387.9148 | 0 | 387.9148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | проектно-изыскательские работы | 14.5791 | 0 | 7.5503 | 0 | 7.5503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 49.7344 | 0 | 49.7344 | 0 | 49.7344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | оборудование | 294.5465 | 0 | 294.5465 | 0 | 294.5465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | прочие затраты | 39.8478 | 0 | 36.0836 | 0 | 36.0836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0.4354 | 0 | 0.4354 | 0 | 0.4354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Другое3), штуки | 21 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0.4354 | 0 | 0.4354 | 0 | 0.4354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Другое3), штуки | 21 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | млн рублей (без НДС) | 398.7078 | 0 | 398.7078 | 0 | 398.7078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | МВ×А | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5 | км | 0.4354 | 0 | 0.4354 | 0 | 0.4354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | Другое3), штуки | 21 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 12.6 | 0 | 12.6 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | 0.4354 | 0 | 0.4354 | 0 | 0.4354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5 | Другое3), шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Янтарьэнерго" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_50
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110/15 кВ О-18 Озерки с заменой двух трансформаторов 6,3 МВА на 10 МВА с приростом 7,4 МВА; реконструкция ОРУ 110 кВ с изменением схемы на 110-4Н; замена оборудования КСО 15 кВ на КРУ 15 кВ
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое, штуки | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
1 | АО "Янтарьэнерго"/ДКС | 2 | 2020-12-28 |  |  | 20 |  |  |  |  | Выключатель 110 кВ-2 шт. Выключатель 15 кВ -19 шт. | ПИР | Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция ПС 110/15/10» Лот № 1 "«Реконструкция сетей ПС 110/15 кВ О-18 «Озерки» | АО "Янтарьэнерго" | 6349.762 | УР | 6349.762 | ООК | ООК | 4 | 4 | "Энера Инжиниринг" ООО | 6349.762 |  | 1 | 5230 | 5230 | "Энера Инжиниринг" ООО | 0 | 0 | 50595 | b2b-mrsk.ru | 04.10.2016 | 04.10.2016 | 09.11.2016 | 2016-12-14 |  |  |  |  | 2016-12-26 | 2016-12-26 | 2016-12-26 | 2016-12-26 | 2017-08-15 |  | ДС № 1 от 31.05.2017; расторгнут 23.07.2018
[22 empty] | "ИнжЭнергоПроект" ЗАО | 6159.269 |  |  | 6159.269
[22 empty] | "АЗИМУТ-ЭЛЕКТРОПРОЕКТ" ООО | 5234.959 |  |  | 5234.959
[22 empty] | "Северный Стандарт" ООО | 6178.34 | "Северный Стандарт" ООО
2 | АО "Янтарьэнерго"/ДУКИП | 2 | 2020-12-28 |  |  | 20 |  |  |  |  | Выключатель 110 кВ-2 шт. Выключатель 15 кВ -19 шт. | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ, пуско-наладочных работ с поставкой оборудования и материалов по титулу: «Реконструкция ПС 110/15 кВ О-18 Озерки» | АО "Янтарьэнерго" | 344076.05 | ПСД | 344076.05 | ВЗ | ООК | 3 | 3 | "СП "Энергосетьстрой" АО | 342424.49 |  | 1 | 342424.49 | 335576 | "СП "Энергосетьстрой" АО | 0 | 0 | 52926 | b2b-mrsk.ru | 2017-08-31 | 2017-08-31 | 2017-09-21 | 2017-09-29 |  |  |  |  | 2017-11-17 | 2017-11-17 | 2017-11-17 | 2017-11-27 | 2018-09-15 |  | Расторгнут 13.09.2018
[22 empty] | "КАПШИН" ООО | 342527.71 |  |  | 342527.71
[22 empty] | "МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ ИНЖИНИРИНГОВЫХ КОМПАНИЙ "СИНЕРГИЯ" ООО | 343076.05 | "МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ ИНЖИНИРИНГОВЫХ КОМПАНИЙ "СИНЕРГИЯ" ООО
3 | АО "Янтарьэнерго"/ДУКИП | 2 | 2020-12-28 |  |  | 20 |  |  |  |  | Выключатель 110 кВ-2 шт. Выключатель 15 кВ -19 шт. | ПИР | Разработка проектной и рабочей документации по титулу: «Реконструкция ПС 110 кВ О-18 Озерки (инв. № ОРУ 110/15 кВ – 5146259)» | АО "Янтарьэнерго" | 4890.3 | УР | 4469.13 | ВЗ | ОЗП | 14 | 5 | "НСК-ПРОЕКТ" ООО | 4469.13 |  | 1 | 4469.13 | 4469.13 | "НСК-ПРОЕКТ" ООО | 0 | 0 | 1078289 | b2b-mrsk.ru | 2018-08-21 | 2018-08-21 | 2018-09-03 | 2018-10-30 |  |  |  |  | 2018-11-19 | 2018-11-19 | 2018-11-19 | 2018-10-30 | 2018-11-30 |  | расторнут 16.05.2019
[22 empty] | ПК "Электроконцепт" ООО | 4469.13 |  |  | 4469.13
[22 empty] | "Союзэнергопроект" ООО | 3900 | "Союзэнергопроект" ООО
[22 empty] | "КПСП" ООО | 4240 | "КПСП" ООО
[22 empty] | "Электрощит-Уфа" ООО | 4469.13 | "Электрощит-Уфа" ООО
4 | АО "Янтарьэнерго"/ДУКИП | 2 | 2020-12-28 |  |  | 20 |  |  |  |  | Выключатель 110 кВ-2 шт. Выключатель 15 кВ -19 шт. | ГП | Разработка проектной и рабочей документации, выполнение строительно-монтажных работ, пусконаладочных работ с поставкой материально-технических ресурсов и оборудования по титулу: «Реконструкция ПС 110 кВ О-18 Озерки (инв. № ОРУ 110/15 кВ – 5146259)». | "Янтарьэнерго" АО ДУКИП | 379658.59 | УР | 379658.59 | ВЗ | ОК | 2 | 2 | "ТРАНСЭНЕРГОСНАБ" ООО | 379658.59 |  | 1о | 379354.86 | 379354.86 | "ТРАНСЭНЕРГОСНАБ" ООО | 0 | 0 | 31908100150 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-07-15 | 2019-07-15 | 2019-08-21 | 2019-09-05 |  |  |  |  | 2019-09-27 | 2019-09-27 | 2019-09-27 | 2019-09-27 | 2020-06-20 |  | расторгнут 01.10.2019
[22 empty] | "Мехколонна № 26" ООО | 379658.59 |  |  | 379658.59
5 | АО "Янтарьэнерго"/ДУКИП | 7 | 2020-12-28 |  |  | 20 |  |  |  |  | Выключатель 110 кВ-2 шт. Выключатель 15 кВ -19 шт. | Услуги | Оказание услуг по проведению государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий Объекта «Реконструкция ПС 110 кВ О-18 Озерки (инв. № ОРУ 110/15 кВ – 5146259)» | АО "Янтарьэнерго" | 934.75 | ПСД | 934.75 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | ГАУ КО "Центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве" | 934.75 |  |  |  | 934.75 | ГАУ КО "Центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве" | 934.752 | 934.752 | 31806411468 | zakupki.gov.ru | 2018-04-24 | 2018-04-24 | 2018-04-24 | 2018-04-24 | п. 5.11.1.13 | ЦЗО | 03.04.2018 | 04-01 | 05.04.2018 | 05.04.2018 | 05.04.2018 | 05.04.2018 | 2018-07-09
6 | АО "Янтарьэнерго"/ДУКИП | 7 | 2020-12-28 |  |  | 20 |  |  |  |  | Выключатель 110 кВ-2 шт. Выключатель 15 кВ -19 шт. | Услуги | Оказание услуг по проверке достоверности определения сметной стоимости объекта «Реконструкция ПС 110 кВ О-18 Озерки (инв. № ОРУ 110/15 кВ – 5146259)» | АО "Янтарьэнерго" | 20 | ПСД | 20 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | ГАУ КО "Центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве" | 20 |  |  |  | 20 | ГАУ КО "Центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве" | 20 | 20 | 31806411468 | zakupki.gov.ru | 2018-04-24 | 2018-04-24 | 2018-04-24 | 2018-04-24 | п. 5.11.1.13 | ЦЗО | 03.04.2018 | 04-01 | 05.04.2018 | 05.04.2018 | 05.04.2018 | 05.04.2018 | 2018-07-09
7 | АО "Янтарьэнерго"/ДУКИП | 2 | 2020-12-28 |  |  | 20 |  |  |  |  | Выключатель 110 кВ-2 шт. Выключатель 15 кВ -19 шт. | ГП | Разработка проектной и рабочей документации, выполнение строительно-монтажных работ, пусконаладочных работ с поставкой материально-технических ресурсов и оборудования по титулу: «Реконструкция ПС 110 кВ О-18 Озерки (инв. № ОРУ 110/15 кВ – 5146259)». | АО "Янтарьэнерго" |  | УР | 348850.04 | ВЗ | ОК | 2 | 2 | "СЕТЬСТРОЙ" ЗАО | 348666.71 |  | 1о | 348331.81 | 348331.81 | "СЕТЬСТРОЙ" ЗАО | 416551.2756 | 417998.172 | 32008931447 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2020-02-27 | 2020-02-27 | 2020-04-08 | 2020-04-10 |  |  |  |  | 24.04.2020 | 24.04.2020 | 24.04.2020 | 24.04.2021 | 2020-12-31 |  | ДС № 1 от 07.05.2020, ДС № 2 от 25.05.2020, ДС № 3 от 26.06.2020; ДС № 4 от 03.12.2020; ДС № 5 от 15.12.2020; ДС № 6 от 22.12.2020
[22 empty] | "КАПШИН" ООО | 348850.04 |  |  | 348515.14
8 | АО "Янтарьэнерго"/ДУКИП | 7 | 2020-12-28 |  |  | 20 |  |  |  |  | Выключатель 110 кВ-2 шт. Выключатель 15 кВ -19 шт. | Услуги | Оказание услуг по независимому строительному контролю по лоту: "Реконструкция ПС 110/15 кВ О-18 Озерки" | АО "Янтарьэнерго" |  | ПСД | 3310.88 | ВЗ | ЗП | 4 | 4 | "Центр Технического Заказчика" АО (ЦТЗ) | 3211.56 |  | 1о | 3211.56 | 3211.56 | "Центр Технического Заказчика" АО (ЦТЗ) | 3847.7125 | 3853.87 | 32008862097 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2020-02-10 | 2020-02-10 | 2020-02-28 | 2020-03-11 |  |  |  |  | 17.04.2020 | 17.04.2020 | 17.04.2020 | 17.04.2020 | 2020-12-31 |  | ДС № 1 от 21.07.2020; ДС № 2 от 24.08.2020; ДС № 3 от 23.12.2020
[22 empty] | "СЕВЕРЭНЕРГОПРОЕКТ" ООО (СЭП) | 3294.33 |  |  | 3294.33
[22 empty] | "ИНЖЕНЕР-ПРОЕКТ" ООО | 3294.33 |  |  | 3294.33
[22 empty] | "ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "2К" ООО |  | "ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "2К" ООО
9 | АО "Янтарьэнерго"/ДУКИП | 7 | 2020-12-28 |  |  | 20 |  |  |  |  | Выключатель 110 кВ-2 шт. Выключатель 15 кВ -19 шт. | Услуги | Оказание транспортных услуг посредством предоставления транспортных средств | АО "Янтарьэнерго"/ДУКИП | 1801.82 | мониторинг цен | 1801.82 | ВЗ | ОЗП ЕП | 2 | 2 | "Региональный Геодезический Центр" ООО | 1801.82 |  |  |  | 1801.82 | "Такси Европа" ООО | 9 | 0 | 31807063135 | rosseti.ru | 2018-10-24 | 2018-10-24 | 2018-12-11 | 2018-12-28 |  |  |  |  | 2019-01-17 | 2019-01-17 | 2019-01-17 | 2019-01-17 | 2021-01-17 |  | НДС не предусмотрен
[22 empty] | "Такси Европа" ООО | 1801.82
10 | АО "Янтарьэнерго" | 2 | 2020-12-28 |  |  | 20 |  |  |  |  | Выключатель 110 кВ-2 шт. Выключатель 15 кВ -19 шт. | ПИР | Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция ПС 110/15 кВ О-18 «Озерки» лот № 4 | АО "Янтарьэнерго" |  | УР |  | ВЗ | ОК | 11 | 4 | ООО "Азимут-Проект" | 7028.804 |  |  |  | 7028.804 | ООО "Азимут-Проект" | 8293.9887 | 5834.647 |  | www/yantene/ru | 2008-05-16 | 2008-05-16 | 2008-07-04 | 2008-07-10 |  |  |  |  | 2008-07-29 | 2008-07-29 | 2008-07-29 | 2008-07-29 | 2008-12-31 |  | ДС № 1 от 29.10.2008, ДС № 2 от 30.12.2008
[22 empty] | ООО "Таврида Электрик СПб" | 8396
[22 empty] | ООО "Институт "Пятигорск Энергосеть проект" | 12818.068
[22 empty] | ООО "Энергосоюз" | 10000
11 | АО "Янтарьэнерго"/ ДУКИП | 7 | 2020-12-28 |  |  | 20 |  |  |  |  | Выключатель 110 кВ-2 шт. Выключатель 15 кВ -19 шт. | Услуги | Проведение геодезических и кадастровых работ по единичным расценкам (с лимитом финансирования) | АО "Янтарьэнерго" | 6900 | мониторинг цен | 6900 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "ГЕОИД" ООО | 6900 |  | 1о | 6900 | 6900 | "ГЕОИД" ООО | 34.5 | 34.5 | 31908687885 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 2019-12-31 | 2020-01-28 |  |  |  |  | 10.02.2020 | 10.02.2020 | 10.02.2020 | 10.02.2020 | 31.12.2020 |  | Лимит финансирования
[22 empty] | "ЗЕМЛЕМЕР" ООО | 6900 |  |  | 6900
12 | АО "Янтарьэнерго"/ДУКИП | 7 | 2020-12-28 |  |  | 20 |  |  |  |  | Выключатель 110 кВ-2 шт. Выключатель 15 кВ -19 шт. | Услуги | Оказание услуг по проведению измерений физических факторов на объекте «Реконструкция ПС 110 кВ О-18 Озерки (инв. № ОРУ 110/15 кВ – 5146259)» | АО "Янтарьэнерго" | 7.8735 | мониторинг цен | 7.8735 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | ФБУЗ (Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области) | 7.8735 |  |  |  | 7.8735 | ФБУЗ (Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области) | 9.4482 | 9.4482 | [10 empty] | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020-12-31
13 | АО "Янтарьэнерго"/ДУКИП | 7 | 2020-12-28 |  |  | 20 |  |  |  |  | Выключатель 110 кВ-2 шт. Выключатель 15 кВ -19 шт. | Услуги | Оказание услуг по проведению государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий Объекта «Реконструкция ПС 110 кВ О-18 Озерки (инв. № ОРУ 110/15 кВ – 5146259)» | АО "Янтарьэнерго"/ДУКИП | 857.133 | ПСД | 857.133 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | ГАУ КО "Центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве" | 857.133 |  |  |  | 857.133 | ГАУ КО "Центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве" | 984.4758 | 984.4758 |  | zakupki.gov.ru |  |  |  |  | п. 5.11.1.13 | ЦЗО | 1.9.20 | 09-01 | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020-10-30 |  | ДС №1 от 19.10.2020
14 | АО "Янтарьэнерго"/ДУКИП | 7 | 2020-12-28 |  |  | 20 |  |  |  |  | Выключатель 110 кВ-2 шт. Выключатель 15 кВ -19 шт. | Услуги | Оказание услуг по проведению санитарно-эпидемиологической экспертизы проектной документации объекта «Реконструкция ПС 110 кВ О-18 Озерки (инв. № ОРУ 110/15 кВ – 5146259)» | АО "Янтарьэнерго" | 35.742 | мониторинг цен | 35.742 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | ФБУЗ (Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области) | 35.742 |  |  |  | 35.742 | ФБУЗ (Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области) | 42.8904 | 42.8904 | [10 empty] | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020-12-31
15 | АО "Янтарьэнерго"/ДУКИП | 7 | 2020-12-28 |  |  | 20 |  |  |  |  | Выключатель 110 кВ-2 шт. Выключатель 15 кВ -19 шт. | Услуги | Проведение работ по подготовке, разработке и согласованию проекта санитарно-защитной зоны для объекта «Реконструкция ПС 110 кВ О-18 Озерки (инв. № ОРУ 110/15 кВ – 5146259)» | АО "Янтарьэнерго" | 83.3 | мониторинг цен | 83.3 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | АНО "Центр энергоэффективных и чистых технологий" | 83.3 |  |  |  | 83.3 | АНО "Центр энергоэффективных и чистых технологий" | 83.3 | 83.3 | [10 empty] | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020-10-29
16 | АО "Янтарьэнерго"/ДУКИП | 2 | 2020-12-28 |  |  | 20 |  |  |  |  | Выключатель 110 кВ-2 шт. Выключатель 15 кВ -19 шт. | ГП | Выполнение строительно-монтажных работ, пуско-наладочных работ с поставкой материально-технических ресурсов и оборудования в рамках титула «Реконструкция ПС 110 кВ О-18 Озерки (инв. № ОРУ 110/15 кВ - 5146259) дополнительные работы» | АО "Янтарьэнерго" | 34276.13 | УР | 34276.13 | ВЗ | ОК | 3 | 3 | ООО "Капшин" | 33583.36 |  |  |  | 33583.36 | ООО "Капшин" | 40263.528 | 38250.3516 | 32009694789 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020-12-04 | 2020-12-09 |  |  |  |  | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2021-02-21
[22 empty] | АО "Совместное предприятие ЭнергоСетьСтрой" | 34257.66
[22 empty] | ООО "РСК ВВС Строй" |  | ООО "РСК ВВС Строй"
| ИТОГО | [27 empty] | 471074.8712

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Янтарьэнерго" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_50
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110/15 кВ О-18 Озерки с заменой двух трансформаторов 6,3 МВА на 10 МВА с приростом 7,4 МВА; реконструкция ОРУ 110 кВ с изменением схемы на 110-4Н; замена оборудования КСО 15 кВ на КРУ 15 кВ
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-18 Озерки с заменой двух трансформаторов 6,3 МВА на 10 МВА с приростом 7,4 МВА; реконструкция ОРУ 110 кВ с изменением схемы на 110-4Н; замена оборудования КСО 15 кВ на КРУ 15 кВ
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Калининградская область, Гвардейский городской округ
Тип проекта | Техническое перевооружение и реконструкция
Вводимая мощность (в том числе прирост) | 20 МВА (7,4 МВА); 0,44 (0) км
Срок ввода объекта | 2020
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | З | УНЦ
Сметная стоимость проекта в ценах 2020 года с НДС, млн рублей | 477.8999 | 440.8623
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | ССР, утв. Приказом №393 от 16.11.2020, заключение ГГЭ 39-1-1-3-057373-2020 от 13.11.2020
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн рублей | 471.0749
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн рублей | 471.0749
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | 456.8148
ПИР, СМР, поставка оборудования ЗАО "СЕТЬСТРОЙ" договор №32008931447 от 24.04.2020 (ДС № 1 от 07.05.2020, ДС № 2 от 25.05.2020, ДС № 3 от 26.06.2020; ДС № 4 от 03.12.2020; ДС № 5 от 15.12.2020; ДС № 6 от 22.12.2020) в ценах 2020 года с НДС, млн рублей | 416.5513 | 10
% от сметной стоимости проекта | 87.16%
оплачено по договору, млн рублей | 416.5513 | 1 | 2020
освоено по договору, млн рублей | 416.5513 | 2 | 2020
СМР ООО "КАПШИН" договор № 32009694789 от 21.12.2020 в ценах 2020 года с НДС, млн рублей | 40.2635 | 10
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн рублей | 40.2635 | 1
освоено по договору, млн рублей | 40.2635 | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн рублей | 0 | 10
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн рублей | 0 | 1
освоено по договору, млн рублей | 0 | 2
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | 0
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн рублей | 0 | 20
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн рублей | 0 | 1
освоено по договору, млн рублей | 0 | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн рублей | 0 | 20
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн рублей | 0 | 1
освоено по договору, млн рублей | 0 | 2
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | 14.2601
экспертиза ПД ГАУ КО "Центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве" контракт № 27 от 05.04.2018 (ДС № 1 от 24.05.2018) в ценах 2018 года без НДС, млн рублей | 0.93475 | 30
% от сметной стоимости проекта | 0.1956%
оплачено по договору, млн рублей | 0.93475 | 1
освоено по договору, млн рублей | 0.93475 | 2
экспертиза СД ГАУ КО "Центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве" контракт № 90/СМ от 05.04.2018 в ценах 2018 года без НДС, млн рублей | 0.02 | 30
% от сметной стоимости проекта | 0.004185%
оплачено по договору, млн рублей | 0.02 | 1
освоено по договору, млн рублей | 0.02 | 2
услуги по независимому строительному контролю АО "Центр Технического Заказчика" № 32008862097 от 17.04.2020 (ДС № 1 от 21.07.2020; ДС № 2 от 24.08.2020; ДС № 3 от 23.12.2020) в ценах 2020 года с НДС, млн рублей | 3.8477 | 30
% от сметной стоимости проекта | 0.8051%
оплачено по договору, млн рублей | 3.8477 | 1 | 2020
освоено по договору, млн рублей | 3.8477 | 2 | 2020
ООО "Такси Европа" договор № 31807063135 от 17.01.2019 в ценах 2020 года без НДС, млн рублей | 0.009 | 30
% от сметной стоимости проекта | 0.001883%
оплачено по договору, млн рублей | 0.009 | 1 | 2020
освоено по договору, млн рублей | 0.009 | 2 | 2020
Экспертиза СД ГАУ КО "Центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве" договор № 86 от 07.09.2020 (ДС №1 от 19.10.2020) в ценах 2020 года без НДС, млн рублей | 0.98448 | 30
% от сметной стоимости проекта | 0.206%
оплачено по договору, млн рублей | 0.98448 | 1
освоено по договору, млн рублей | 0.98448 | 2
ФБУЗ (Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области) договор № 1043 от 10.08.2020 в ценах 2020 года с НДС, млн рублей | 0.0094482 | 30
% от сметной стоимости проекта | 0.001977%
оплачено по договору, млн рублей | 0.0094482 | 1 | 2020
освоено по договору, млн рублей | 0.0094482 | 2 | 2020
ФБУЗ (Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области) договор № 1218 от 12.10.2020 в ценах 2020 года с НДС, млн рублей | 0.04289 | 30
% от сметной стоимости проекта | 0.008975%
оплачено по договору, млн рублей | 0.04289 | 1 | 2020
освоено по договору, млн рублей | 0.04289 | 2 | 2020
АНО "Центр энергоэффективных и чистых технологий" договор № 950 от 08.10.2020 в ценах 2020 года без НДС, млн рублей | 0.0833 | 30
% от сметной стоимости проекта | 0.01743%
оплачено по договору, млн рублей | 0.0833 | 1 | 2020
освоено по договору, млн рублей | 0.0833 | 2 | 2020
инжененрго-геодезические изыскания ООО "Геоид" договор № 102 от 10.02.2020 в ценах 2020 года без НДС, млн рублей | 0.0345 | 30
% от сметной стоимости проекта | 0.007219%
оплачено по договору, млн рублей | 0.0345 | 1 | 2020
освоено по договору, млн рублей | 0.0345 | 2 | 2020
Договор ПИР ООО "Азимут-Проект" от 29.07.2008 № 366 (ДС 1 от 29.10.2008, ДС 2 от 30.12.2008) в ценах 2008 года с НДС, млн рублей | 8.294 | 30
% от сметной стоимости проекта | 1.736%
оплачено по договору, млн рублей | 8.294 | 1
освоено по договору, млн рублей | 8.294 | 2
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 98.57%
в том числе
- СМР, % | 28.99%
- поставка основного оборудования, % | 56.47%
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 3.631%
- незаконтрактованные затраты | 6.8225
Содержание дирекции заказчика-застройщика в ценах 2018-2020 года, млн рублей | 6.8225 | 40
% от сметной стоимости проекта | 1.428%
оплачено по договору, млн рублей | 6.8225 | 1 | 2,20-2020г
освоено по договору, млн рублей | 6.8225 | 2 | 2,20-2020г
Проценты по кредиту АО "Газпромбанк" договор № 3819-001 от 04.02.2019 в ценах 2020 года без НДС, млнрублей | 0.0025803 | 30
% от сметной стоимости проекта | 0.0005399%
оплачено по договору, млн рублей | 0.0025803 | 1 | 2020
освоено по договору, млн рублей | 0.0025803 | 2 | 2020
% оплаты по объекту(предоплата) | 100%
всего оплачено по объекту | 477.8999
% освоения по объекту за отчетный период | 100%
всего освоено по объекту | 477.8999
Участники реализации инвестиционного проекта: | [юридическое лицо, вид услуг/ подряда, предмет договора, дата заключения/ расторжения и номер договора/ соглашений к договору]
- заказчик-застройщик | АО "Янтарьэнерго"
- проектно-изыскательские организации | ПИР ОАО "ЭнераИнжиниринг" дог. №811 от 26.12.2016 - расторгнут 23.07.2018; ОАО "НСК-ПРОЕКТ" дог. № 1078289 от 19.11.2018 - расторнут 16.05.2019; ПИР ООО "Азимут-Проект" договор №366 от 29.07.2008 (ДС 1 от 29.10.2008, ДС 2 от 30.12.2008)
- технические агенты | услуги по независимому строительному контролю АО "Центр Технического Заказчика" № 3200886209 от 17.04.2020 (ДС № 1 от 21.07.2020; ДС № 2 от 24.08.2020; ДС № 3 от 23.12.2020)
- подрядчики | СМР с поставкой оборудования - АО "СП "Энергосетьстрой" дог. № 52926 от 17.11.2017 - расторгнут 13.09.2018; ПИР, СМР с поставкой оборудования - ООО "ТрансЭнергоСнаб" дог. № 31908100150 от 27.09.2019 - расторгнут 01.10.2019; ПИР, СМР, поставка оборудования ЗАО "СЕТЬСТРОЙ" договор №32008931447 от 24.04.2020 (ДС № 1 от 07.05.2020, ДС № 2 от 25.05.2020, ДС № 3 от 26.06.2020; ДС № 4 от 03.12.2020; ДС № 5 от 15.12.2020; ДС № 6 от 22.12.2020) ; СМР дополнительные работы ООО "КАПШИН" договор № 32009694789 от 21.12.2020
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | нд
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | 17
в том числе
- строительный персонал | нд
- монтажный персонал | нд
Основное оборудование | Силовой транссформатор ТДН 10000/110-У1 -2 шт, Выключатель 110 кВ 3АР1 DTC-145-40/1250 У1 -2 шт;; Выключатель 15 кВ BB/TEL-20-16/1000 -19 шт .; ТСН 15 кВ ТМГ 250/15 УХЛ1 - 2шт.; ДГА 15 кВ АЗДПМ 300 кВА 15 кВ - 2шт.
График поставки основного оборудования
- дата поставки | 2020-10-23
- задержки в поставке | нет
- причины задержек | нет
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Принят к бухгалтерскому учету, оформлен акт приемки законченного строительством объекта
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | нет
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)