## 1. паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Янтарьэнерго" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_17-1427
(идентификатор инвестиционного проекта)
Разработка проектно-сметной документации по титулу "Строительство ПС 110/10 кВ Сельма закрытого типа с мощностью трансформаторов 2х25 МВА, строительство заходов КЛ 110 кВ 0,5 км (по трассе), КЛ 10 кВ 1,3 км"
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Прочие инвестиционные проекты
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением 1) | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей; Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | нд
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Калининградская область
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Городской округ "Город Калининград"
6 | Наличие решения о резервировании земель | Отсутствует
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | Отсутствует
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | Отсутствует
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | Отсутствует
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | Отсутствует
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | регионального
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | Постановление Правительства Калининградской области от 13 декабря 2017 года №666 «О внесении изменений в постановление Правительства Калининградской области от 02 декабря 2011 года № 907 «Об утверждении схемы территориального планирования Калининградской области»
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | нет
15 | Наличие утвержденной проектной документации | нет
16 | Наличие разрешения на строительство | нет
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | Фтз=28.44 млн рублей
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | Объект соответствует рекомендациям регионального варианта развития Калининградской области согласно Схеме и программе перспективного развития электроэнергетики Калининградской области на 2020-2024 гг., утв. Распоряжением Губернатора Калининградской области от 30.04.2019 №275-р.
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | Объект соответствует рекомендациям регионального варианта развития Калининградской области согласно Схеме и программе перспективного развития электроэнергетики Калининградской области на 2020-2024 гг., утв. Распоряжением Губернатора Калининградской области от 30.04.2019 №275-р.
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | Объект не относится к объектам ЕНЭС
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | нд
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | нд
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нд
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 2.14 млн рублей
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 1.75 млн рублей

## 2. паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Янтарьэнерго" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_17-1427
(идентификатор инвестиционного проекта)
Разработка проектно-сметной документации по титулу "Строительство ПС 110/10 кВ Сельма закрытого типа с мощностью трансформаторов 2х25 МВА, строительство заходов КЛ 110 кВ 0,5 км (по трассе), КЛ 10 кВ 1,3 км"
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | 68/02/14 д/с 1 от 25.06.2014 | 68/02/14 д/с № 4 от 01.02.2017 | Д/с отправлено в архив | г. Калининград, ул. Елизаветинская | девятиэтажный многоквартирный жилой дом | НИЖНИЕ КОНТАКТНЫЕ СТОЙКИ ПН НА I-ой СЕКЦИИ РУ-0,4 кВ ТПновых (п.10.5) (количество точек присоединени | 1.35 |  | 1.35 | 0.4 кВ | 2 | 2 | 2 |  |  | 10.1. Выполнить реконструкцию ПС 110/10кВ О-11 Ленинградская (или строительство новой) с целью увеличения трансформаторной мощности. Объем работ определить техническим заданием. 10.2. Оснастить вновь вводимое основное (первичное) электротехническое оборудование на объекте электросетевого хозяйства ПС 110/10 кВ О-11 Ленинградская (или новой ПС 110/10 кВ) устройствами сбора и передачи телеинформации. Обеспечить передачу телеинформации в ЦУС ОАО "Янтарьэнерго", на ДП филиала ОАО "Янтарьэнерго" ЗЭС и Филиал ОАО "СО ЕЭС" Балтийское РДУ. Точки измерения на ПС и объем передаваемой телеинформации согласовать с ОАО "Янтарьэнерго" и Филиалом ОАО "СО ЕЭС" Балтийское РДУ. 10.3. Выполнить строительство (взамен существующего) и монтаж I и II секций в ЗРУ-10кВПС 110/10 кВ О-11 Ленинградская с двумя вводными, одной секционной, 26 линейнымиячейками (для присоединения существующих и новых (п.10.7) КЛ-10 кВ),двумя ячейками для ТН, двумя ячейками для ТСН, двумя ячейками для ДГК с наладкой РЗА. , 10.4. На основании расчетов емкостных токов на ПС О-11 Ленинградская (с учетом новых КЛ-10кВ (п. 10.7) принять решение о замене или установке дополнительно ДГК с трансформаторами необходимой мощности для их присоединения, место установки реакторов и их тип согласовать в филиале ОАО "Янтарьэнерго" ЗЭС. 10.5. В границах земельного участка заявителя (письмо № 3602от 17.04.2014г.), в доступном для эксплуатационно-технического обслуживания персоналом филиала ОАО "Янтарьэнерго" "Городские электрические сети" месте, построить две трансформаторных подстанции (№1 и №2 по ГП) с двумя секциями шин 10кВ, с двумя трансформаторами 10/0,4 кВ (со схемой соединения обмоток Д/Yн-11) в каждой ТП, мощностью 2х400 кВА - в ТП №1 и мощностью 2х1000 кВА -в ТП №2(схему комплектации, тип оборудования ТП определить в процессе проектирования, проектом предусмотреть монтаж РЗА, телемеханизацию и АИИС КУЭ). 10.6. На IIIили IV секцииЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ О-11 Ленинградская выполнить наладку и, в случае необходимости, доукомплектацию одной линейной ячейки (номер и тип ячейки определить на стадии подготовкитехнического задания). , 10.7. От двух секций ЗРУ-10 кВ О-11 (пп.10.3 и10.6) доразныхсекций РУ-10кВ ТПновой (№1 по ГП) (п.10.5) проложить две КЛ-10кВ (ориентировочно 2х1400 м) и от ТПновой (№1 по ГП) до ТПновой (№2 по ГП) проложить две КЛ-10кВ (ориентировочно 2х500 м) сечением не менее 120мм2 с изоляцией из сшитого полиэтилена. Выполнить расчет емкостных токов КЛ 10 кВ, проверить на ермическую стойкость. Работы выполнить в соответствии с разработанным проектом. 10.8. На вводах кабелей 10 кВ (п.10.7) в ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ О-11 Ленинградскаявыполнить монтаж трансформаторов тока нулевой последовательности. 10.9. Обеспечить дистанционную передачу телеизмерений и телесигнализации по КЛ-10кВ (п. 10.7) в ЗРУ-10кВ ПС О-11 Ленинградская с их дальнейшей ретрансляцией в СОТУ и БТП филиала ОАО "Янтарьэнерго" ЗЭС. 10.10.В соответствии со Стандартом ОАО "СО ЕЭС" "Технические правила организации в ЕЭС России автоматического ограничения снижения частоты при аварийном дефиците мощности (автоматическая частотная разгрузка)" от 31.12.2009 г. необходимо предусмотреть возможность подключения нагрузки энергопринимающих устройствЗаявителя к АЧР. 10.11.Объём работ по выполнению пп.10.1 - 10.10 определить техническим заданием (ТЗ). |  | 18.8528
2 | 326/04/13 от 03.06.2013 | 326/04/13 д/с № 6 от 15.03.2017 | В КС... | г.Калининград, ул.Согласия-ул.И.Сусанина | многоквартирные жилые дома | НИЖНИЕ КОНТАКТНЫЕ СТОЙКИ ПН НА I-ой СЕКЦИИ РУ-0,4 кВ РПXLV(п.10.5),ТПновых (п.10.10 ) | 7.229 |  | 7.229 | 0.4 кВ | 2 |  |  |  |  | 10.1. Выполнить реконструкцию ПС 110/10кВ О-11 Ленинградская (или строительство новой) с целью увеличения трансформаторной мощности. Объем работ определить техническим заданием. 10.2. Оснастить вновь вводимое основное (первичное) электротехническое оборудование на объекте электросетевого хозяйства ПС 110/10 кВ О-11 Ленинградская (или новой ПС 110/10 кВ) устройствами сбора и передачи телеинформации. Обеспечить передачу телеинформации в ЦУС ОАО "Янтарьэнерго", на ДП филиала ОАО "Янтарьэнерго" ЗЭС и Филиал ОАО "СО ЕЭС" Балтийское РДУ. Точки измерения на ПС и объем передаваемой телеинформации согласовать с ОАО "Янтарьэнерго" и Филиалом ОАО "СО ЕЭС" Балтийское РДУ. 10.3. Выполнить строительство (взамен существующего) и монтаж I и II секций в ЗРУ-10кВ ПС 110/10 кВ О-11 Ленинградская с двумя вводными, одной секционной, 26 линейными ячейками (для присоединения существующих и новых (п.10.7) КЛ-10 кВ),двумя ячейками для ТН, двумя ячейками для ТСН, двумя ячейками для ДГК с наладкой РЗА. 10.4. На основании расчетов емкостных токов на ПС О-11 Ленинградская (с учетом новых КЛ-10кВ (пп. 10.7,10.10)) принять решение о замене или установке дополнительно ДГК с трансформаторами необходимой мощности для их присоединения, место установки реакторов и их тип согласовать в филиале ОАО "Янтарьэнерго" ЗЭС. 10.5. На границе земельного участка заявителя, в доступном для эксплуатационно-технического обслуживания персоналом филиала ОАО "Янтарьэнерго" "Городские электрические сети" месте, построить распределительный пункт с двумясекциями шин 10кВ с АВР на секционном выключателе и двумя трансформаторами 10/0,4 кВ мощностью 2х1000 кВА со схемой соединения обмоток Д/Yн-11 (схему комплектации, тип оборудования РП определить в процессе проектирования, проектом предусмотреть монтаж РЗА, телемеханизацию и АИИС КУЭ). 10.6. На IIIили IV секцииЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ О-11 Ленинградская выполнить наладку и, в случае необходимости, доукомплектацию одной линейной ячейки (номер и тип ячейки определить на стадии подготовкитехнического задания). 10.7. От двух секций ЗРУ-10 кВ О-11 (пп.10.3 и10.6) доразныхсекций РУ-10кВ РПнового (п.10.5) проложить две КЛ-10кВ ориентировочно 2х1600 м) сечением не менее 240мм2 с изоляцией из сшитого полиэтилена (в проекте предусмотреть проверку на термическуюстойкость и расчет емкостныхтоков). 10.8. На вводах кабелей 10 кВ (п.10.7) в ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ О-11 Ленинградская выполнить монтаж трансформаторов тока нулевой последовательности. 10.9. Обеспечить дистанционную передачу телеизмерений и телесигнализации по КЛ-10кВ (п. 10.7) в ЗРУ-10кВ ПС О-11 Ленинградская с их дальнейшей ретрансляцией в СОТУ и БТПфилиала ОАО "Янтарьэнерго" ЗЭС. 10.10. Разработать схему электроснабжения 10кВ в границах квартала застройкиот РПнового (п.10.5) со строительством 10-ти новых трансформаторных подстанций (или установкой КТП в бетонном корпусе) с трансформаторами 10/0,4 кВ 2х630кВА(схема соединения обмоток Д/Yн-11) (тип ТП,оборудования определить на стадии разработки проектной документации) и КЛ-10 кВ(общей протяженностью 2Х3,01 км) сечением не менее 120мм2 с изоляцией из сшитого полиэтилена Выполнить расчет емкостных токов КЛ-10 кВ. Работы выполнить в соответствии с разработанным проектом. 10.11. В соответствии со Стандартом ОАО "СО ЕЭС" "Технические правила организации в ЕЭС России автоматического ограничения снижения частоты при аварийном дефиците мощности (автоматическая частотная разгрузка)" от 31.12.2009 г. необходимо предусмотреть возможность подключения нагрузки энергопринимающих устройств Заявителя к АЧР. 10.12. Обеспечить и реализовать техническую возможность дистанционного ввода графиков временного отключения энергопринимающих устройств Заявителя, осуществляемого оперативным (дежурным) персоналом ОАО "Янтарьэнерго". 10.13. Объём работ по выполнению пп.10.1 - 10.12 определить техническим заданием (ТЗ), проект ТЗ (пп. 10.1, 10.2, 10.11, 10.12) согласовать с Филиалом ОАО "СО ЕЭС" Балтийское РДУ. |  | 86.4052
3 | 298/04/13 от 06.05.2013 | 298/04/13 д/с №7 от 16.01.2017 | Ожидание подачи ЛФВТУ | г.Калининград, ул.Согласия - ул. Панина, к.№ 39:15:130710:588; 39:15:130710:590; 39:15:130710:591; 39:15:130710:593; 39:15:130710:594; 39:15:000000:6159 | многоквартирные дома и наружное освещение | КОНТАКТНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ (В) В ЯЧЕЙКЕ КЛ-10кВ (РПновый(п.10.1)-ТПНОВЫЕ(п.11.1)) "А" В РУ-10 | 2.9432 |  | 2.9432 | 10 кВ | 2 |  |  |  |  | 10.1. На границе земельного участка заявителя, в доступном для эксплуатационно-технического обслуживания персоналом филиала ОАО "Янтарьэнерго" "Городские электрические сети" месте, построить распределительный пункт с двумясекциями шин 10кВс АВР на секционном выключателе (схему комплектации, тип оборудования РП определить в процессе проектирования, проектом предусмотреть монтажРЗА и телемеханизацию). , 10.2. От двух секций РУ-10 кВ РПнового (РП-XLIII.), запланированного и запроектированного ранее по ул.Янтарной-ул.Малой Лесной (проект ООО "Факел-проект" №-Э.014.10-ЭС), до разных секций РУ-10кВ РП (п.10.1)проложить 2КЛ-10кВ ориентировочно 2Х2500м) сечением 500мм2 с изоляцией из сшитого полиэтилена (в проекте предусмотреть проверку на термическую стойкость и расчет емкостных токов). Работы выполнить в соответствии с разработанным проектом. , 10.3. Для присоединения КЛ-10 кВ (п.10.2) в РУ-10 кВ РПнового (РП-XLIII) предусмотреть установку и наладку двух дополнительных линейных ячеек (тип ячеек и объем комплектации определить при проектировании). , 10.4. От одной из секций РУ-10 кВ РПнового (п.10.1) до ЗРУ-10 кВ О-11 (п.10.5) проложить КЛ-10кВ (ориентировочно 800 м) сечением 500мм2 с изоляцией из сшитого полиэтилена (в проекте предусмотреть проверку на термическуюстойкость и расчет емкостных токов). Работы выполнить в соответствии с разработанным проектом.Проектом предусмотреть возможность заводки КЛ-10 кВ в ТПновую, запланированную по ТУ № 1542/12 для МКУ "УКС" (в т.ч. ориентировочно 400м) и в ТПновую запланированную по ТУ №-Я-60/12 для ООО "ВЮМ" (в т.ч. ориентировочно 600м). , 10.5. Выполнить наладку и, в случае необходимости, доукомплектацию резервной линейной ячейки 10 кВ на I-ойсекции ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ О-11 Ленинградская. , 10.6. Предусмотреть подключение КЛ-10кВ (п.10.4) в ЗРУ-10кВ ПС О-11 к телекомплексу "Гранит" с установкой преобразователя тока Е854 и преобразователя напряжения Е855. , 10.7. При необходимости (после расчета емкостных токов) предусмотреть замену или установку дополнительно дугогасящих реакторов с трансформаторами необходимой мощности для их присоединения на ПС-110/10кВ О-42 "Северная", место установки реакторов и их тип согласовать с филиалом ОАО "Янтарьэнерго" "Западные электрические сети". , 10.8. В соответствии со Стандартом ОАО "СО ЕЭС" "Технические правила организации в ЕЭС России автоматического ограничения снижения частоты при аварийном дефиците мощности (автоматическая частотная разгрузка)" от 31.12.2009 г. необходимо предусмотреть возможность подключения нагрузки энергопринимающих устройств заявителя к АЧР. , 10.9.Обеспечить и реализовать техническую возможность дистанционного ввода графиков временного отключения энергопринимающих устройств Заявителя, осуществляемого оперативным (дежурным) персоналом ОАО "Янтарьэнерго". , 10.10.Объём работ по выполнению пп.10.1. - 10.9 определить техническим заданием., |  | 44.2763
4 | 6175/08/15 д/с № 2 от 28.10.2016 | 6175/08/15 д/с № 3 от 21.04.2017 | Д/с отправлено в архив | 236029, Калининградская обл, Калининград г, ул.Гайдара, 90 | многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения и встроенн | 1) НИЖНИЕ КОНТАКТНЫЕ СТОЙКИ ПН НА I-ой СЕКЦИИ РУ-0,4 кВ ТП новых (п.10.4) (количество точек присоединения определяется на стадии разработки проектной | 1.7 |  | 1.7 | 0.4 кВ | 3 | 2 | 2 |  |  | Выполнить реконструкцию ПС 110/10кВ О-11 Ленинградская со строительством (взамен существующих) I и II секций в ЗРУ-10кВ (или строительство новой ПС) с целью увеличения трансформаторной мощности. Объем работ определить техническим заданием., Оснастить вновь вводимое основное (первичное) электротехническое оборудование на объекте электросетевого хозяйства ПС 110/10 кВ О-11 Ленинградская (или новой ПС 110/10 кВ) устройствами сбора и передачи телеинформации. Обеспечить передачу телеинформации в ЦУС АО "Янтарьэнерго", на ДП филиала АО "Янтарьэнерго" ЗЭС и Филиал ОАО "СО ЕЭС" Балтийское РДУ. Точки измерения на ПС и объем передаваемой телеинформации согласовать с АО "Янтарьэнерго"., На основании расчетов емкостных токов на ПС О-11 Ленинградская (с учетом новых КЛ-10кВ (пп. 10.6, 10.7, 10.8) принять решение о замене или установке дополнительно ДГК с трансформаторами необходимой мощности для их присоединения, место установки реакторов и их тип согласовать в филиале АО "Янтарьэнерго" ЗЭС., На границе земельного участка Заявителя, в доступном для эксплуатационно-технического обслуживания персоналом Филиала АО "Янтарьэнерго" "Городские электрические сети" месте, построить две 2-х секционные трансформаторные подстанции (№ 1 и № 2) (или КТП в бетонном корпусе) с трансформаторами 10/0,4 кВ 2х1000 кВА в каждой (схема соединения обмоток Д/Yн-11) (тип ТП, оборудования определить на стадии проектирования). Работы выполнить в соответствии с разработанным проектом., Для учета электроэнергии и передачи информации предусмотреть в ТПновых (п.10.4) (на уровне информационно-измерительного комплекса электроустановки (ИВКЭ)), автоматизированную информационно-измерительную систему коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) с передачей данных в АО "Янтарьэнерго". Проектную документацию и применяемое оборудование на АИИС КУЭ уровня ИВКЭ согласовать на стадии проектирования в соответствующем структурном подразделении АО "Янтарьэнерго"., Выполнить проектирование и монтаж КЛ-10 кВ кабелем сечением не менее 120мм2 с изоляцией из сшитого полиэтилена от I секции РУ 10 кВ ТП-1030 до I секции РУ 10 кВ ТП №1 10/0,4 кВ новой (ориентировочно - 1700м), в проекте предусмотреть проверку на термическую стойкость и расчет емкостных токов. Работы выполнить в соответствии с разработанным проектом. , Выполнить проектирование и монтаж КЛ-10 кВ кабелем сечением не менее 120мм2 с изоляцией из сшитого полиэтилена от I секции РУ 10 кВ РП XXXI до II секции РУ 10 кВ ТП №2 10/0,4 кВ новой (ориентировочно - 1300м), в проекте предусмотреть проверку на термическую стойкость и расчет емкостных токов. Работы выполнить в соответствии с разработанным проектом. , Выполнить проектирование и монтаж двух КЛ-10 кВ кабелем сечением не менее 120мм2 с изоляцией из сшитого полиэтилена и от РУ 10 кВ (с 2-х секций) ТП №1 10/0,4 кВ новой до РУ 10 кВ (на разные секции) ТП №2 10/0,4 кВ новой (ориентировочно - 2х300м), в проекте предусмотреть проверку на термическую стойкость и расчет емкостных токов. Работы выполнить в соответствии с разработанным проектом., Выполнить доукомплектацию линейной ячейки на I секции РУ-10 кВ РП XXXI для присоединения КЛ-10 кВ (п. 10.7) с наладкой РЗ и ПА (тип оборудования, комплектацию согласовать с Филиалом АО "Янтарьэнерго" "Городские электрические сети")., Объём работ по выполнению пп.10.1 - 10.9 определить техническим заданием (ТЗ) |  | 32.7105
[7 empty] | 13.2222 |  | 13.2222 | [8 empty] | 182.2448

## 3.1. паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Янтарьэнерго" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_17-1427
(идентификатор инвестиционного проекта)
Разработка проектно-сметной документации по титулу "Строительство ПС 110/10 кВ Сельма закрытого типа с мощностью трансформаторов 2х25 МВА, строительство заходов КЛ 110 кВ 0,5 км (по трассе), КЛ 10 кВ 1,3 км"
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | - | ПС 110 кВ Сельма | Трансформатор силовой | - | ТРДН-25000/110 | - | Т-1 | - | 2019 | 2019 | - | 110 | - | 25 | - | - | - | - | -
2 |  |  | Трансформатор силовой | - | ТРДН-25000/110 | - | Т-2 | - | 2019 | 2019 | - | 110 | - | 25 | - | - | - | - | -
3 |  |  | РУ 110 кВ | - | КРУЭ 110 кВ | - | - | - | 2019 | 2019 | - | 110 | - | - | - | - | - | - | -
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Янтарьэнерго" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_17-1427
(идентификатор инвестиционного проекта)
Разработка проектно-сметной документации по титулу "Строительство ПС 110/10 кВ Сельма закрытого типа с мощностью трансформаторов 2х25 МВА, строительство заходов КЛ 110 кВ 0,5 км (по трассе), КЛ 10 кВ 1,3 км"
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | - | КВЛ 110 кВ Северная 330 – О-11 Ленинградская с отпайкой на ПС 110 кВ Сельма I цепь (Л-152) |  | КВЛ 110 кВ Северная 330 – О-11 Ленинградская с отпайкой на ПС 110 кВ Сельма I цепь (Л-152) | - | 110 | - | 110 | - | - | 2 | - | 300 | - | КВЛ | - | 0.5 | - | - | - | - | в траншее | - | - | - | -
2 | - | КВЛ 110 кВ Северная 330 – О-11 Ленинградская с отпайкой на ПС 110 кВ Сельма II цепь (Л-153) | - | КВЛ 110 кВ Северная 330 – О-11 Ленинградская с отпайкой на ПС 110 кВ Сельма II цепь (Л-153)
3 | - | 2 КЛ 10 кВ от ПС 110 кВ Сельма | - | 2 КЛ 10 кВ от ПС 110 кВ Сельма | - | 10 | - | 10 | - | - | 2 | - | 400 | - | КЛ | - | 1.3 | - | - | - | - | в траншее | - | - | - | -

## 3.3 паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Янтарьэнерго" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_17-1427
(идентификатор инвестиционного проекта)
Разработка проектно-сметной документации по титулу "Строительство ПС 110/10 кВ Сельма закрытого типа с мощностью трансформаторов 2х25 МВА, строительство заходов КЛ 110 кВ 0,5 км (по трассе), КЛ 10 кВ 1,3 км"
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | разработка ПСД по титулу "Строительство ПС 110/10 кВ Сельма закрытого типа с мощностью трансформаторов 2х25 МВА, строительство заходов КЛ 110 кВ 0,5 км (по трассе), КЛ 10 кВ 1,3 км" - строительство новой ПС для «снятия» перегрузки с ПС 110 кВ О-11 Ленинградская;
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | разработка ПСД на строительство ПС 110 кВ закрытого типа с мощностью трансформаторов 2х16 МВА, строительство заходов КЛ 110 кВ 0,5 км (по трассе), КЛ 10 кВ 1,3 км для снятия сетевых ограничений для технологического присоединения потребителей.
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | Разработка и утверждение ПСД по титулу "Строительство ПС 110/10 кВ Сельма закрытого типа с мощностью трансформаторов 2х25 МВА, строительство заходов КЛ 110 кВ 0,5 км (по трассе), КЛ 10 кВ 1,3 км"
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 0 млн рублей/проект
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | 1 этап - проектирование
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Электроснабжение существующих объектов микрорайона «Сельма» в Ленинградском районе г. Калининграда осуществляется от ПС 110/10 кВ О-11 Ленинградская. Год ввода в эксплуатацию: 1948 (года реконструкции: 1973, 1978, 2005). Установленная мощность трансформаторов: 2х25 МВА и 40 МВА. Напряжение: 110/10 кВ. Максимально допустимая нагрузка питающего центра в режиме n-1 – 52,5 МВА, а с учетом резервирования по электросетям 10 кВ – 65,8 МВА. Максимальная суммарная нагрузка трансформаторов ПС О-42 Северная (за последние пять лет) составила 39,70 МВА. Суммарная мощность по действующим ДТП на 24.08.2016 составила 26,88 МВА: в том числе: - ДТП № 326/04/13 АО «СК «РосСтрой» - 7,229 МВт; - ДТП № 68/02/14 ООО «Прометей» - 1,35 МВт; - ДТП № 298/04/13 ООО «Ремжилстройинвест» - 2,243 МВт; - ДТП № 6175/08/15 ЗАО «Акфен» – 1,7 МВт. Центр питания ПС 110/10 кВ О-11 Ленинградская закрыт с учетом заключенных ДТП. Таким образом, резерв мощности на ПС 110/10 кВ О-11 Ленинградская с учетом заключенных ДТП и поданных заявок на ТП отсутствует. Кроме того, по причине нестандартной схемы подстанции (количество трансформаторов более двух) при подключении новых объектов от ПС О-11 Ленинградская, в рамках реализации заключённых ДТП, загрузка силовых трансформаторов (в режиме n-1) составит: Т-1 (I сек.) – 147%, Т-1 (IV сек.) – 120%, Т-2 – 118%, Т-3 – 97%. Решением совещания научно-технического совета ОАО «Янтарьэнерго» (протокол № 6 от 26.03.2014 г.) признано целесообразным строительство нового центра питания ПС 110/10 кВ вместо реконструкции ПС О-11 Ленинградская. Объект соответствует рекомендациям регионального варианта развития Калининградской области согласно Схеме и программе перспективного развития электроэнергетики Калининградской области на 2020-2024 гг., утв. Распоряжением Губернатора Калининградской области от 30.04.2019 №275-р.
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2017
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2021
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | И

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Янтарьэнерго" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_17-1427
(идентификатор инвестиционного проекта)
Разработка проектно-сметной документации по титулу "Строительство ПС 110/10 кВ Сельма закрытого типа с мощностью трансформаторов 2х25 МВА, строительство заходов КЛ 110 кВ 0,5 км (по трассе), КЛ 10 кВ 1,3 км"
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -

## 4. паспортбюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Янтарьэнерго" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_17-1427
(идентификатор инвестиционного проекта)
Разработка проектно-сметной документации по титулу "Строительство ПС 110/10 кВ Сельма закрытого типа с мощностью трансформаторов 2х25 МВА, строительство заходов КЛ 110 кВ 0,5 км (по трассе), КЛ 10 кВ 1,3 км"
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 5. анализ эконом эфф
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2015 г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Янтарьэнерго" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_17-1427
(идентификатор инвестиционного проекта)
Разработка проектно-сметной документации по титулу "Строительство ПС 110/10 кВ Сельма закрытого типа с мощностью трансформаторов 2х25 МВА, строительство заходов КЛ 110 кВ 0,5 км (по трассе), КЛ 10 кВ 1,3 км"
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 23744795.03
Прочие расходы, руб. без НДС на объект | 0
Срок амортизации, лет | 30 |  | Собственный капитал
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Простой период окупаемости, лет |  |  | не окупается
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС |  |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  |  | не окупается
Первый ремонт объекта, лет после постройки | 3 |  | NPV через 10 лет, руб. |  |  | -28493407.2448
Периодичность ремонта объекта, лет | 3 |  | Целесообразность реализации проекта |  |  | да
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Возникновение прочих расходов, лет после постройки | 1
Периодичность расходов, лет | 1
Капитальный ремонт объекта (1 раз в 8 лет)
Налог на прибыль | 20%
0
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки
Срок кредита | 1
Ставка по кредиту
Ставка по кредиту без учета субсидирования
Доля заемных средств | 0%
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 12%
Доля собственных средств | 100%
WACC | 12%
Период | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33
Прогноз инфляции | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.1% | 4.8% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7%
Кумулятивная инфляция | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.1% | 10.14% | 15.32% | 20.74% | 26.42% | 32.36% | 38.58% | 45.09% | 51.91% | 59.05% | 66.53% | 74.35% | 82.55% | 91.13% | 100.1% | 109.5% | 119.4% | 129.7% | 140.5% | 151.8% | 163.6% | 176% | 189% | 202.5% | 216.8% | 231.7% | 247.2% | 263.6% | 280.6%
Доход, руб. без НДС
Кредит, руб. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33
Основной долг на начало периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Поступление кредита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Погашение основного долга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Начисление процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
БДР, руб. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33
Доход | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Операционные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ремонт объекта | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Капитальный ремонт объекта (1 раз в 8 лет) | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EBITDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Амортизация |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EBIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль до налогообложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Чистая прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5
Денежный поток на собственный капитал, руб. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33
EBIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
НДС | -162 | -18000 | -43944.562 | -4685803.256 | -1049.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Изменения в рабочем капитале | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Инвестиции (финансирование) | -900 | -100000 | -209632.81 | -23429016.28 | -5245.94
Изменения финансовых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Чистый денежный поток | -1062 | -118000 | -253577.372 | -28114819.536 | -6295.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Накопленный ЧДП | -1062 | -119062 | -372639.372 | -28487458.908 | -28493754.036 | -28493754.036 | -28493754.036 | -28493754.036 | -28493754.036 | -28493754.036 | -28493754.036 | -28493754.036 | -28493754.036 | -28493754.036 | -28493754.036 | -28493754.036 | -28493754.036 | -28493754.036 | -28493754.036 | -28493754.036 | -28493754.036 | -28493754.036 | -28493754.036 | -28493754.036 | -28493754.036 | -28493754.036 | -28493754.036 | -28493754.036 | -28493754.036 | -28493754.036 | -28493754.036 | -28493754.036 | -28493754.036
Коэффициент дисконтирования | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.94491 | 0.84367 | 0.75328 | 0.67257 | 0.60051 | 0.53617 | 0.47872 | 0.42743 | 0.38163 | 0.34074 | 0.30424 | 0.27164 | 0.24254 | 0.21655 | 0.19335 | 0.17263 | 0.15414 | 0.13762 | 0.12288 | 0.10971 | 0.097956 | 0.087461 | 0.07809 | 0.069723 | 0.062253 | 0.055583 | 0.049628 | 0.04431 | 0.039563
PV | -1062 | -118000 | -253577.372 | -28114819.536 | -5948.3368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NPV (без учета продажи) | -1062 | -119062 | -372639.372 | -28487458.908 | -28493407.2448 | -28493407.2448 | -28493407.2448 | -28493407.2448 | -28493407.2448 | -28493407.2448 | -28493407.2448 | -28493407.2448 | -28493407.2448 | -28493407.2448 | -28493407.2448 | -28493407.2448 | -28493407.2448 | -28493407.2448 | -28493407.2448 | -28493407.2448 | -28493407.2448 | -28493407.2448 | -28493407.2448 | -28493407.2448 | -28493407.2448 | -28493407.2448 | -28493407.2448 | -28493407.2448 | -28493407.2448 | -28493407.2448 | -28493407.2448 | -28493407.2448 | -28493407.2448
IRR | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
PP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DPP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049
* форма заполняется: - в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов - в отношении реконструируемых объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток - по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн.рублей и более
** От уплаты налога на имущество освобождаются линии электропередач, а также сооружения, являющихся неотъемлемой частью указанных объектов. Перечень имущества, относящегося к указанным объектам утвержден Постановлением Правительства РФ от 30 сентября 2004 г. N 504 "О перечне имущества, относящегося к железнодорожным путям общего пользования, федеральным автомобильным дорогам общего пользования, магистральным трубопроводам, линиям энергопередачи, а также сооружений, являющихся неотъемлемой технологической частью указанных объектов, в отношении которых организации освобождаются от обложения налогом на имущество организаций"

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Янтарьэнерго" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_17-1427
(идентификатор инвестиционного проекта)
Разработка проектно-сметной документации по титулу "Строительство ПС 110/10 кВ Сельма закрытого типа с мощностью трансформаторов 2х25 МВА, строительство заходов КЛ 110 кВ 0,5 км (по трассе), КЛ 10 кВ 1,3 км"
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
по состоянию на 01.01.2016 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт |  | Предложения по корректировке плана
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на ТП | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 2018-01-15 |  |  | 100
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | 2019-02-19 | 2019-02-19 | 2019-02-19 | 2019-02-19 |  |  | 100
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | 2019-05-08 | 2019-05-08 | 2019-05-08 | 2019-05-08 |  |  | 100
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2017-10-16 | 2017-10-16 | 2017-10-16 | 2017-10-16 |  |  | 100
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | нд | нд
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | нд | нд
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | нд | нд | не требуется | не требуется
1.9. | Утверждение проектной документации | нд | нд
1.10. | Получение разрешения на строительство | нд | нд
1.11. | Разработка рабочей документации | нд | нд
1.12. | Организационный этап
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | нд | нд
2.1. | Закупка основного оборудования | нд | нд
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | нд | нд
3.1. | Поставка основного оборудования | нд | нд
3.2. | Монтаж основного оборудования | нд | нд
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | нд | нд
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | нд | нд
3.5. | Пусконаладочные работы | нд | нд
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию
4 | Комплексное опробование оборудования | нд | нд
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | нд | нд
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | нд | нд
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | нд | нд
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | нд | нд
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | нд | нд

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Янтарьэнерго" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_17-1427
(идентификатор инвестиционного проекта)
Разработка проектно-сметной документации по титулу "Строительство ПС 110/10 кВ Сельма закрытого типа с мощностью трансформаторов 2х25 МВА, строительство заходов КЛ 110 кВ 0,5 км (по трассе), КЛ 10 кВ 1,3 км"
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | Факт 2020 года | 2021 год |  |  |  | 2022 год |  |  |  | 2023 год |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт
|  | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | по состоянию на 01.01.2020 года | по состоянию на 01.01.2021 года |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 28.4433 | 0 | 28.1148 | 8.4249 | 19.6899 | 8.4249 | 8.4249 | 2.1417 | 2.1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4249 | 2.1417
1.1 | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 28.4424 | 0 | 28.1148 | 8.4249 | 19.6899 | 8.4249 | 8.4249 | 2.1417 | 2.1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4249 | 2.1417
1.4 | платы за технологическое присоединение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования | 0.0009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 23.7448 | 0 | 23.4343 | 0.0052459 | 23.429 | 0.0052459 | 0.0052459 | 1.7499 | 1.7363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0052459 | 1.7499
2.1 | проектно-изыскательские работы | 23.4026 | 0 | 23.4026 | 0 | 23.4026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | оборудование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | прочие затраты | 0.34224 | 0 | 0.03171 | 0.0052459 | 0.026464 | 0.0052459 | 0.0052459 | 1.7499 | 1.7363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0052459 | 1.7499
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Другое3), штуки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Другое3), штуки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5 | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | Другое3), штуки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5 | Другое3), шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Янтарьэнерго" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_17-1427
(идентификатор инвестиционного проекта)
Разработка проектно-сметной документации по титулу "Строительство ПС 110/10 кВ Сельма закрытого типа с мощностью трансформаторов 2х25 МВА, строительство заходов КЛ 110 кВ 0,5 км (по трассе), КЛ 10 кВ 1,3 км"
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
1 | АО "Янтарьэнерго"/ДУКИП | 1 | нд |  |  | 50 |  |  |  | 1.8 |  | ПИР | Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство ПС 110 кВ Сельма с заходами» | АО "Янтарьэнерго" | 37154.84 | УР | 26008.39 | ВЗ | ООК | 4 | 4 | "КАПШИН" ООО | 23927.72 |  | 1 | 23402.55 | 23402.55 | "КАПШИН" ООО | 28083.0628 | 4680.51 | 52861 | b2b-mrsk.ru | 2017-08-11 | 2017-08-11 | 2017-09-01 | 2017-09-27 |  |  |  |  | 2017-10-16 | 2017-10-16 | 2017-10-16 | 2017-10-16 | 2020-03-16 |  | ДС № 1 от 11.07.2018; ДС № 2 от 13.09.2018; ДС № 3 от 13.09.2018; ДС № 4 от 25.04.2019; ДС № 5 от 27.06.2019; ДС № 6 от 25.12.2019
[22 empty] | "Сетьстрой" ЗАО | 24707.97 |  |  | 24707.97
[22 empty] | "Проектные Энергетические Системы" ООО | 23407.55 |  |  | 23407.55
[22 empty] | "ВологдаЭнергоКомплекс" ООО | 25337.94 |  |  | 17964.69
[22 empty] | "Северэнергопроект" ООО | 25997.55 |  |  | 25997.55
2 | АО "Янтарьэнерго"/ДУКИП | 7 | [9 empty] | Работы | геодезические и кадастровые работы | АО "Янтарьэнерго" | 5300 | мониторинг цен | 6360 | ОЗП | ОЗП | 2 | 2 | "Геоид" ООО | 5300 |  |  | 5300 | 5300 | "Геоид" ООО | 16 | 0 | 31907571185 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-02-25 | 2019-02-25 | 2019-03-07 | 2019-03-20 |  |  |  |  | 2019-04-04 | 2019-04-04 | 2019-04-04 | 2019-04-04 | 2020-06-30 |  | ДС№1от 29.01.2020
[22 empty] | "Центр Инженерных Изысканий" ООО | 5300 |  |  | 5300
[22 empty] | "ЭНЕРГИЯ" ООО | 0 | "ЭНЕРГИЯ" ООО
3 | АО "Янтарьэнерго"/ДУКИП | 7 | нд | [8 empty] | Работы | геодезические и кадастровые работы | АО "Янтарьэнерго" | 5300 | мониторинг цен | 6360 | ОЗП | ОЗП | 2 | 2 | "Геоид" ООО |  |  |  | 4842.77 | 4842.77 | "Геоид" ООО | 74.5 |  | 977099 | b2b-mrsk.ru | 2018-02-28 | 2018-02-28 | 2018-03-16 | 2018-05-03 |  |  |  |  | 2018-05-14 | 2018-05-14 | 2018-05-14 | 2018-05-14 | 2019-12-31
[22 empty] | "ЗЕМЛЕМЕР" ООО |  |  |  | 4872
4 | АО "Янтарьэнерго" |  | нд | [8 empty] | Услуги | Проведение кадастровых работ по внесению сведений/изменений в сведения о границах охранных, санитарно-защитных зон в документы государственного кадастра недвижимого имущества в отношении ВЛ и КЛ и трансформаторных подстанций. | АО "Янтарьэнерго" | 3000 | мониторинг цен | 3000 | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | "ЗЕМЛЕМЕР" ООО | 2000 |  |  | 2000 |  | "ЗЕМЛЕМЕР" ООО | 100 |  | 908001 | b2b-mrsk.ru | 2017-10-19 | 2017-10-19 | 2017-10-30 | 2017-11-28 |  |  |  |  | 2017-12-08 | 2017-12-08 | 2017-12-08 | 2017-12-08 | 2018-06-30 |  | НДС не облагается
[22 empty] | "Рослесинфорг" ФГБУ | 2790
[22 empty] | "Геоид" ООО | 2982
5 | АО "Янтарьэнерго" |  | нд | [8 empty] | Услуги | Проведение кадастровых работ по внесению сведений/изменений в сведения о границах охранных, санитарно-защитных зон в документы государственного кадастра недвижимого имущества в отношении ВЛ и КЛ и трансформаторных подстанций. | АО "Янтарьэнерго" | 3000 | мониторинг цен | 3000 | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | "ЗЕМЛЕМЕР" ООО | 1000 |  |  |  | 1000 | "ЗЕМЛЕМЕР" ООО | 10.406 |  | 31907694579 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-03-27 | 2019-03-27 | 2019-04-15 | 2019-04-25 |  |  |  |  | 2019-05-20 | 2019-05-20 | 2019-05-20 | 2019-05-21 | 2019-12-31 |  | НДС не облагается
[22 empty] | "Рослесинфорг" ФГБУ | 1000
[22 empty] | "Геоид" ООО | 0
6 | АО "Янтарьэнерго" | 7 | нд | [8 empty] | Услуги | Оказания услуг по аренде транспортных средств с экипажем | АО "Янтарьэнерго" | 7741.44 | мониторинг цен | 7741.44 | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | "ТАКСИ ЕВРОПА" ООО | 7257.6 |  |  |  | 7257.6 | "ТАКСИ ЕВРОПА" ООО | 0.9 |  | 839358 | b2b-mrsk.ru | 2017-06-05 | 2017-06-05 | 2017-06-21 | 2017-07-25 |  |  |  |  | 2017-08-13 | 2017-08-13 | 2017-08-13 | 2017-08-13 | 2018-08-13 |  | НДС не облагается
[22 empty] | Потапова М.А. ИП | 7330.18
[22 empty] | "БенеКар" АО | 7461.74
7 | АО "Янтарьэнерго"/ДУКИП | 7 | нд | [8 empty] | ГЭ | Оказание услуг по проведению государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту: «Строительство ПС 110 кВ Сельма с заходами» | АО "Янтарьэнерго" | 1727.99 | Расчет к договору (постановление правительства РФ от 05.03.2007 № 145) | 1727.99 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | Государственное автономное учреждение Калининградской области "Центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве" | 1727.99 |  |  | 1727.99 | 1727.99 | Государственное автономное учреждение Калининградской области "Центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве" | 2073.591 | 2073.591 | 32110696950 | zakupki.gov.ru | 2021-10-04 | 2021-10-04 | 2021-10-04 | 2021-10-04 | 5.7.3.2 | ЦКК | 29.09.2021 | 42 | 29.09.2021 | 29.09.2021 | 29.09.2021 | 29.09.2021 | 12.11.2021
30358.4598

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Янтарьэнерго" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_17-1427
(идентификатор инвестиционного проекта)
Разработка проектно-сметной документации по титулу "Строительство ПС 110/10 кВ Сельма закрытого типа с мощностью трансформаторов 2х25 МВА, строительство заходов КЛ 110 кВ 0,5 км (по трассе), КЛ 10 кВ 1,3 км"
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Строительство ПС 110/10 кВ Сельма закрытого типа с мощностью трансформаторов 2х25 МВА, строительство заходов КЛ 110 кВ 0,5 км (по трассе), КЛ 10 кВ 1,3 км"
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Калининградская область, Городской округ "Город Калининград"
Тип проекта | проектирование
Вводимая мощность (в том числе прирост) | 0
Срок ввода объекта | нд
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | И
Сметная стоимость проекта в ценах 2019 года с НДС, млн рублей | 28.4433
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | на основании заключенных договоров
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн рублей | 30.3585
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн рублей | 30.4293
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | 0
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн рублей |  | 10
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн рублей |  | 1
освоено по договору, млн рублей |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн рублей |  | 10
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн рублей |  | 1
освоено по договору, млн рублей |  | 2
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | 0
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн рублей |  | 20
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн рублей |  | 1
освоено по договору, млн рублей |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн рублей |  | 20
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн рублей |  | 1
освоено по договору, млн рублей |  | 2
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | 30.4293
ПИР ООО "КАПШИН" договор № 52861 от 16.10.2017 (ДС № 1 от 11.07.2018; ДС № 2 от 13.09.2018; ДС № 3 от 13.09.2018; ДС № 4 от 25.04.2019; ДС № 5 от 27.06.2019; ДС № 6 от 25.12.2019; ДС № 7 от 06.07.2020 ) в ценах 2017 года с НДС, млн рублей | 28.0831 | 30
% от сметной стоимости проекта | 98.73%
оплачено по договору, млн рублей | 19.6581 | 1
освоено по договору, млн рублей | 28.0831 | 2
ООО "Такси Европа" договор № 878 от 13.08.2017 в ценах 2017 года без НДС, млн рублей | 0.0009 | 30
% от сметной стоимости проекта | 0.003164%
оплачено по договору, млн рублей | 0.0009 | 1
освоено по договору, млн рублей | 0.0009 | 2
ООО "Геоид" договор №00396-19 от 13.08.2017 г (ДС б/н от 29.01.2020) в ценах 2017 года без НДС, млн рублей | 0.016 | 30
% от сметной стоимости проекта | 0.05625%
оплачено по договору, млн рублей | 0.016 | 1
освоено по договору, млн рублей | 0.016 | 2
ООО "Геоид" договор №504 от 14.05.2018 г в ценах 2018 года без НДС, млн рублей | 0.0745 | 30
% от сметной стоимости проекта | 0.2619%
оплачено по договору, млн рублей | 0.0745 | 1
освоено по договору, млн рублей | 0.0745 | 2
ООО "Землемер" договор №1268 от 08.12.2017 в ценах 2017 года без НДС, млн рублей | 0.1 | 30
% от сметной стоимости проекта | 0.3516%
оплачено по договору, млн рублей | 0.1 | 1
освоено по договору, млн рублей | 0.1 | 2
ООО "Землемер" договор №446 от 21.05.2019 в ценах 2019 года безНДС, млн рублей | 0.010406 | 30
% от сметной стоимости проекта | 0.03659%
оплачено по договору, млн рублей | 0.010406 | 1
освоено по договору, млн рублей | 0.010406 | 2
ООО "ФКП Росреестра" договор №58 от 05.11.2019 в ценах 2019 года без НДС, млн рублей | 4.464e-06 | 30
% от сметной стоимости проекта | 1.569e-05%
оплачено по договору, млн рублей | 4.464e-06 | 1
освоено по договору, млн рублей | 4.464e-06 | 2
ООО "Специализированное независимое оценочное бюро"№ 905 от 01.08.2019 без НДС, млн рублей | 0.0076 | 30
% от сметной стоимости проекта | 0.02672%
оплачено по договору, млн рублей | 0.0076 | 1
освоено по договору, млн рублей | 0.0076 | 2
Колледж информационных технологий и строительства №469 от 10.06.2020 в ценах 2020 года без НДС | 0.0053 | 30
% от сметной стоимости проекта | 0.01863%
оплачено по договору, млн рублей | 0.0053 | 1
освоено по договору, млн рублей | 0.00016218 | 2
ООО "Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов по г. Калининграду" договор №133/2019-А от 15.07.2019 в ценах 2019 года без НДС, млн рублей | 0.026945 | 30
% от сметной стоимости проекта | 0.09473%
оплачено по договору, млн рублей | 0.026945 | 1
освоено по договору, млн рублей | 0.026945 | 2
ООО "Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов по г. Калининграду" договор №153/2019-А от 18.07.2019 в ценах 2019 года без НДС, млн рублей | 0.0032603 | 30
% от сметной стоимости проекта | 0.01146%
оплачено по договору, млн рублей | 0.0032603 | 1
освоено по договору, млн рублей | 0.0032603 | 2
ООО "Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов по г. Калининграду" договор №154/2019-А от 18.07.2019 в ценах 2019 года с НДС, млн рублей | 0.013998 | 30
% от сметной стоимости проекта | 0.04922%
оплачено по договору, млн рублей | 0.013998 | 1
освоено по договору, млн рублей | 0.013998 | 2
экспертиза ГАУ КО "Центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве" контракт № 53 от 29.09.2021 в ценах 2021 года с НДС, млн рублей | 2.0736 | 30
% от сметной стоимости проекта | 7.29%
оплачено по договору, млн рублей | 2.0736 | 1
освоено по договору, млн рублей | 2.0736 | 2
УФК по Калининградской области (Комитет муниципального имущества г. Калининграда) соглашение № 913 от 04.10.2019 в ценах 2019 года без НДС, млн рублей | 0.013721 | 30
% от сметной стоимости проекта | 0.04824%
оплачено по договору, млн рублей | 0.013721 | 1
освоено по договору, млн рублей | 0 | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн рублей |  | 30
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн рублей |  | 1
освоено по договору, млн рублей |  | 2
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 107%
в том числе
- СМР, %
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 98.73%
- незаконтрактованные затраты | 0.15573
Содержание дирекции заказчика-застройщика в ценах 2018 года с НДС, млн рублей | 0.118 | 40
% от сметной стоимости проекта | 0.4149%
оплачено по договору, млн рублей | 0.118 | 1
освоено по договору, млн рублей | 0.118 | 2
Моргунов Алексей Николаевич Нотариус в ценах 2021 года без НДС, млн рублей | 0.032633 | 40
% от сметной стоимости проекта | 0.1147%
оплачено по договору, млн рублей | 0.032633 | 1
освоено по договору, млн рублей | 0.0014 | 2
ООО "ФКП Росреестра" в ценах 2020 года без НДС, млн рублей | 0.0014 | 40
% от сметной стоимости проекта | 0.004922%
оплачено по договору, млн рублей | 0.0014 | 1
освоено по договору, млн рублей | 0.0014 | 2
ООО "Специализированное независимое оценочное бюро" в ценах 2021 года без НДС, млн рублей | 0.0037 | 40
% от сметной стоимости проекта | 0.01301%
оплачено по договору, млн рублей | 0.0037 | 1
освоено по договору, млн рублей | 0.0037 | 2
% оплаты по объекту(предоплата) | 77.91%
всего оплачено по объекту | 22.1601
% освоения по объекту за отчетный период | 107.4%
всего освоено по объекту | 30.5349
Участники реализации инвестиционного проекта: | [юридическое лицо, вид услуг/ подряда, предмет договора, дата заключения/ расторжения и номер договора/ соглашений к договору]
- заказчик-застройщик | АО "Янтарьэнерго"
- проектно-изыскательские организации | ПИР ООО "КАПШИН" дог. № 52861 от 16.10.2017; ДС № 1 от 11.07.2018; ДС № 2 от 13.09.2018; ДС № 3 от 13.09.2018; ДС № 4 от 25.04.2019; ДС № 5 от 27.06.2019; ДС № 6 от 25.12.2019
- технические агенты
- подрядчики
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | нд
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | нд
в том числе
- строительный персонал | нд
- монтажный персонал | нд
Основное оборудование | нд
График поставки основного оборудования
- дата поставки | нд
- задержки в поставке | нд
- причины задержек | нд
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Возможно реализовать в установленный срок
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | нд
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)