## 11б_17
Форма 11 | [6 empty] | абз.8 п. 19 "г" ПП РФ № 24 от 21.01.2004
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения (III квартал 2023 г.)
№ п/п | Наименование подстанции, распределительного пункта | Балансовая принадлежность1 | Месторасположение |  | Технические характеристики
|  |  | Регион | Муниципальное образование | Классы напряжения, кВ | Пропускная способность с учетом критерия (n-1), МВА | Текущий резерв/ дефицит мощности2, МВт | Текущий резерв/дефицит мощности для технологического присоединения3, МВт
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | КТП-1014 10000/400 В 630 кВА 10000/400 В 630 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.819 | 0.84 | 0.6
2 | КТП-1023 10000/400 В 250 кВА 10000/400 В 250 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.325 | 0.349 | 0.135
3 | КТП-1024 10000/400В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.16 | 0.279 | -0.25
4 | КТП-1035 10000/400В 160кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.064 | 0.11 | 0.006
5 | КТП-1104 10000/400В 630кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.252 | 0.43943 | 0.1
6 | КТП-111 10000/400В 400кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.16 | 0.003 | -0.075
7 | КТП-119 6000/230В 200кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 6/0,23 | 0.08 | 0.0695 | 0.05
8 | КТП-1305 10000/400В 630кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.252 | 0.439 | 0.3
9 | КТП-133 6000/230В 180кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 6/0,23 | 0.072 | 0.02835 | 0.0283
10 | КТП-136 10000/400В 630кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.25 | 0.15593 | -0.0252
11 | КТП-159 10000/400В 400кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.16 | -0.061 | -0.2
12 | КТП-187 10000/400В 315кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.126 | -0.082687 | -0.35
13 | КТП-188 10000/400В 400кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.16 | 0.099 | 0.06
14 | КТП-192 10000/230В 160кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,23 | 0.06 | -0.0676 | -0.0676
15 | КТП-196 10000/400В 400кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.16 | -0.18 | -0.21
16 | КТП-197 10000/400В 250кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.1 | 0.039375 | -0.10863
17 | КТП-200 10000/400В 400кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.16 | -0.01 | -0.1
18 | КТП-207 10000/230В 160кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,23 | 0.064 | 0.014 | -0.031
19 | КТП-214-А 10000/400 В 1000 кВА 10000/400 В 1000 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 1.3 | 1.395 | 1.395
20 | КТП-218 10000/400В 400кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.16 | 0.059 | -0.023
21 | КТП-22 6000/400В 400кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 6/0,4 | 0.16 | -0.113 | -0.1634
22 | КТП-222 10000/400В 400кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.16 | -0.149 | -0.2634
23 | КТП-226 10000/230В 250кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,23 | 0.1 | 0.001875 | 0.001875
24 | КТП-234 10000/400В 250кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.1 | 0.021875 | 0.021875
25 | КТП-235 10000/230В 250кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,23 | 0.1 | 0.039375 | 0.039375
26 | КТП-237 10000/400В 400кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.16 | -0.085 | -0.322
27 | КТП-238 10000/400В 400кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.16 | 0.059 | 0.001
28 | КТП-244 10000/400 В 400 кВА 10000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.52 | 0.558 | 0.543
29 | КТП-254 10000/400 В 400 кВА 10000/400 В 630 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.819 | -0.4707 | -0.5127
30 | КТП-258 10000/400В 400кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.16 | -0.082 | -0.25325
31 | КТП-274 10000/400В 250кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.1 | 0.094375 | 0.094375
32 | КТП-277 10000/400В 400кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.16 | 0.027 | -0.027
33 | КТП-28 6000/400В 630кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 6/0,4 | 0.25 | -0.096075 | -0.33808
34 | КТП-280 10000/400В 630кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.25 | 0.08663 | 0.05263
35 | КТП-289 10000/400В 250кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.1 | -0.05063 | -0.06463
36 | КТП-319 10000/230В 100кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,23 | 0.04 | 0.01775 | 0.01276
37 | КТП-321 10000/400В 400кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.16 | -0.02 | -0.087
38 | КТП-325 10000/400В 250кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.1 | 0.069375 | 0.024375
39 | КТП-332 10000/400В 400кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.16 | -0.045 | -0.046
40 | КТП-339 10000/400В 400кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.16 | -0.03 | -0.23
41 | КТП-34 10000/400 В 630 кВА 10000/400 В 630 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.819 | 0.65835 | 0.61336
42 | КТП-345 10000/400В 250кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.1 | 0.041875 | -0.028996
43 | КТП-355 10000/400В 400кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.16 | 0.027 | 0.0176
44 | КТП-356 10000/400В 250кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.819 | -0.0082 | -0.65
45 | КТП-357 10000/400В 250кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.1 | 0.009375 | -0.005625
46 | КТП-367 А 10000/400В 400кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.325 | 0.139 | 0.139
47 | КТП-371 10000/400В 250кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.1 | 0.006875 | 0.006875
48 | КТП-420 6000/400В 100кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 6/0,4 | 0.1 | 0.02175 | -0.05325
49 | КТП-431 6000/230В 200кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 6/0,23 | 0.08 | 0.0115 | 0.0115
50 | КТП-433 10000/230В 180кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,23 | 0.07 | -0.05805 | -0.05805
51 | КТП-434 6000/230В 250кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 6/0,23 | 0.1 | 0.041875 | 0.041475
52 | КТП-451 10000/230В 315кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,23 | 0.13 | -0.0039375 | -0.03
53 | КТП-459 10000/400В 250кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.1 | 0.056875 | 0.023975
54 | КТП-464 6000/400В 400кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 6/0,4 | 0.16 | -0.025 | -0.025
55 | КТП-471 6000/400В 400кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 6/0,4 | 0.16 | -0.081 | -0.09
56 | КТП-472 6000/400В 250кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 6/0,4 | 0.1 | -0.013125 | -0.013125
57 | КТП-473 6000/400В 250кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 6/0,4 | 0.1 | -0.000625 | -0.10862
58 | КТП-506 6000/230 В 75 кВА 6000/400 В 250 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 6/0,23 и 6/0,4 | 0.03 | -0.045375 | -0.045376
59 | КТП-509 10000/400В 400кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.16 | 0.279 | -0.448
60 | КТП-514 10000/400 В 1000 кВА 10000/400 В 1000 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 1.3 | 1.015 | 1
61 | КТП-523 10000/400В 400кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.16 | -0.041 | -0.12675
62 | КТП-525 10000/400В 250кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.1 | 0.17438 | 0.17438
63 | КТП-526 10000/400В 250кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.1 | 0.17438 | 0.011377
64 | КТП-557 10000/400 В 400 кВА 10000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.52 | 0.506 | 0.498
65 | КТП-566 10000/400В 400кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.16 | 0.139 | -0.08815
66 | КТП-571 10000/400В 400кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.16 | 0.179 | 0.14525
67 | КТП-583 10000/400 В 630 кВА 10000/400 В 630 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.819 | 0.74025 | 0.50425
68 | КТП-602 6000/400В 160кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 6/0,4 | 0.064 | -0.0132 | -0.1657
69 | КТП-606 6000/400 В 125 кВА 6000/230 В 125 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 6/0,23 и 6/0,4 | 0.05 | 0.095625 | 0.067625
70 | КТП-616 6000/400В 400кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 6/0,4 | 0.16 | 0.031 | -0.049
71 | КТП-619 6000/400 В 250 кВА 6000/230 В 250 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 6/0,23 и 6/0,4 | 0.325 | 0.16375 | 0.0203
72 | КТП-624 6000/400В 400кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 6/0,4 | 0.16 | 0.023 | -0.145
73 | КТП-625 6000/400В 400кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 6/0,4 | 0.16 | -0.013 | -0.29155
74 | КТП-626 6000/400В 250кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 6/0,4 | 0.1 | 0.13937 | 0.10257
75 | КТП-630 6000/400В 400кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 6/0,4 | 0.16 | 0.159 | 0.068
76 | КТП-64 10000/400В 250кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.1 | -0.030625 | -0.049225
77 | КТП-642 10000/400В 160кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.064 | 0.1116 | 0.0201
78 | КТП-644 10000/400В 400кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.16 | 0.019 | -0.0525
79 | КТП-649 6000/400В 160кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 6/0,4 | 0.064 | 0.1116 | -0.0384
80 | КТП-652 10000/400 В 250 кВА 10000/400 В 250 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.325 | 0.34875 | 0.151
81 | КТП-653 6000/400В 100кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 6/0,4 | 0.1 | 0.06975 | -0.07325
82 | КТП-66 10000/400В 400кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.16 | 0.027 | -0.0195
83 | КТП-7 6000/400 В 400 кВА 6000/230 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 6/0,23 и 6/0,4 | 0.52 | 0.362 | 0.2855
84 | КТП-706 10000/400В 400кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.52 | 0.075 | 0.0085
85 | КТП-71 6000/230В 100кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 6/0,23 | 0.04 | 0.00975 | 0.00975
86 | КТП-721 10000/400 В 250 кВА 10000/400 В 250 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.34875 | 0.07125 | -0.02375
87 | КТП-730 10000/400В 400кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.279 | 0.067 | 0.037
88 | КТП-731 10000/400В 250кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.17438 | 0.069375 | 0.037375
89 | КТП-733 10000/400 В 400 кВА 10000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.558 | 0.558 | -0.2265
90 | КТП-763 10000/400 В 630 кВА 10000/400 В 630 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.87885 | 0.63945 | 0.61945
91 | КТП-766 10000/400 В 630 кВА 10000/400 В 630 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.87885 | 0.67725 | 0.6545
92 | КТП-774 10000/400В 100кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.06975 | 0.06975 | 0.06975
93 | КТП-776 10000/400 В 630 кВА 10000/400 В 630 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.87885 | 0.62055 | 0.54706
94 | КТП-778 10000/400 В 630 кВА 10000/400 В 630 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.87885 | 0.72135 | 0.72135
95 | КТП-782 10000/400 В 250 кВА 10000/400 В 250 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.34875 | 0.26375 | 0.16
96 | КТП-784 10000/400В 1000кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.6975 | 0.6975 | -0.535
97 | КТП-785 10000/400 В 1000 кВА 10000/400 В 1000 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 1.395 | 1.395 | 1.124
98 | КТП-786 10000/400 В 630 кВА 10000/400 В 630 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.87885 | 0.87885 | 0.40385
99 | КТП-788 10000/400 В 630 кВА 10000/400 В 630 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.87885 | 0.87885 | -0.4541
100 | КТП-803 10000/400В 400кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.279 | 0.067 | -0.16234
101 | КТП-805 10000/400В 250кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.17438 | 0.036875 | -0.055985
102 | КТП-806 10000/400В 400кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.279 | 0.183 | -0.23625
103 | КТП-811 10000/400 В 630 кВА 10000/400 В 630 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.87885 | 0.17325 | 0.1145
104 | КТП-815 10000/400В 630кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.43943 | 0.11812 | 0.11636
105 | КТП-829 10000/400В 250кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.17438 | 0.10437 | 0.081375
106 | КТП-831 10000/230В 180кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,23 | 0.12555 | -0.06165 | -0.06165
107 | КТП-84 6000/400В 630кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 6/0,4 | 0.43943 | 0.004725 | -0.26427
108 | КТП-87 6000/230В 285кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 6/0,23 | 0.19879 | -0.094762 | -0.094762
109 | КТП-891 10000/400В 250кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.17438 | 0.041875 | -0.15812
110 | КТП-903 10000/230В 180кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,23 | 0.12555 | -0.01665 | -0.01665
111 | КТП-911 10000/400В 250кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.17438 | -0.005625 | -0.005625
112 | КТП-93 6000/400В 250кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 6/0,4 | 0.17438 | -0.050625 | -0.1
113 | КТП-938 10000/400В 400кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.279 | -0.025 | -0.078
114 | КТП-939 10000/400В 400кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.279 | 0.263 | -0.0345
115 | КТП-940 10000/400В 400кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.279 | 0.071 | -0.0085
116 | КТП-941 10000/400В 400кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.279 | 0.227 | 0.07115
117 | КТП-947 10000/400В 400кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.279 | 0.059 | 0.0065
118 | КТП-956 10000/400В 400кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.279 | 0.175 | 0.175
119 | КТП-957 10000/400В 630кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.43943 | 0.43943 | 0.36943
120 | КТП-958 10000/400В 160кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.1116 | 0.0956 | 0.0806
121 | КТП-960 10000/400 В 100 кВА 10000/400 В 100 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.1395 | 0.1395 | -0.4105
122 | КТП-961 10000/400 В 250 кВА 10000/400 В 250 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.34875 | 0.34875 | 0.31875
123 | КТП-963 10000/400В 250кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.17438 | 0.17438 | 0.17438
124 | КТП-993 10000/400В 400кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.279 | -0.045 | -0.097
125 | РП-1 10000/400 В 400 кВА 10000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.558 | -0.046 | -0.37078
126 | РП-10 10000/400 В 400 кВА 10000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.558 | 0.146 | -0.021
127 | РП-13 10000/400 В 250 кВА 10000/400 В 250 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.34875 | 0.22125 | 0.20815
128 | РП-14 10000/230В 100кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,23 | 0.06975 | -0.03225 | -0.03225
129 | РП-15 10000/400 В 630 кВА 10000/400 В 630 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.87885 | 0.33705 | 0.33305
130 | РП-16 10000/230 В 100 кВА 10000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,23 и 10/0,4 | 0.1395 | -0.3195 | -0.4
131 | РП-17 10000/400 В 400 кВА 10000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.558 | 0.11 | 0.0755
132 | РП-18 10000/230В 25кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,23 | 0.017438 | 0.017438 | 0.017438
133 | РП-19 10000/400В 630кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.43943 | 0.16853 | -0.033835
134 | РП-2 10000/230 В 100 кВА 6000/400 В 630 кВА 10000/400 В 630 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,23 и 10/0,4 | 0.9486 | 0.2248 | 0.2248
135 | РП-20 10000/230В 25кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,23 | 0.017438 | 0.017438 | 0.017438
136 | РП-21 6000/400 В 160 кВА 6000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 6/0,4 | 0.2232 | -0.0592 | -0.08
137 | РП-22 10000/400В 400кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.279 | -0.001 | -0.18672
138 | РП-23 10000/230 В 100 кВА 10000/400 В 160 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,23 и 10/0,4 | 0.1395 | 0.0111 | -0.0489
139 | РП-24 6000/230В 200кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 6/0,23 | 0.1395 | 0.0215 | 0.0215
140 | РП-25 10000/230 В 100 кВА 10000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,23 и 10/0,4 | 0.1395 | -0.2555 | -0.2705
141 | РП-26 10000/400 В 630 кВА 10000/400 В 630 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.87885 | 0.51975 | 0.51975
142 | РП-28 10000/400 В 630 кВА 10000/400 В 630 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.87885 | 0.24255 | 0.20025
143 | РП-3 6000/400 В 400 кВА 6000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 6/0,4 | 0.558 | -0.014 | -0.014
144 | РП-30 10000/400В 400кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.279 | -0.033 | -0.251
145 | РП-31 10000/400 В 400 кВА 10000/400 В 630 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.558 | -0.002 | -0.002
146 | РП-32 10000/400 В 250 кВА 10000/400 В 250 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.34875 | -0.07875 | -0.09575
147 | РП-33 10000/400 В 630 кВА 10000/400 В 630 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.87885 | 0.08505 | 0.07005
148 | РП-34 10000/400 В 630 кВА 10000/400 В 630 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.87885 | 0.21735 | 0.05732
149 | РП-35 6000/400 В 630 кВА 6000/400 В 630 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 6/0,4 | 0.87885 | 0.39375 | 0.39375
150 | РП-36 10000/400 В 400 кВА 10000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.558 | 0.126 | 0.1068
151 | РП-4 6000/400 В 560 кВА 6000/400 В 560 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 6/0,4 | 0.7812 | 0.4004 | 0.4004
152 | РП-41 10000/400 В 400 кВА 10000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.558 | 0.31 | 0.192
153 | РП-42 10000/400 В 630 кВА 10000/400 В 630 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.87885 | 0.58905 | 0.57005
154 | РП-5 10000/400В 100кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.06975 | 0.04175 | -0.103
155 | РП-6 6000/400 В 100 кВА 6000/230 В 180 кВА 6000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 6/0,23 и 6/0,4 | 0.3906 | 0.0642 | 0.0092
156 | РП-7 10000/400В 160кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.1116 | 0.0316 | 0.0316
157 | РП-8 6000/400В 160кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 6/0,4 | 0.1116 | 0.1116 | 0.1116
158 | РП-9 6000/230 В 100 кВА 6000/400 В 560 кВА 10000/400 В 630 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.89977 | 0.38617 | 0.38617
159 | ТП-101 6000/230 В 125 кВА 6000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 6/0,23 и 6/0,4 | 0.17438 | -0.15488 | -0.15987
160 | ТП-101-5 15000/400 В 320 кВА 15000/400 В 630 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 15/0,4 | 0.4464 | -0.5858 | -0.6463
161 | ТП-101-6 15000/400 В 0 кВА 15000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 15/0,4 | 0 | -0.1 | -0.42
162 | ТП-101-8 15000/400 В 160 кВА 15000/400 В 160 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 15/0,4 | 0.2232 | 0.2232 | 0.2232
163 | ТП-103 6000/400 В 400 кВА 6000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 6/0,4 | 0.558 | -0.03 | -0.093
164 | ТП-104 6000/230В 180кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 6/0,23 | 0.12555 | 0.02475 | 0.02475
165 | ТП-106 10000/400 В 400 кВА 10000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.558 | 0.134 | 0.096
166 | ТП-107 6000/400 В 200 кВА 6000/400 В 200 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 6/0,4 | 0.279 | 0.063 | 0.063
167 | ТП-109 6000/400В 400кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 6/0,4 | 0.279 | 0.031 | 0.022
168 | ТП-110 10000/230 В 200 кВА 10000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,23 и 10/0,4 | 0.279 | -0.007 | -0.20849
169 | ТП-112 10000/230 В 160 кВА 10000/400 В 250 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,23 и 10/0,4 | 0.2232 | -0.1196 | -0.1546
170 | ТП-113 6000/400 В 320 кВА 6000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 6/0,4 | 0.4464 | -0.12 | -0.145
171 | ТП-114 6000/400 В 400 кВА 6000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 6/0,4 | 0.558 | 0.122 | 0.031
172 | ТП-115 10000/400В 250кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.17438 | 0.026875 | 0.026875
173 | ТП-117 10000/400В 100кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.06975 | -0.00025 | -0.009
174 | ТП-118 6000/230 В 200 кВА 6000/400 В 250 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 6/0,23 и 6/0,4 | 0.279 | 0.001 | -0.0222
175 | ТП-120 6000/400 В 100 кВА 6000/230 В 180 кВА 6000/230 В 200 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 6/0,23 и 6/0,4 | 0.3348 | 0.2628 | 0.2628
176 | ТП-121 6000/400В 200кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 6/0,4 | 0.1395 | -0.0165 | -0.1603
177 | ТП-122 10000/400 В 100 кВА 10000/230 В 250 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,23 и 10/0,4 | 0.1395 | -0.035 | -0.052
178 | ТП-123 10000/230В 200кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,23 | 0.1395 | 0.0735 | 0.0735
179 | ТП-125 10000/400В 250кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.17438 | -0.088125 | -0.088125
180 | ТП-126 6000/230 В 180 кВА 6000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 6/0,23 и 6/0,4 | 0.2511 | -0.1203 | -0.2503
181 | ТП-128 6000/230 В 100 кВА 6000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 6/0,23 и 6/0,4 | 0.1395 | -0.1685 | -0.21825
182 | ТП-131 6000/400 В 250 кВА 6000/400 В 250 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 6/0,4 | 0.34875 | 0.20125 | -0.02375
183 | ТП-132 6000/400В 250кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 6/0,4 | 0.17438 | 0.049375 | 0.049375
184 | ТП-134 6000/400 В 400 кВА 6000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 6/0,4 | 0.558 | 0.13 | 0.13
185 | ТП-135 6000/400 В 250 кВА 6000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 6/0,4 | 0.34875 | 0.14675 | 0.14675
186 | ТП-137 6000/230 В 100 кВА 6000/400 В 250 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 6/0,23 и 6/0,4 | 0.1395 | -0.1645 | -0.24025
187 | ТП-141 6000/230 В 160 кВА 6000/400 В 320 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 6/0,23 и 6/0,4 | 0.2232 | -0.0584 | -0.11556
188 | ТП-142 6000/230 В 160 кВА 6000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 6/0,23 и 6/0,4 | 0.2232 | -0.136 | -0.242
189 | ТП-143 6000/230 В 180 кВА 6000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 6/0,23 и 6/0,4 | 0.2511 | -0.0157 | -0.1617
190 | ТП-149 6000/230В 180кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 6/0,23 | 0.12555 | 0.01755 | 0.01755
191 | ТП-152 10000/400 В 400 кВА 10000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.558 | 0.01 | -0.182
192 | ТП-154 10000/400 В 250 кВА 10000/400 В 250 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.34875 | 0.34875 | 0.33375
193 | ТП-155 6000/400 В 400 кВА 10000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.558 | 0.326 | 0.326
194 | ТП-158 10000/400 В 400 кВА 10000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.558 | -0.002 | -0.002
195 | ТП-160 10000/400 В 400 кВА 10000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.558 | 0.558 | 0.555
196 | ТП-161 10000/230 В 180 кВА 10000/400 В 400 кВА 10000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,23 и 10/0,4 | 0.68355 | 0.58635 | 0.58635
197 | ТП-162 10000/400 В 250 кВА 10000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.34875 | 0.34875 | 0.34875
198 | ТП-164 10000/400 В 250 кВА 10000/400 В 250 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.34875 | 0.22625 | 0.22625
199 | ТП-165 10000/230 В 100 кВА 10000/400 В 160 кВА 10000/400 В 250 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,23 и 10/0,4 | 0.35573 | 0.058825 | 0.050825
200 | ТП-167 10000/230 В 100 кВА 10000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,23 и 10/0,4 | 0.1395 | -0.1885 | -0.2235
201 | ТП-168 10000/400 В 400 кВА 10000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.558 | 0.038 | 0.0111
202 | ТП-169 10000/230 В 160 кВА 10000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,23 и 10/0,4 | 0.2232 | -0.2464 | -0.2514
203 | ТП-170 10000/400 В 400 кВА 10000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.558 | 0.382 | 0.382
204 | ТП-173 10000/400 В 630 кВА 10000/400 В 630 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.87885 | -0.04095 | -0.28319
205 | ТП-174 10000/400В 100кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.06975 | 0.05575 | 0.05575
206 | ТП-177 10000/400 В 400 кВА 10000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.558 | 0.138 | 0.138
207 | ТП-178 6000/400 В 250 кВА 10000/400 В 250 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.34875 | 0.34875 | 0.34875
208 | ТП-179 10000/400 В 250 кВА 10000/230 В 250 кВА 10000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,23 и 10/0,4 | 0.62775 | 0.35225 | 0.32925
209 | ТП-180 10000/400 В 100 кВА 10000/230 В 160 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,23 и 10/0,4 | 0.1395 | -0.0311 | -0.0311
210 | ТП-181 10000/400 В 400 кВА 10000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.558 | -0.138 | -0.149
211 | ТП-182 10000/400 В 250 кВА 10000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.34875 | -0.07025 | -0.08525
212 | ТП-184 10000/400 В 400 кВА 10000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.558 | 0.13 | 0.115
213 | ТП-185 10000/400 В 630 кВА 10000/400 В 630 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.87885 | 0.29925 | 0.29925
214 | ТП-190 10000/400 В 400 кВА 10000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.558 | 0.19 | 0.1786
215 | ТП-191 10000/400 В 400 кВА 10000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.558 | -0.138 | -0.138
216 | ТП-198 10000/230 В 100 кВА 10000/400 В 630 кВА 10000/400 В 630 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,23 и 10/0,4 | 0.9486 | 0.1372 | 0.1072
217 | ТП-199 10000/400 В 400 кВА 10000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.558 | 0.106 | 0.106
218 | ТП-201 10000/400В 400кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.279 | -0.017 | -0.21325
219 | ТП-202 10000/400 В 400 кВА 10000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.558 | 0.186 | 0.042
220 | ТП-203 10000/400 В 400 кВА 10000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.558 | 0.498 | 0.473
221 | ТП-204 10000/400В 400кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.279 | 0.075 | 0.07
222 | ТП-205 10000/400 В 400 кВА 10000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.558 | 0.322 | 0.322
223 | ТП-206 10000/400 В 400 кВА 10000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.558 | 0.046 | -0.2145
224 | ТП-209 10000/400 В 400 кВА 10000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.558 | 0.05 | -0.23145
225 | ТП-21 10000/230 В 250 кВА 10000/400 В 630 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,23 и 10/0,4 | 0.34875 | -0.09595 | -0.10916
226 | ТП-210 10000/400В 250кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.17438 | -0.033125 | -0.15013
227 | ТП-211 10000/230В 100кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,23 | 0.06975 | 0.00275 | -0.24725
228 | ТП-212 6000/400 В 250 кВА 6000/400 В 320 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 6/0,4 | 0.34875 | -0.12165 | -0.19165
229 | ТП-214 10000/230 В 100 кВА 10000/400 В 250 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,23 и 10/0,4 | 0.1395 | -0.0685 | -0.0685
230 | ТП-215 10000/230 В 180 кВА 10000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,23 и 10/0,4 | 0.2511 | -0.1953 | -0.1973
231 | ТП-216 10000/400В 250кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.17438 | -0.095625 | -0.095625
232 | ТП-217-1 15000/400 В 400 кВА 15000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 15/0,4 | 0.558 | 0.086 | -0.0243
233 | ТП-220 10000/230 В 180 кВА 10000/400 В 630 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,23 и 10/0,4 | 0.2511 | -0.1305 | -0.1385
234 | ТП-223 10000/400 В 250 кВА 10000/400 В 400 кВА 10000/400 В 630 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.8928 | 0.1569 | 0.1569
235 | ТП-227 10000/230 В 160 кВА 10000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,23 и 10/0,4 | 0.2232 | -0.036 | -0.15255
236 | ТП-229 10000/230 В 200 кВА 10000/400 В 400 кВА 10000/400 В 400 кВА 10000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,23 и 10/0,4 | 0.9765 | 0.8405 | 0.8405
237 | ТП-23 6000/400В 250кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 6/0,4 | 0.17438 | 0.086875 | 0.086875
238 | ТП-230 10000/230 В 400 кВА 10000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,23 и 10/0,4 | 0.558 | 0.238 | 0.0527
239 | ТП-231 10000/400В 400кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.279 | -0.069 | -0.069
240 | ТП-232 10000/400 В 400 кВА 10000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.558 | 0.002 | 0.002
241 | ТП-233 10000/230 В 100 кВА 10000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,23 и 10/0,4 | 0.1395 | -0.2625 | -0.4135
242 | ТП-236 10000/400 В 250 кВА 10000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.34875 | 0.04325 | 0.04255
243 | ТП-240 10000/400 В 400 кВА 10000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.558 | -0.066 | -0.066
244 | ТП-241 10000/400 В 400 кВА 10000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.558 | 0.146 | 0.146
245 | ТП-242 10000/400 В 400 кВА 10000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.558 | 0.47 | 0.435
246 | ТП-243 10000/400 В 630 кВА 10000/400 В 630 кВА 10000/400 В 630 кВА 10000/400 В 630 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 1.7577 | 0.9072 | 0.9072
247 | ТП-246 10000/400 В 250 кВА 10000/400 В 630 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.34875 | 0.17375 | 0.17325
248 | ТП-247 10000/400 В 400 кВА 10000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.558 | 0.054 | 0.0453
249 | ТП-248 10000/400 В 400 кВА 10000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.558 | 0.03 | 0.025
250 | ТП-249 10000/400 В 250 кВА 10000/400 В 250 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.34875 | 0.28875 | 0.28875
251 | ТП-25 6000/230В 250кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 6/0,23 | 0.17438 | -0.088125 | -0.088125
252 | ТП-250 10000/400 В 100 кВА 10000/230 В 160 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,23 и 10/0,4 | 0.1395 | -0.0315 | -0.1245
253 | ТП-251 10000/400 В 250 кВА 10000/400 В 250 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.34875 | 0.34875 | 0.34875
254 | ТП-253 10000/400 В 400 кВА 10000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.558 | 0.558 | 0.558
255 | ТП-257 10000/400 В 630 кВА 10000/400 В 630 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.87885 | 0.17955 | 0.16955
256 | ТП-259 10000/400 В 400 кВА 10000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.558 | 0.558 | 0.558
257 | ТП-260 10000/400 В 250 кВА 10000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.34875 | 0.34875 | 0.34875
258 | ТП-261 10000/230 В 100 кВА 10000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,23 и 10/0,4 | 0.1395 | -0.2105 | -0.2105
259 | ТП-262 10000/400В 400кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.279 | 0.243 | 0.143
260 | ТП-263 6000/400 В 400 кВА 10000/400 В 630 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.558 | 0.2858 | 0.2858
261 | ТП-264 10000/230 В 180 кВА 10000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,23 и 10/0,4 | 0.2511 | -0.1595 | -0.2065
262 | ТП-265 10000/400 В 250 кВА 10000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.34875 | -0.01025 | -0.01025
263 | ТП-266 10000/230 В 100 кВА 10000/400 В 160 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,23 и 10/0,4 | 0.1395 | 0.0523 | -0.0377
264 | ТП-267 10000/400 В 400 кВА 10000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.558 | -0.006 | -0.006
265 | ТП-269 10000/400 В 250 кВА 10000/400 В 250 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.34875 | 0.17375 | 0.15375
266 | ТП-270 10000/400В 400кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.279 | -0.041 | -0.041
267 | ТП-272 10000/230 В 100 кВА 10000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,23 и 10/0,4 | 0.1395 | -0.1545 | -0.53
268 | ТП-273 10000/400 В 400 кВА 10000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.558 | 0.198 | 0.1205
269 | ТП-275 10000/230 В 100 кВА 10000/400 В 250 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,23 и 10/0,4 | 0.1395 | -0.0515 | -0.0665
270 | ТП-276 10000/230В 100кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,23 | 0.06975 | 0.01675 | 0.01675
271 | ТП-278 10000/400В 400кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.279 | -0.077 | -0.13
272 | ТП-279 10000/400В 160кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.1116 | 0.0108 | 0.0068
273 | ТП-281 10000/400 В 630 кВА 10000/400 В 630 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.87885 | 0.13545 | -0.16815
274 | ТП-282 10000/400 В 315 кВА 10000/400 В 315 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.43943 | 0.16853 | 0.16853
275 | ТП-283 10000/400 В 250 кВА 10000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.34875 | -0.18325 | -0.23575
276 | ТП-284 10000/230 В 250 кВА 10000/400 В 630 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,23 и 10/0,4 | 0.34875 | -0.07595 | -0.17895
277 | ТП-285 10000/400 В 250 кВА 10000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.34875 | -0.07425 | -0.08
278 | ТП-286 10000/400 В 250 кВА 10000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.34875 | -0.00525 | -0.01
279 | ТП-287 10000/400 В 160 кВА 10000/400 В 250 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.2232 | 0.1976 | 0.0662
280 | ТП-288 10000/400 В 400 кВА 10000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.558 | 0.102 | 0.037
281 | ТП-293 10000/400 В 400 кВА 10000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.558 | 0.106 | 0.019
282 | ТП-294 10000/400 В 630 кВА 10000/400 В 630 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.87885 | 0.36225 | 0.36225
283 | ТП-295 10000/400 В 250 кВА 10000/400 В 250 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.34875 | 0.07125 | 0.02625
284 | ТП-296 10000/400 В 250 кВА 10000/400 В 250 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.34875 | 0.24125 | 0.24125
285 | ТП-297 10000/400 В 400 кВА 10000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.558 | 0.174 | -0.042
286 | ТП-298 10000/400 В 100 кВА 10000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.1395 | -0.2885 | -0.3
287 | ТП-299 10000/400 В 400 кВА 10000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.558 | -0.198 | -0.211
288 | ТП-30 6000/230 В 75 кВА 6000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 6/0,23 и 6/0,4 | 0.10462 | -0.28313 | -0.35075
289 | ТП-300 10000/400В 315кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.21971 | -0.029138 | -0.029138
290 | ТП-301 10000/400 В 630 кВА 10000/400 В 630 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.87885 | 0.28665 | 0.10165
291 | ТП-302 10000/400 В 400 кВА 10000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.558 | 0.558 | 0.558
292 | ТП-303 10000/400 В 400 кВА 10000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.558 | 0.082 | 0.082
293 | ТП-304 10000/400 В 250 кВА 10000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.34875 | 0.34875 | 0.28115
294 | ТП-305 10000/400 В 160 кВА 10000/230 В 250 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,23 и 10/0,4 | 0.2232 | -0.0293 | -0.0583
295 | ТП-306 10000/400 В 400 кВА 10000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.558 | 0.146 | 0.14
296 | ТП-307 10000/230В 115кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,23 | 0.080213 | 0.018113 | 0.018113
297 | ТП-308 10000/400В 400кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.279 | -0.001 | -0.238
298 | ТП-31 6000/400В 400кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 6/0,4 | 0.279 | -0.005 | -0.0165
299 | ТП-311 10000/400 В 250 кВА 10000/400 В 250 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.34875 | 0.24375 | 0.24375
300 | ТП-312 10000/230 В 250 кВА 10000/400 В 250 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,23 и 10/0,4 | 0.34875 | 0.11875 | 0.00175
301 | ТП-314 10000/400 В 400 кВА 10000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.558 | 0.118 | 0.118
302 | ТП-315 10000/400 В 400 кВА 10000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.558 | -0.11 | -0.20189
303 | ТП-316 10000/400В 400кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.279 | 0.071 | 0.059
304 | ТП-318 10000/230 В 100 кВА 10000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,23 и 10/0,4 | 0.1395 | -0.1865 | -0.2405
305 | ТП-320 10000/400 В 250 кВА 10000/400 В 250 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.34875 | 0.34875 | 0.34875
306 | ТП-322 10000/400 В 0 кВА 10000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0 | -0.12 | -0.19
307 | ТП-323 10000/230В 160кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,23 | 0.1116 | 0.0044 | 0.0044
308 | ТП-326 10000/400 В 250 кВА 10000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.34875 | 0.34875 | 0.32775
309 | ТП-327 10000/400В 250кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.17438 | -0.003125 | -0.003125
310 | ТП-333 10000/230 В 100 кВА 10000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,23 и 10/0,4 | 0.1395 | -0.1645 | -0.4246
311 | ТП-335 10000/400 В 250 кВА 10000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.34875 | -0.15275 | -0.15275
312 | ТП-336 10000/400 В 250 кВА 10000/400 В 250 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.34875 | 0.34875 | 0.34875
313 | ТП-338 10000/400 В 250 кВА 10000/400 В 250 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.34875 | -0.07125 | -0.08625
314 | ТП-341 10000/400 В 250 кВА 10000/400 В 250 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.34875 | 0.09625 | 0.09622
315 | ТП-343 10000/230 В 250 кВА 10000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,23 и 10/0,4 | 0.34875 | -0.08775 | -0.09278
316 | ТП-347 10000/400 В 400 кВА 10000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.558 | 0.234 | 0.234
317 | ТП-350 10000/230 В 320 кВА 10000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,23 и 10/0,4 | 0.4464 | -0.068 | -0.06802
318 | ТП-351 10000/400 В 400 кВА 10000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.558 | 0.106 | -0.08175
319 | ТП-352 10000/400 В 250 кВА 10000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.34875 | 0.02575 | -0.13775
320 | ТП-353 10000/400В 250кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.17438 | 0.10187 | 0.072575
321 | ТП-354 10000/400 В 250 кВА 10000/400 В 250 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.34875 | 0.13375 | 0.09175
322 | ТП-358 10000/400 В 400 кВА 10000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.558 | 0.07 | 0.039
323 | ТП-359 10000/230 В 100 кВА 10000/400 В 250 кВА 10000/400 В 250 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,23 и 10/0,4 | 0.4185 | -0.045 | -0.0658
324 | ТП-360 10000/400В 160кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.1116 | 0.0908 | 0.0908
325 | ТП-361 10000/400 В 400 кВА 10000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.558 | 0.074 | 0.05895
326 | ТП-365 10000/400 В 250 кВА 10000/400 В 250 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.34875 | -0.05375 | -0.05375
327 | ТП-366 10000/400В 400кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.279 | -0.013 | -0.022
328 | ТП-367 10000/400 В 250 кВА 10000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.34875 | -0.12175 | -0.30495
329 | ТП-369 10000/400 В 250 кВА 10000/400 В 315 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.34875 | -0.1592 | -0.1702
330 | ТП-37 6000/400 В 250 кВА 6000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 6/0,4 | 0.34875 | 0.03325 | 0.02925
331 | ТП-376 10000/400В 400кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.279 | 0.095 | 0.00125
332 | ТП-377 10000/400 В 400 кВА 10000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.558 | 0.026 | -0.04165
333 | ТП-378 10000/400 В 400 кВА 10000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.558 | 0.558 | 0.553
334 | ТП-379 10000/400 В 400 кВА 10000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.558 | 0.014 | 0.002
335 | ТП-380 10000/400 В 400 кВА 10000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.558 | 0.07 | -0.0967
336 | ТП-381 10000/400 В 400 кВА 10000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.558 | -0.074 | -0.089
337 | ТП-382 10000/400 В 400 кВА 10000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.558 | 0.018 | 0.018
338 | ТП-383 10000/400 В 630 кВА 10000/400 В 630 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.87885 | 0.28665 | 0.28665
339 | ТП-385 10000/400 В 400 кВА 10000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.558 | 0.13 | 0.065
340 | ТП-386 10000/400 В 400 кВА 10000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.558 | -0.082 | -0.128
341 | ТП-388 10000/400 В 400 кВА 10000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.558 | 0.154 | -0.0207
342 | ТП-389 10000/400 В 400 кВА 10000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.558 | 0.246 | 0.246
343 | ТП-390 10000/400 В 400 кВА 10000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.558 | 0.242 | 0.1886
344 | ТП-391 10000/400 В 250 кВА 10000/400 В 250 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.34875 | -0.06625 | -0.07125
345 | ТП-393 10000/400В 400кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.279 | 0.079 | 0.0777
346 | ТП-394 10000/400 В 400 кВА 10000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.558 | -0.118 | -0.218
347 | ТП-395 10000/400 В 250 кВА 10000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.34875 | -0.00525 | -0.06325
348 | ТП-396 10000/400 В 160 кВА 10000/400 В 250 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.2232 | 0.2232 | 0.2082
349 | ТП-397 10000/400 В 400 кВА 10000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.558 | 0.182 | 0.1066
350 | ТП-399 10000/400 В 400 кВА 10000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.558 | 0.158 | 0.158
351 | ТП-40 6000/230 В 180 кВА 6000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 6/0,23 и 6/0,4 | 0.2511 | -0.1243 | -0.2043
352 | ТП-401 10000/400 В 400 кВА 10000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.558 | 0.386 | 0.386
353 | ТП-403 10000/230 В 63 кВА 10000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,23 и 10/0,4 | 0.087885 | -0.16781 | -0.16812
354 | ТП-406 10000/400 В 400 кВА 10000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.558 | 0.342 | 0.176
355 | ТП-408 6000/400 В 400 кВА 6000/400 В 400 кВА 6000/400 В 630 кВА 6000/400 В 630 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 6/0,4 | 1.4368 | 1.2088 | 1.2019
356 | ТП-409 6000/400 В 400 кВА 6000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 6/0,4 | 0.558 | -0.226 | -0.226
357 | ТП-41 6000/400 В 400 кВА 6000/400 В 630 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 6/0,4 | 0.558 | 0.0572 | -0.0853
358 | ТП-410 10000/400 В 250 кВА 10000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.34875 | 0.15275 | 0.15275
359 | ТП-411 10000/230 В 250 кВА 10000/400 В 250 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,23 и 10/0,4 | 0.34875 | 0.08625 | 0.05435
360 | ТП-412 10000/400 В 400 кВА 10000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.558 | 0.558 | 0.29
361 | ТП-413 6000/230 В 180 кВА 6000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 6/0,23 и 6/0,4 | 0.2511 | -0.2091 | -0.2911
362 | ТП-414 10000/400 В 100 кВА 10000/230 В 250 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,23 и 10/0,4 | 0.1395 | -0.087 | -0.087
363 | ТП-415 6000/230 В 180 кВА 6000/400 В 400 кВА 6000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 6/0,23 и 6/0,4 | 0.68355 | 0.10075 | 0.10075
364 | ТП-416 10000/400 В 250 кВА 10000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.34875 | -0.08025 | -0.10025
365 | ТП-417 10000/230 В 100 кВА 10000/400 В 100 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,23 и 10/0,4 | 0.1395 | 0.0235 | 0.0114
366 | ТП-418 10000/400 В 400 кВА 10000/400 В 630 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.558 | -0.2152 | -0.23344
367 | ТП-419 10000/400В 250кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.17438 | -0.003125 | -0.003125
368 | ТП-42 6000/230В 180кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 6/0,23 | 0.12555 | -0.01845 | -0.09665
369 | ТП-421 10000/400 В 400 кВА 10000/400 В 400 кВА 10000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.837 | 0.509 | 0.4845
370 | ТП-422 10000/230 В 160 кВА 10000/400 В 250 кВА 10000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,23 и 10/0,4 | 0.56498 | 0.28547 | 0.27048
371 | ТП-423 10000/400 В 630 кВА 10000/400 В 630 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.87885 | 0.57645 | 0.57145
372 | ТП-425 10000/400 В 400 кВА 10000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.558 | 0.046 | 0.016
373 | ТП-426 10000/400 В 400 кВА 10000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.558 | 0.006 | 0.006
374 | ТП-427 10000/400В 160кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.1116 | 0.0524 | 0.0524
375 | ТП-429 6000/400 В 400 кВА 6000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 6/0,4 | 0.558 | -0.15 | -0.151
376 | ТП-43 6000/230 В 180 кВА 6000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 6/0,23 и 6/0,4 | 0.2511 | -0.0697 | -0.1936
377 | ТП-430 6000/400 В 400 кВА 6000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 6/0,4 | 0.558 | 0.078 | 0.063
378 | ТП-432 6000/230 В 180 кВА 6000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 6/0,23 и 6/0,4 | 0.2511 | -0.0807 | -0.0813
379 | ТП-435 6000/400 В 250 кВА 6000/230 В 315 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 6/0,23 и 6/0,4 | 0.34875 | 0.06375 | 0.04
380 | ТП-436 10000/230В 180кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,23 | 0.12555 | -0.07425 | -0.0745
381 | ТП-438 10000/230 В 250 кВА 10000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,23 и 10/0,4 | 0.34875 | -0.04525 | -0.05
382 | ТП-439 10000/400 В 250 кВА 10000/400 В 250 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.34875 | 0.13625 | 0.12825
383 | ТП-44 6000/400В 75кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 6/0,4 | 0.052312 | -0.0076875 | -0.0077
384 | ТП-441 10000/400 В 250 кВА 6000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.34875 | -0.12625 | -0.13525
385 | ТП-442 6000/230В 200кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 6/0,23 | 0.1395 | -0.0685 | -0.07
386 | ТП-444 10000/400 В 250 кВА 10000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.34875 | -0.04975 | -0.06945
387 | ТП-445 10000/400В 250кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.17438 | 0.016875 | -0.044625
388 | ТП-447 6000/400В 250кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 6/0,4 | 0.17438 | -0.040625 | -0.053125
389 | ТП-449 10000/400 В 200 кВА 10000/400 В 250 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.279 | 0.154 | 0.154
390 | ТП-450 10000/230 В 250 кВА 10000/400 В 400 кВА 10000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,23 и 10/0,4 | 0.73237 | 0.53487 | 0.51455
391 | ТП-453 10000/400 В 400 кВА 10000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.558 | 0.05 | 0.015
392 | ТП-454 10000/400 В 400 кВА 10000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.558 | -0.034 | -0.042
393 | ТП-455 10000/400 В 400 кВА 10000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.558 | 0.198 | 0.153
394 | ТП-457 10000/230 В 100 кВА 10000/400 В 160 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,23 и 10/0,4 | 0.1395 | 0.0351 | -0.1321
395 | ТП-458 6000/400 В 160 кВА 6000/230 В 200 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 6/0,23 и 6/0,4 | 0.2232 | -0.05 | -0.05
396 | ТП-46 6000/230 В 160 кВА 6000/400 В 250 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 6/0,23 и 6/0,4 | 0.2232 | 0.0821 | 0.0166
397 | ТП-461 6000/400В 400кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 6/0,4 | 0.279 | -0.017 | -0.033
398 | ТП-465 10000/400 В 400 кВА 10000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.558 | 0.31 | 0.31
399 | ТП-467 10000/230 В 100 кВА 10000/400 В 250 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,23 и 10/0,4 | 0.1395 | -0.1855 | -0.1888
400 | ТП-468 10000/400 В 400 кВА 10000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.558 | 0.218 | 0.218
401 | ТП-470 10000/400 В 400 кВА 10000/400 В 630 кВА 10000/400 В 630 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 1.1579 | 0.48525 | 0.48525
402 | ТП-475 10000/400 В 400 кВА 10000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.558 | 0.158 | 0.0965
403 | ТП-476 10000/400 В 250 кВА 10000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.34875 | -0.09425 | -0.15975
404 | ТП-477 10000/400 В 400 кВА 10000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.558 | 0.122 | 0.111
405 | ТП-478 10000/400 В 630 кВА 10000/400 В 630 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.87885 | 0.21735 | 0.10635
406 | ТП-479 6000/400 В 160 кВА 6000/400 В 180 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 6/0,4 | 0.2232 | 0.0528 | 0.0378
407 | ТП-48 6000/400 В 160 кВА 6000/230 В 315 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 6/0,23 и 6/0,4 | 0.2232 | -0.1294 | -0.2014
408 | ТП-480 10000/400 В 250 кВА 10000/400 В 250 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.34875 | -0.03375 | -0.03375
409 | ТП-482 6000/400 В 400 кВА 6000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 6/0,4 | 0.558 | 0.066 | 0.03
410 | ТП-483 10000/400В 250кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.17438 | -0.068125 | -0.068125
411 | ТП-486 10000/400 В 400 кВА 10000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.558 | 0.366 | 0.366
412 | ТП-487 10000/400 В 400 кВА 10000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.558 | 0.378 | 0.378
413 | ТП-488 10000/400В 400кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.279 | -0.113 | -0.11305
414 | ТП-489 10000/400 В 250 кВА 10000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.34875 | -0.04475 | -0.17275
415 | ТП-49 6000/230В 320кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 6/0,23 | 0.2232 | -0.004 | -0.004
416 | ТП-491 10000/400В 400кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.279 | -0.017 | -0.017
417 | ТП-492 10000/400 В 400 кВА 10000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.558 | 0.126 | 0.111
418 | ТП-493 10000/400 В 400 кВА 10000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.558 | -0.014 | -0.014
419 | ТП-494 10000/400 В 400 кВА 10000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.558 | 0.102 | -0.02
420 | ТП-497 10000/400В 250кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.17438 | 0.001875 | 0.001875
421 | ТП-498 10000/400 В 400 кВА 10000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.558 | 0.126 | 0.051
422 | ТП-499 10000/400 В 400 кВА 10000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.558 | 0.558 | 0.5366
423 | ТП-501 10000/400 В 160 кВА 10000/400 В 160 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.2232 | 0.2232 | 0.2232
424 | ТП-502 10000/400 В 250 кВА 10000/400 В 250 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.34875 | 0.10625 | -0.01875
425 | ТП-503 10000/400 В 250 кВА 10000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.34875 | -0.05125 | -0.0575
426 | ТП-504 10000/400В 100кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.06975 | -0.00625 | -0.03125
427 | ТП-505 10000/400 В 400 кВА 10000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.558 | 0.218 | 0.206
428 | ТП-507 6000/400 В 315 кВА 6000/400 В 315 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 6/0,4 | 0.43943 | 0.21263 | 0.17388
429 | ТП-51 6000/230 В 100 кВА 6000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 6/0,23 и 6/0,4 | 0.1395 | -0.0745 | -0.0745
430 | ТП-510 10000/400 В 400 кВА 10000/400 В 630 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.558 | 0.0597 | -0.0753
431 | ТП-511 10000/400 В 400 кВА 10000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.558 | -0.042 | -0.042
432 | ТП-513 10000/400В 400кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.279 | 0.107 | 0.107
433 | ТП-516 6000/400 В 400 кВА 10000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.558 | 0.274 | 0.1691
434 | ТП-517 6000/400 В 250 кВА 10000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.34875 | -0.13125 | -0.18145
435 | ТП-518 6000/230 В 200 кВА 6000/400 В 630 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 6/0,23 и 6/0,4 | 0.279 | -0.1214 | -0.1214
436 | ТП-519 10000/230В 250кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,23 | 0.17438 | 0.014375 | 0.014375
437 | ТП-52 6000/400 В 400 кВА 6000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 6/0,4 | 0.558 | 0.198 | 0.1815
438 | ТП-520 10000/400 В 400 кВА 10000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.558 | 0.046 | -0.13825
439 | ТП-528 6000/400 В 250 кВА 6000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 6/0,4 | 0.34875 | 0.08075 | 0.08075
440 | ТП-529 6000/400 В 400 кВА 6000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 6/0,4 | 0.558 | -0.014 | -0.0315
441 | ТП-53 10000/230 В 300 кВА 10000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,23 и 10/0,4 | 0.4185 | -0.1005 | -0.2287
442 | ТП-533 6000/400 В 630 кВА 10000/400 В 630 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.87885 | -0.33705 | -0.33705
443 | ТП-534 10000/400 В 250 кВА 10000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.34875 | 0.00375 | -0.01825
444 | ТП-535 10000/400 В 400 кВА 10000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.558 | 0.234 | 0.184
445 | ТП-537 10000/400 В 250 кВА 10000/230 В 250 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,23 и 10/0,4 | 0.34875 | 0.02625 | 0.02625
446 | ТП-54 10000/230 В 250 кВА 10000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,23 и 10/0,4 | 0.34875 | 0.03675 | 0.03375
447 | ТП-542 6000/400 В 400 кВА 6000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 6/0,4 | 0.558 | 0.126 | 0.124
448 | ТП-543 6000/400 В 250 кВА 6000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 6/0,4 | 0.34875 | 0.03325 | 0.00625
449 | ТП-545 10000/400 В 400 кВА 10000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.558 | 0.558 | 0.558
450 | ТП-546 10000/400 В 400 кВА 10000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.558 | 0.15 | 0.135
451 | ТП-548 10000/400 В 630 кВА 10000/400 В 630 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.87885 | 0.87885 | 0.87885
452 | ТП-549 10000/400 В 400 кВА 10000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.558 | 0.414 | 0.414
453 | ТП-55 10000/400В 160кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.1116 | 0.0188 | 0.0188
454 | ТП-550 10000/400 В 400 кВА 10000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.558 | 0.558 | 0.538
455 | ТП-551 10000/400 В 400 кВА 10000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.558 | -0.066 | -0.066
456 | ТП-553 10000/400 В 250 кВА 10000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.34875 | -0.03775 | -0.06375
457 | ТП-554 10000/400 В 630 кВА 10000/400 В 630 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.87885 | 0.12285 | -0.32365
458 | ТП-555 10000/400 В 160 кВА 10000/230 В 160 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,23 и 10/0,4 | 0.2232 | 0.0104 | 0.0104
459 | ТП-558 10000/400 В 400 кВА 10000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.558 | -0.154 | -0.1769
460 | ТП-559 10000/400 В 400 кВА 10000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.558 | 0.11 | 0.086
461 | ТП-56 6000/400 В 250 кВА 6000/400 В 250 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 6/0,4 | 0.34875 | 0.03375 | -0.04485
462 | ТП-560 6000/230 В 180 кВА 6000/400 В 630 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 6/0,23 и 6/0,4 | 0.2511 | -0.1377 | -0.1867
463 | ТП-561 6000/400 В 180 кВА 6000/400 В 250 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 6/0,4 | 0.2511 | 0.1503 | 0.1503
464 | ТП-562 6000/400В 630кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 6/0,4 | 0.43943 | 0.14963 | 0.14963
465 | ТП-563 6000/400 В 400 кВА 6000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 6/0,4 | 0.558 | 0.054 | 0.054
466 | ТП-564 6000/400 В 320 кВА 6000/400 В 320 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 6/0,4 | 0.4464 | 0.2384 | 0.2384
467 | ТП-567 10000/400 В 400 кВА 10000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.558 | 0.242 | 0.05231
468 | ТП-57 10000/230 В 180 кВА 10000/400 В 250 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,23 и 10/0,4 | 0.2511 | 0.0511 | 0.0281
469 | ТП-578 10000/230 В 160 кВА 10000/400 В 250 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,23 и 10/0,4 | 0.2232 | 0.0303 | 0.0303
470 | ТП-580 10000/230 В 250 кВА 10000/400 В 250 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,23 и 10/0,4 | 0.34875 | 0.02625 | -0.00445
471 | ТП-581 10000/230В 250кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,23 | 0.17438 | -0.008125 | -0.013125
472 | ТП-582 6000/230 В 250 кВА 6000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 6/0,23 и 6/0,4 | 0.34875 | -0.09325 | -0.11065
473 | ТП-584 10000/400 В 630 кВА 10000/400 В 630 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.87885 | 0.87885 | 0.87885
474 | ТП-588 6000/400 В 400 кВА 6000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 6/0,4 | 0.558 | 0.242 | 0.242
475 | ТП-59 10000/400 В 400 кВА 10000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.558 | 0.086 | 0.0216
476 | ТП-591 10000/400В 250кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.17438 | 0.029375 | -0.072125
477 | ТП-60 10000/230В 100кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,23 | 0.06975 | 0.00775 | 0.00775
478 | ТП-604 6000/400 В 320 кВА 6000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 6/0,4 | 0.4464 | 0.0648 | 0.0352
479 | ТП-605 6000/400 В 400 кВА 6000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 6/0,4 | 0.558 | -0.058 | -0.196
480 | ТП-607 6000/400 В 250 кВА 6000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 6/0,4 | 0.34875 | 0.00475 | -0.03825
481 | ТП-608 6000/230 В 180 кВА 6000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 6/0,23 и 6/0,4 | 0.2511 | -0.0889 | -0.3709
482 | ТП-61 6000/400В 630кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 6/0,4 | 0.43943 | -0.033075 | -1.1663
483 | ТП-610 6000/400 В 400 кВА 6000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 6/0,4 | 0.558 | 0.194 | 0.184
484 | ТП-611 6000/400 В 630 кВА 6000/400 В 630 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 6/0,4 | 0.87885 | 0.28665 | 0.03735
485 | ТП-612 6000/230 В 200 кВА 6000/400 В 250 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 6/0,23 и 6/0,4 | 0.279 | 0.0715 | 0.0515
486 | ТП-613 6000/400 В 400 кВА 6000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 6/0,4 | 0.558 | 0.558 | 0.558
487 | ТП-617 6000/400 В 250 кВА 6000/400 В 250 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 6/0,4 | 0.34875 | 0.11625 | 0.11225
488 | ТП-618 6000/400В 630кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 6/0,4 | 0.43943 | 0.26303 | 0.23902
489 | ТП-620 6000/400 В 400 кВА 6000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 6/0,4 | 0.558 | 0.202 | 0.12547
490 | ТП-621 6000/400 В 0 кВА 6000/400 В 400 кВА 6000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 6/0,4 | 0.558 | 0.122 | 0.105
491 | ТП-623 6000/400 В 100 кВА 6000/400 В 250 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 6/0,4 | 0.1395 | -0.0235 | -0.13065
492 | ТП-627 6000/400 В 320 кВА 6000/400 В 320 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 6/0,4 | 0.4464 | 0.1168 | 0.0948
493 | ТП-628 6000/400 В 315 кВА 6000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 6/0,4 | 0.43943 | 0.029525 | -0.054975
494 | ТП-629 6000/400 В 400 кВА 6000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 6/0,4 | 0.558 | 0.286 | 0.2695
495 | ТП-63 10000/400 В 1000 кВА 10000/400 В 1000 кВА 10000/400 В 1000 кВА 10000/400 В 1000 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 2.79 | 1.43 | 1.42
496 | ТП-631 6000/400 В 250 кВА 6000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 6/0,4 | 0.34875 | 0.34875 | 0.24395
497 | ТП-634 6000/400 В 250 кВА 6000/400 В 320 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 6/0,4 | 0.34875 | 0.04125 | 0.02625
498 | ТП-640 10000/400 В 400 кВА 10000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.558 | 0.558 | 0.50925
499 | ТП-641 10000/400 В 250 кВА 10000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.34875 | 0.34875 | 0.09875
500 | ТП-643 10000/400 В 250 кВА 10000/400 В 250 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.34875 | 0.16125 | 0.16125
501 | ТП-700 10000/400 В 400 кВА 10000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.558 | 0.286 | 0.271
502 | ТП-701 10000/400 В 250 кВА 10000/400 В 250 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.34875 | 0.18625 | 0.18625
503 | ТП-703 10000/400 В 400 кВА 10000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.558 | 0.242 | 0.242
504 | ТП-704 10000/400 В 250 кВА 10000/400 В 250 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.34875 | 0.08875 | 0.07725
505 | ТП-705 10000/400 В 250 кВА 10000/400 В 250 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.34875 | -0.18875 | -0.27875
506 | ТП-707 10000/400 В 160 кВА 10000/400 В 160 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.2232 | 0.2088 | 0.1288
507 | ТП-708 10000/400 В 160 кВА 10000/400 В 250 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.2232 | -0.0458 | -0.1058
508 | ТП-710 10000/400 В 400 кВА 10000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.558 | 0.098 | 0.083
509 | ТП-711 10000/400 В 400 кВА 10000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.558 | 0.158 | 0.103
510 | ТП-712 10000/400 В 400 кВА 10000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.558 | 0.014 | 0.014
511 | ТП-713 10000/400 В 400 кВА 10000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.558 | 0.558 | 0.55
512 | ТП-714 10000/400 В 250 кВА 10000/400 В 250 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.34875 | 0.07375 | 0.07375
513 | ТП-716 10000/400 В 400 кВА 10000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.558 | 0.042 | 0.042
514 | ТП-717 10000/400 В 630 кВА 10000/400 В 630 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.87885 | 0.52605 | 0.35105
515 | ТП-718 10000/400 В 400 кВА 10000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.558 | 0.166 | 0.166
516 | ТП-72 10000/400 В 400 кВА 10000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.558 | 0.082 | 0.079
517 | ТП-722 10000/400 В 630 кВА 10000/400 В 630 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.87885 | 0.36225 | 0.27525
518 | ТП-724 10000/400 В 400 кВА 10000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.558 | 0.11 | 0.095
519 | ТП-725 10000/400 В 400 кВА 10000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.558 | -0.142 | -0.2865
520 | ТП-73 6000/230 В 75 кВА 6000/230 В 75 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 6/0,23 | 0.10462 | 0.053625 | 0.053625
521 | ТП-743 10000/400 В 400 кВА 10000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.558 | 0.21 | 0.21
522 | ТП-75 6000/230 В 200 кВА 6000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 6/0,23 и 6/0,4 | 0.279 | -0.053 | -0.061
523 | ТП-750 10000/400 В 400 кВА 10000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.558 | 0.134 | 0.114
524 | ТП-751 10000/400 В 400 кВА 10000/400 В 400 кВА 10000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.837 | -0.119 | -0.179
525 | ТП-752 10000/400 В 400 кВА 10000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.558 | 0.05 | 0.042
526 | ТП-753 10000/400 В 400 кВА 10000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.558 | 0.122 | 0.0723
527 | ТП-754 10000/400 В 400 кВА 10000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.558 | 0.182 | 0.182
528 | ТП-755 10000/400 В 250 кВА 10000/400 В 250 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.34875 | 0.18125 | 0.17125
529 | ТП-756 10000/400 В 400 кВА 10000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.558 | 0.134 | 0.079
530 | ТП-757 10000/400 В 400 кВА 10000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.558 | 0.294 | 0.274
531 | ТП-758 10000/400 В 400 кВА 10000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.558 | 0.266 | 0.251
532 | ТП-759 10000/400 В 400 кВА 10000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.558 | 0.222 | 0.22
533 | ТП-760 10000/400 В 400 кВА 10000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.558 | 0.038 | 0.028
534 | ТП-761 10000/400 В 400 кВА 10000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.558 | 0.078 | -0.2935
535 | ТП-762 10000/400 В 400 кВА 10000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.558 | 0.358 | 0.343
536 | ТП-765 10000/400 В 400 кВА 10000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.558 | 0.298 | 0.273
537 | ТП-77 6000/230 В 160 кВА 6000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 6/0,23 и 6/0,4 | 0.2232 | 0.0096 | -0.0214
538 | ТП-775 10000/400 В 250 кВА 10000/400 В 250 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.34875 | 0.34875 | 0.34875
539 | ТП-78 6000/400 В 0 кВА 6000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 6/0,4 | 0 | -0.136 | -0.23
540 | ТП-79 6000/400 В 400 кВА 6000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 6/0,4 | 0.558 | -0.138 | -0.138
541 | ТП-799 10000/400 В 160 кВА 10000/400 В 250 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.2232 | 0.2232 | 0.0932
542 | ТП-801 10000/400 В 250 кВА 10000/230 В 250 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,23 и 10/0,4 | 0.34875 | -0.01875 | -0.04825
543 | ТП-802 10000/400 В 400 кВА 10000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.558 | 0.11 | -0.219
544 | ТП-804 10000/400 В 630 кВА 10000/400 В 630 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.87885 | 0.36225 | 0.32675
545 | ТП-808 10000/400 В 400 кВА 10000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.558 | 0.162 | 0.115
546 | ТП-809 10000/400 В 400 кВА 10000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.558 | -0.054 | -0.099
547 | ТП-81 6000/400 В 160 кВА 6000/400 В 160 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 6/0,4 | 0.2232 | 0.0216 | -0.28585
548 | ТП-810 10000/400 В 400 кВА 10000/400 В 630 кВА 10000/400 В 1000 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 1.4159 | 0.24663 | -0.033375
549 | ТП-812 10000/400 В 400 кВА 10000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.558 | -0.13 | -0.2431
550 | ТП-813 10000/400 В 630 кВА 10000/400 В 630 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.87885 | 0.87885 | 0.43705
551 | ТП-817 10000/400 В 630 кВА 10000/400 В 630 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.87885 | 0.31185 | 0.31185
552 | ТП-818 10000/400 В 400 кВА 10000/400 В 630 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.558 | -0.2482 | -0.3263
553 | ТП-822 10000/400 В 250 кВА 10000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.34875 | 0.34875 | 0.29235
554 | ТП-823 10000/400 В 250 кВА 10000/400 В 250 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.34875 | 0.02375 | -0.03515
555 | ТП-825 10000/400 В 75 кВА 10000/400 В 250 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.10462 | -0.10612 | -0.10612
556 | ТП-826 10000/400 В 400 кВА 10000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.558 | 0.206 | 0.15955
557 | ТП-827 10000/400 В 250 кВА 10000/400 В 250 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.34875 | 0.01125 | -0.04695
558 | ТП-828 10000/400В 250кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.17438 | -0.010625 | -0.034895
559 | ТП-83 10000/400 В 400 кВА 10000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.558 | 0.062 | -0.2262
560 | ТП-830 10000/230 В 180 кВА 10000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,23 и 10/0,4 | 0.2511 | -0.1287 | -0.1407
561 | ТП-832 10000/400 В 400 кВА 10000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.558 | 0.054 | -0.055
562 | ТП-834 10000/400 В 400 кВА 10000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.558 | 0.086 | -0.146
563 | ТП-835 10000/400 В 400 кВА 10000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.558 | 0.066 | 0.05975
564 | ТП-836 10000/400 В 400 кВА 10000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.558 | 0.134 | -0.0345
565 | ТП-837 10000/400 В 250 кВА 10000/400 В 250 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.34875 | 0.13625 | 0.10225
566 | ТП-838 10000/400 В 250 кВА 10000/400 В 250 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.34875 | 0.15375 | 0.02695
567 | ТП-839 10000/400 В 250 кВА 10000/400 В 250 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.34875 | 0.34875 | 0.3471
568 | ТП-842 10000/400 В 250 кВА 10000/400 В 315 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.34875 | 0.2574 | 0.2574
569 | ТП-845 10000/400 В 400 кВА 10000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.558 | 0.094 | 0.038
570 | ТП-846 10000/400 В 250 кВА 10000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.34875 | 0.06275 | -0.08725
571 | ТП-847 10000/400 В 400 кВА 10000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.558 | -0.078 | -0.138
572 | ТП-848 10000/400 В 160 кВА 10000/400 В 160 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.2232 | 0.2232 | 0.0217
573 | ТП-85 6000/400 В 160 кВА 6000/400 В 250 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 6/0,4 | 0.2232 | -0.0197 | -0.0197
574 | ТП-851 10000/400 В 250 кВА 10000/400 В 250 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.34875 | 0.08625 | 0.03825
575 | ТП-852 10000/230 В 100 кВА 10000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,23 и 10/0,4 | 0.1395 | -0.1605 | -0.183
576 | ТП-854 10000/400 В 250 кВА 10000/400 В 250 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.34875 | 0.09125 | 0.09125
577 | ТП-855 10000/400 В 400 кВА 10000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.558 | 0.198 | 0.148
578 | ТП-856 10000/400 В 400 кВА 10000/400 В 400 кВА 10000/400 В 400 кВА 10000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 1.116 | 0.608 | 0.182
579 | ТП-857 10000/400 В 250 кВА 10000/400 В 250 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.34875 | -0.03875 | -0.03875
580 | ТП-858 10000/400 В 400 кВА 10000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.558 | 0.062 | -0.053
581 | ТП-859 10000/400 В 400 кВА 10000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.558 | 0.022 | 0.022
582 | ТП-86 6000/400 В 250 кВА 6000/400 В 250 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 6/0,4 | 0.34875 | 0.04125 | 0.04125
583 | ТП-861 10000/400 В 250 кВА 10000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.34875 | 0.34875 | 0.3265
584 | ТП-863 10000/400 В 400 кВА 10000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.558 | 0.226 | 0.226
585 | ТП-864 10000/400 В 630 кВА 10000/400 В 630 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.87885 | 0.05355 | 0.05355
586 | ТП-865 10000/400 В 400 кВА 10000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.558 | 0.242 | 0.23325
587 | ТП-866 10000/400 В 400 кВА 10000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.558 | 0.13 | 0.06
588 | ТП-867 10000/400 В 400 кВА 10000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.558 | 0.082 | 0.067
589 | ТП-869 10000/230 В 100 кВА 10000/400 В 250 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,23 и 10/0,4 | 0.1395 | -0.096 | -0.186
590 | ТП-873 10000/400 В 400 кВА 10000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.558 | -0.07 | -0.07
591 | ТП-874 10000/400 В 400 кВА 10000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.558 | 0.558 | 0.489
592 | ТП-875 10000/400 В 630 кВА 10000/400 В 630 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.87885 | 0.17325 | 0.13081
593 | ТП-876 10000/400 В 400 кВА 10000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.558 | 0.054 | 0.054
594 | ТП-877 10000/400 В 400 кВА 10000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.558 | -0.106 | -0.106
595 | ТП-878 10000/400 В 400 кВА 10000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.558 | 0.146 | 0.116
596 | ТП-879 10000/400 В 400 кВА 10000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.558 | 0.206 | 0.043
597 | ТП-881 10000/400В 250кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.17438 | -0.11563 | -0.12712
598 | ТП-882 10000/400В 400кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.279 | 0.015 | 0.015
599 | ТП-884 10000/400 В 400 кВА 10000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.558 | 0.558 | 0.558
600 | ТП-885 10000/400 В 250 кВА 10000/400 В 630 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.34875 | 0.13875 | 0.06875
601 | ТП-886 10000/400 В 400 кВА 10000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.558 | -0.166 | -0.19134
602 | ТП-887 10000/400 В 400 кВА 10000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.558 | 0.114 | 0.1095
603 | ТП-889 10000/400 В 250 кВА 10000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.34875 | 0.34875 | 0.32775
604 | ТП-89 6000/400В 200кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 6/0,4 | 0.1395 | -0.0125 | -0.0125
605 | ТП-890 10000/400В 400кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.279 | 0.039 | 0.03344
606 | ТП-892 10000/400 В 250 кВА 10000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.34875 | 0.15275 | 0.15275
607 | ТП-893 10000/400 В 400 кВА 10000/400 В 630 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.558 | -0.1826 | -0.26835
608 | ТП-895 10000/400 В 250 кВА 10000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.34875 | 0.34875 | 0.34875
609 | ТП-896 10000/400 В 250 кВА 10000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.34875 | -0.09225 | -0.11725
610 | ТП-897 10000/400 В 160 кВА 10000/230 В 180 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,23 и 10/0,4 | 0.2232 | -0.0528 | -0.1768
611 | ТП-898 10000/400 В 250 кВА 10000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.34875 | -0.06475 | -0.07975
612 | ТП-90 6000/400 В 630 кВА 10000/400 В 630 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.87885 | 0.85995 | 0.85795
613 | ТП-902 10000/400 В 630 кВА 10000/400 В 630 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.87885 | 0.35595 | 0.35595
614 | ТП-904 10000/400 В 400 кВА 10000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.558 | 0.182 | 0.16742
615 | ТП-905 10000/400 В 400 кВА 10000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.558 | 0.198 | 0.198
616 | ТП-906 10000/400 В 400 кВА 10000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.558 | 0.034 | 0.011
617 | ТП-907 10000/400 В 400 кВА 10000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.558 | 0.558 | 0.5575
618 | ТП-908 10000/400 В 630 кВА 10000/400 В 630 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.87885 | 0.07875 | 0.01575
619 | ТП-909 10000/400 В 250 кВА 10000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.34875 | 0.34875 | 0.34875
620 | ТП-910 10000/400 В 400 кВА 10000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.558 | 0.558 | 0.558
621 | ТП-92 6000/230 В 160 кВА 6000/400 В 250 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 6/0,23 и 6/0,4 | 0.2232 | -0.0683 | -0.08435
622 | ТП-95 6000/400 В 400 кВА 6000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 6/0,4 | 0.558 | 0.154 | 0.0032
623 | ТП-96 6000/400В 250кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 6/0,4 | 0.17438 | 0.021875 | 0.017875
624 | ТП-97 10000/400 В 250 кВА 10000/400 В 250 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.34875 | 0.34875 | 0.34875
625 | ТП-97-01 15000/400В 400кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 15/0,4 | 0.279 | 0.051 | 0.047
626 | ТП-97-02 15000/400 В 400 кВА 15000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 15/0,4 | 0.558 | 0.558 | 0.558
627 | ТП-97-03 15000/400 В 400 кВА 15000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 15/0,4 | 0.558 | 0.054 | -0.166
628 | ТП-97-04 15000/400 В 200 кВА 15000/400 В 200 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 15/0,4 | 0.279 | 0.155 | 0.155
629 | ТП-97-05 15000/400 В 400 кВА 15000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 15/0,4 | 0.558 | -0.006 | -0.051
630 | ТП-97-06 15000/400 В 250 кВА 15000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 15/0,4 | 0.34875 | 0.04975 | 0.01375
631 | ТП-97-07 15000/400В 400кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 15/0,4 | 0.279 | 0.163 | 0.124
632 | ТП-97-08 15000/400В 400кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 15/0,4 | 0.279 | 0.119 | 0.102
633 | ТП-98 10000/400В 160кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.1116 | 0.0204 | 0.0204
634 | ТП-980 10000/400 В 630 кВА 10000/400 В 630 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.87885 | 0.12915 | 0.12915
635 | ТП-981 10000/400 В 250 кВА 10000/400 В 250 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.34875 | 0.16625 | 0.16625
636 | ТП-982 10000/400 В 400 кВА 10000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.558 | 0.15 | 0.15
637 | ТП-983 10000/400 В 400 кВА 10000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.558 | 0.042 | -0.001
638 | ТП-984 10000/230 В 250 кВА 10000/230 В 250 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,23 | 0.34875 | 0.12375 | 0.12375
639 | ТП-986 10000/400 В 400 кВА 10000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.558 | 0.134 | 0.11878
640 | ТП-988 10000/400 В 630 кВА 10000/400 В 630 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.87885 | 0.24885 | 0.21625
641 | ТП-989 10000/400 В 250 кВА 10000/400 В 250 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.34875 | 0.00625 | 0.00475
642 | ТП-99 6000/230 В 75 кВА 6000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 6/0,23 и 6/0,4 | 0.10462 | -0.39487 | -0.45365
643 | ТП-99-1 15000/400 В 150 кВА 15000/400 В 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 15/0,4 | 0.20925 | 0.08925 | -0.08075
644 | ТП - 6 6/0,4 кВ 1х400 кВА 1х250 кВА | Восточный РЭС | г.Советск | Советский городской округ | 6/0,4 | 0.5525 | 0.16575 | 0.16575
645 | ТП - 1 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | г.Советск | Советский городской округ | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | -0.11325
646 | ТП - 3 6/0,4 кВ 1х400 кВА | Восточный РЭС | г.Советск | Советский городской округ | 6/0,4 | 0.34 | 0.102 | 0.102
647 | ТП - 13 6/0,4 кВ 1х250 кВА 1х160 кВА | Восточный РЭС | г.Советск | Советский городской округ | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0308
648 | ТП - 10 6/0,4 кВ 2х630 кВА | Восточный РЭС | г.Советск | Советский городской округ | 6/0,4 | 1.071 | 0.3213 | 0.3213
649 | ТП - 17 6/0,4 кВ 1х250 кВА 1х560 кВА | Восточный РЭС | г.Советск | Советский городской округ | 6/0,4 | 0.6885 | 0.20655 | 0.10655
650 | ТП - 20 6/0,4 кВ 1х400 кВА | Восточный РЭС | г.Советск | Советский городской округ | 6/0,4 | 0.34 | 0.102 | 0.092
651 | ТП - 23 6/0,4 кВ 1х180 кВА | Восточный РЭС | г.Советск | Советский городской округ | 6/0,4 | 0.153 | 0.0459 | 0.0379
652 | ТП - 24 6/0,4 кВ 1х250 кВА 1х400 кВА | Восточный РЭС | г.Советск | Советский городской округ | 6/0,4 | 0.5525 | 0.16575 | 0.15075
653 | ТП - 27 6/0,4 кВ 1х200 кВА 1х400 кВА | Восточный РЭС | г.Советск | Советский городской округ | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.02525
654 | ТП - 28 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | г.Советск | Советский городской округ | 6/0,4 | 0.17 | 0.051 | 0.037
655 | ТП - 29 6/0,4 кВ 1х200 кВА | Восточный РЭС | г.Советск | Советский городской округ | 6/0,4 | 0.34 | 0.102 | 0.0552
656 | ТП - 30 6/0,4 кВ 1х400 кВА | Восточный РЭС | г.Советск | Советский городской округ | 6/0,4 | 0.34 | 0.102 | 0.102
657 | ТП - 31 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | г.Советск | Советский городской округ | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | -0.02125
658 | ТП - 32 6/0,4 кВ 1х400 кВА | Восточный РЭС | г.Советск | Советский городской округ | 6/0,4 | 0.34 | 0.102 | 0.102
659 | ТП - 34 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | г.Советск | Советский городской округ | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.04375
660 | ТП - 35 6/0,4 кВ 2х250 кВА | Восточный РЭС | г.Советск | Советский городской округ | 6/0,4 | 0.425 | 0.1275 | 0.1275
661 | ТП - 37 6/0,4 кВ 2х250 кВА | Восточный РЭС | г.Советск | Советский городской округ | 6/0,4 | 0.425 | 0.1275 | 0.1275
662 | ТП - 38 6/0,4 кВ 1х200 кВА 1х320 кВА | Восточный РЭС | г.Советск | Советский городской округ | 6/0,4 | 0.442 | 0.1326 | 0.1176
663 | ТП - 39 6/0,4 кВ 1х630 кВА 1х400 кВА | Восточный РЭС | г.Советск | Советский городской округ | 6/0,4 | 0.8755 | 0.26265 | 0.26265
664 | ТП - 42 6/0,4 кВ 1х400 кВА | Восточный РЭС | г.Советск | Советский городской округ | 6/0,4 | 0.34 | 0.102 | 0.102
665 | ТП - 43 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | г.Советск | Советский городской округ | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0408
666 | ТП - 44 6/0,4 кВ 1х320 кВА 1х400 кВА | Восточный РЭС | г.Советск | Советский городской округ | 6/0,4 | 0.612 | 0.1836 | 0.1761
667 | ТП - 47 6/0,4 кВ 2х400 кВА | Восточный РЭС | г.Советск | Советский городской округ | 6/0,4 | 0.68 | 0.204 | 0.189
668 | ТП - 48 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | г.Советск | Советский городской округ | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.05875
669 | ТП - 49 6/0,4 кВ 1х320 кВА 1х400 кВА | Восточный РЭС | г.Советск | Советский городской округ | 6/0,4 | 0.612 | 0.1836 | 0.1836
670 | ТП - 50 6/0,4 кВ 1х630 кВА | Восточный РЭС | г.Советск | Советский городской округ | 6/0,4 | 0.5355 | 0.16065 | 0.0785
671 | ТП - 51 6/0,4 кВ 1х250 кВА 1х400 кВА | Восточный РЭС | г.Советск | Советский городской округ | 6/0,4 | 0.5525 | 0.16575 | 0.16575
672 | ТП - 52 6/0,4 кВ 1х250 кВА 1х400 кВА | Восточный РЭС | г.Советск | Советский городской округ | 6/0,4 | 0.5525 | 0.16575 | 0.15975
673 | ТП - 54 6/0,4 кВ 1х630 кВА 1х400 кВА | Восточный РЭС | г.Советск | Советский городской округ | 6/0,4 | 0.8755 | 0.26265 | 0.26265
674 | ТП - 55 6/0,4 кВ 2х320 кВА | Восточный РЭС | г.Советск | Советский городской округ | 6/0,4 | 0.544 | 0.1632 | 0.1632
675 | ТП - 57 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | г.Советск | Советский городской округ | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.05575
676 | ТП - 60 6/0,4 кВ 1х400 кВА | Восточный РЭС | г.Советск | Советский городской округ | 6/0,4 | 0.34 | 0.102 | 0.095
677 | ТП - 61 6/0,4 кВ 1х250 кВА 1х315 кВА | Восточный РЭС | г.Советск | Советский городской округ | 6/0,4 | 0.48025 | 0.14408 | 0.11407
678 | ТП - 62 6/0,4 кВ 1х250 кВА 1х180 кВА | Восточный РЭС | г.Советск | Советский городской округ | 6/0,4 | 0.3655 | 0.10965 | 0.10965
679 | ТП - 67 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | г.Советск | Советский городской округ | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0408
680 | ТП - 69 6/0,4 кВ 1х100 кВА 1х180 кВА | Восточный РЭС | г.Советск | Советский городской округ | 6/0,4 | 0.238 | 0.0714 | 0.0644
681 | ТП - 74 6/0,4 кВ 2х1000 кВА | Восточный РЭС | г.Советск | Советский городской округ | 6/0,4 | 1.7 | 0.51 | 0.51
682 | ТП - 76 6/0,4 кВ 1х400 кВА | Восточный РЭС | г.Советск | Советский городской округ | 6/0,4 | 0.34 | 0.102 | 0.082
683 | ТП - 81 6/0,4 кВ 2х400 кВА | Восточный РЭС | г.Советск | Советский городской округ | 6/0,4 | 0.68 | 0.204 | 0.199
684 | ТП - 82 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | г.Советск | Советский городской округ | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0105
685 | ТП - 87 6/0,4 кВ 1х400 кВА 1х320 кВА | Восточный РЭС | г.Советск | Советский городской округ | 6/0,4 | 0.612 | 0.1836 | 0.1836
686 | ТП - 88 6/0,4 кВ 1х400 кВА 1х200 кВА | Восточный РЭС | г.Советск | Советский городской округ | 6/0,4 | 0.51 | 0.153 | 0.153
687 | ТП - 91 6/0,4 кВ 1х400 кВА 1х250 кВА | Восточный РЭС | г.Советск | Советский городской округ | 6/0,4 | 0.5525 | 0.16575 | 0.16575
688 | ТП - 93 6/0,4 кВ 1х400 кВА 1х250 кВА | Восточный РЭС | г.Советск | Советский городской округ | 6/0,4 | 0.5525 | 0.16575 | 0.15075
689 | ТП - 94 6/0,4 кВ 2х400 кВА | Восточный РЭС | г.Советск | Советский городской округ | 6/0,4 | 0.68 | 0.204 | 0.174
690 | ТП - 98 6/0,4 кВ 1х400 кВА 1х250 кВА | Восточный РЭС | г.Советск | Советский городской округ | 6/0,4 | 0.5525 | 0.16575 | 0.12575
691 | ТП - 99 6/0,4 кВ 1х400 кВА 1х250 кВА | Восточный РЭС | г.Советск | Советский городской округ | 6/0,4 | 0.5525 | 0.16575 | 0.15775
692 | ТП - 202 6/0,4 кВ 2х400 кВА | Восточный РЭС | г.Советск | Советский городской округ | 6/0,4 | 0.68 | 0.204 | 0.124
693 | ТП - 2 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | г.Советск | Советский городской округ | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06375
694 | ТП - 4 6/0,4 кВ 1х560 кВА 1х630 кВА 1х250 кВа 1х477 кВа | Восточный РЭС | г.Советск | Советский городской округ | 6/0,4 | 1.6295 | 0.48884 | 0.39383
695 | ТП - 8 6/0,4 кВ 1х315 кВА 1х250 кВА | Восточный РЭС | г.Советск | Советский городской округ | 6/0,4 | 0.48025 | 0.14408 | 0.14408
696 | ТП - 11 6/0,4 кВ 1х320 кВА | Восточный РЭС | г.Советск | Советский городской округ | 6/0,4 | 0.272 | 0.0816 | -0.0234
697 | ТП - 12 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | г.Советск | Советский городской округ | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06375
698 | ТП - 15 6/0,4 кВ 1х400 кВА | Восточный РЭС | г.Советск | Советский городской округ | 6/0,4 | 0.34 | 0.102 | 0.097
699 | ТП - 21 6/0,4 кВ 1х400 кВА | Восточный РЭС | г.Советск | Советский городской округ | 6/0,4 | 0.34 | 0.102 | 0.102
700 | ТП - 22 6/0,4 кВ 1х630 кВА 1х400 кВА | Восточный РЭС | г.Советск | Советский городской округ | 6/0,4 | 0.8755 | 0.26265 | 0.26265
701 | ТП - 25 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | г.Советск | Советский городской округ | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06375
702 | ТП - 26 6/0,4 кВ 1х630 кВА | Восточный РЭС | г.Советск | Советский городской округ | 6/0,4 | 0.5355 | 0.16065 | 0.16065
703 | ТП - 45 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | г.Советск | Советский городской округ | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0408
704 | ТП - 53 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | г.Советск | Советский городской округ | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.05875
705 | ТП - 58 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | г.Советск | Советский городской округ | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06375
706 | ТП - 63 6/0,4 кВ 1х180 кВА | Восточный РЭС | г.Советск | Советский городской округ | 6/0,4 | 0.153 | 0.0459 | 0.0129
707 | ТП - 64 6/0,4 кВ 1х400 кВА | Восточный РЭС | г.Советск | Советский городской округ | 6/0,4 | 0.34 | 0.102 | 0.102
708 | ТП - 62-01 6/0,4 кВ 2х400 кВА | Восточный РЭС | г.Советск | Советский городской округ | 6/0,4 | 0.68 | 0.204 | 0.204
709 | ТП - 66 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | г.Советск | Советский городской округ | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.05375
710 | ТП - 71 6/0,4 кВ 1х320 кВА 1х400 кВА | Восточный РЭС | г.Советск | Советский городской округ | 6/0,4 | 0.612 | 0.1836 | 0.1786
711 | ТП - 73 6/0,4 кВ 1х180 кВА | Восточный РЭС | г.Советск | Советский городской округ | 6/0,4 | 0.153 | 0.0459 | 0.0459
712 | ТП - 77 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | г.Советск | Советский городской округ | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0208
713 | ТП - 78 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | г.Советск | Советский городской округ | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06375
714 | ТП - 80 6/0,4 кВ 1х315 кВА 1х180 кВА | Восточный РЭС | г.Советск | Советский городской округ | 6/0,4 | 0.42075 | 0.12623 | 0.12623
715 | ТП - 83 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | г.Советск | Советский городской округ | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0408
716 | ТП - 85 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | г.Советск | Советский городской округ | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06375
717 | ТП - 86 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | г.Советск | Советский городской округ | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0408
718 | ТП - 95 6/0,4 кВ 1х100 кВА 1х180 кВА | Восточный РЭС | г.Советск | Советский городской округ | 6/0,4 | 0.238 | 0.0714 | 0.0114
719 | ТП - 203 6/0,4 кВ 1х320 кВА | Восточный РЭС | г.Советск | Советский городской округ | 6/0,4 | 0.272 | 0.0816 | 0.0416
720 | ТП - 206 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | г.Советск | Советский городской округ | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.05675
721 | ТП - 209 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | г.Советск | Советский городской округ | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.03375
722 | ТП - 211 6/0,4 кВ 1х400 кВА | Восточный РЭС | г.Советск | Советский городской округ | 6/0,4 | 0.34 | 0.102 | 0.092
723 | ТП - 212 6/0,4 кВ 1х100 кВА 1х250 кВА | Восточный РЭС | г.Советск | Советский городской округ | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.04375
724 | ТП - 213 6/0,4 кВ 1х160 кВА 1х180 кВА | Восточный РЭС | г.Советск | Советский городской округ | 6/0,4 | 0.289 | 0.0867 | 0.0587
725 | ТП - 214 6/0,4 кВ 1х320 кВА 1х400 кВА | Восточный РЭС | г.Советск | Советский городской округ | 6/0,4 | 0.612 | 0.1836 | 0.1086
726 | ТП - 222 6/0,4 кВ 2х400 кВА | Восточный РЭС | г.Советск | Советский городской округ | 6/0,4 | 0.68 | 0.204 | 0.136
727 | ТП - 224 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | г.Советск | Советский городской округ | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.03375
728 | ТП - 225 6/0,4 кВ 2х250 кВА | Восточный РЭС | г.Советск | Советский городской округ | 6/0,4 | 0.425 | 0.1275 | 0.1275
729 | ТП - 226 6/0,4 кВ 1х200 кВА | Восточный РЭС | г.Советск | Советский городской округ | 6/0,4 | 0.17 | 0.051 | 0.021
730 | ТП - 227 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | г.Советск | Советский городской округ | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | -0.0092
731 | ТП - 228 6/0,4 кВ 2х250 кВА | Восточный РЭС | г.Советск | Советский городской округ | 6/0,4 | 0.425 | 0.1275 | 0.1195
732 | ТП - 229 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | г.Советск | Советский городской округ | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
733 | ТП - 230 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | г.Советск | Советский городской округ | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0205
734 | ТП - 231 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | г.Советск | Советский городской округ | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.04375
735 | ТП - 232 6/0,4 кВ 1х200 кВА | Восточный РЭС | г.Советск | Советский городской округ | 6/0,4 | 0.17 | 0.051 | 0.036
736 | ТП - 233 6/0,4 кВ 1х250 кВА 1х180 кВА | Восточный РЭС | г.Советск | Советский городской округ | 6/0,4 | 0.3655 | 0.10965 | 0.07465
737 | ТП - 234 6/0,4 кВ 2х400 кВА | Восточный РЭС | г.Советск | Советский городской округ | 6/0,4 | 0.68 | 0.204 | 0.204
738 | ТП - 235 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | г.Советск | Советский городской округ | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.05075
739 | ТП - 236 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | г.Советск | Советский городской округ | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
740 | ТП - 238 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | г.Советск | Советский городской округ | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06375
741 | ТП - 237 6/0,4 кВ 1х400 кВА | Восточный РЭС | г.Советск | Советский городской округ | 6/0,4 | 0.34 | 0.102 | 0.092
742 | ТП - 240 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | г.Советск | Советский городской округ | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
743 | ТП - 244 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | г.Советск | Советский городской округ | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.04875
744 | ТП - 246 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | г.Советск | Советский городской округ | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06375
745 | ТП - 248 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | г.Советск | Советский городской округ | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0108
746 | ТП - 251 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | г.Советск | Советский городской округ | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06375
747 | ТП - 254 6/0,4 кВ 2х250 кВА | Восточный РЭС | г.Советск | Советский городской округ | 6/0,4 | 0.425 | 0.1275 | 0.0855
748 | ТП - 255 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | г.Советск | Советский городской округ | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.013
749 | ТП - 256 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | г.Советск | Советский городской округ | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06375
750 | ТП - 257 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | г.Советск | Советский городской округ | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.04875
751 | ТП - 101 6/0,4 кВ 1х400 кВА | Восточный РЭС | г.Неман | Неманское городское поселение | 6/0,4 | 0.34 | 0.102 | 0.102
752 | ТП - 102 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | г.Неман | Неманское городское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06375
753 | ТП - 104 6/0,4 кВ 1х400 кВА | Восточный РЭС | г.Неман | Неманское городское поселение | 6/0,4 | 0.34 | 0.102 | 0.102
754 | ТП - 105 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | г.Неман | Неманское городское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06375
755 | ТП - 106 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | г.Неман | Неманское городское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06375
756 | ТП - 107 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | г.Неман | Неманское городское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06375
757 | ТП - 108 6/0,4 кВ 1х400 кВА | Восточный РЭС | г.Неман | Неманское городское поселение | 6/0,4 | 0.34 | 0.102 | 0.102
758 | ТП - 109 6/0,4 кВ 1х400 кВА | Восточный РЭС | г.Неман | Неманское городское поселение | 6/0,4 | 0.34 | 0.102 | 0.102
759 | ТП - 110 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | г.Неман | Неманское городское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06375
760 | ТП - 111 6/0,4 кВ 1х1000 кВА | Восточный РЭС | г.Неман | Неманское городское поселение | 6/0,4 | 0.85 | 0.255 | 0.251
761 | ТП - 112 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | г.Неман | Неманское городское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
762 | ТП - 113 6/0,4 кВ 1х250 кВА 1х400 кВА | Восточный РЭС | г.Неман | Неманское городское поселение | 6/0,4 | 0.5525 | 0.16575 | 0.16075
763 | ТП - 115 6/0,4 кВ 2х400 кВА | Восточный РЭС | г.Неман | Неманское городское поселение | 6/0,4 | 0.68 | 0.204 | 0.204
764 | ТП - 116 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | г.Неман | Неманское городское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06175
765 | ТП - 118 6/0,4 кВ 2х400 кВА | Восточный РЭС | г.Неман | Неманское городское поселение | 6/0,4 | 0.68 | 0.204 | 0.084
766 | ТП - 119 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | г.Неман | Неманское городское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06375
767 | ТП - 120 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | г.Неман | Неманское городское поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0408
768 | ТП - 122 6/0,4 кВ 2х400 кВА | Восточный РЭС | г.Неман | Неманское городское поселение | 6/0,4 | 0.68 | 0.204 | 0.204
769 | ТП - 123 6/0,4 кВ 1х250 кВА 1х400 кВА | Восточный РЭС | г.Неман | Неманское городское поселение | 6/0,4 | 0.5525 | 0.16575 | 0.16575
770 | ТП - 124 6/0,4 кВ 2х400 кВА | Восточный РЭС | г.Неман | Неманское городское поселение | 6/0,4 | 0.68 | 0.204 | 0.204
771 | ТП - 127 6/0,4 кВ 1х400 кВА | Восточный РЭС | г.Неман | Неманское городское поселение | 6/0,4 | 0.34 | 0.102 | 0.082
772 | ТП - 129 6/0,4 кВ 2х400 кВА | Восточный РЭС | г.Неман | Неманское городское поселение | 6/0,4 | 0.68 | 0.204 | 0.184
773 | ТП - 131 6/0,4 кВ 1х250 кВА 1х400 кВА | Восточный РЭС | г.Неман | Неманское городское поселение | 6/0,4 | 0.5525 | 0.16575 | 0.16575
774 | ТП - 133 6/0,4 кВ 1х40 кВА | Восточный РЭС | г.Неман | Неманское городское поселение | 6/0,4 | 0.034 | 0.0102 | 0.0102
775 | ТП - 136 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | г.Неман | Неманское городское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0155
776 | ТП - 138 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | г.Неман | Неманское городское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06375
777 | ТП - 142 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | г.Неман | Неманское городское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.05875
778 | ТП - 143 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | г.Неман | Неманское городское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06375
779 | ТП - 144 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | г.Неман | Неманское городское поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0408
780 | ТП - 10-01 6/0,4 кВ 1х25 кВА | Восточный РЭС | г.Неман | Неманское городское поселение | 6/0,4 | 0.02125 | 0.006375 | 0.006375
781 | ТП - 15-04 6/0,4 кВ 1х40 кВА | Восточный РЭС | п. Красное село | Неманское городское поселение | 6/0,4 | 0.034 | 0.0102 | 0.0102
782 | ТП - 21-02 6/0,4 кВ 1х400 кВА | Восточный РЭС | п. Горино | Неманское городское поселение | 6/0,4 | 0.34 | 0.102 | 0.102
783 | ТП - 21-03 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Горино | Неманское городское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
784 | ТП - 21-04 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Горино | Неманское городское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
785 | ТП - 24-06 6/0,4 кВ 1х400 кВА | Восточный РЭС | п. Лесное | Неманское городское поселение | 6/0,4 | 0.34 | 0.102 | 0.102
786 | ТП - 24-07 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Кустово | Неманское городское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
787 | ТП - 24-08 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п. Большое село | Неманское городское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06375
788 | ТП - 24-09 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Тушино | Неманское городское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
789 | ТП - 24-12 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п. Лесное | Неманское городское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06375
790 | ТП - 24-15 6/0,4 кВ 1х63 кВА | Восточный РЭС | п. Рядино | Неманское городское поселение | 6/0,4 | 0.05355 | 0.016065 | 0.011065
791 | ТП - 24-16 6/0,4 кВ 1х50 кВА | Восточный РЭС | п. Лесное | Неманское городское поселение | 6/0,4 | 0.0425 | 0.01275 | 0.01275
792 | ТП - 24-19 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п. Большое село | Неманское городское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06375
793 | ТП - 24-20 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п. Большое село | Неманское городское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06375
794 | ТП - 24-22 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Большое село | Неманское городское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
795 | ТП - 24-23 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Большое село | Неманское городское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
796 | ТП - 24-24 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | п. Большое село | Неманское городское поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0408
797 | ТП - 24-25 6/0,4 кВ 1х400 кВА | Восточный РЭС | п. Большое село | Неманское городское поселение | 6/0,4 | 0.34 | 0.102 | 0.067
798 | ТП - 24-26 6/0,4 кВ 1х400 кВА | Восточный РЭС | п. Лагерное | Неманское городское поселение | 6/0,4 | 0.34 | 0.102 | 0.102
799 | ТП - 24-27 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Рядино | Неманское городское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
800 | ТП - 60-01 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Артемовка | Неманское городское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
801 | ТП - 60-02 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | п. Артемовка | Неманское городское поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0408
802 | ТП - 60-03 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п. Искра | Неманское городское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06375
803 | ТП - 60-04 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | п. Искра | Неманское городское поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0408
804 | ТП - 60-10 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п. Ветрово | Неманское городское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06375
805 | ТП - 60-11 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п. Жарово | Неманское городское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06375
806 | ТП - 60-13 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п. Ракитино | Неманское городское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06375
807 | ТП - 60-14 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п. Ветрово | Неманское городское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06375
808 | ТП - 60-15 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Ветрово | Неманское городское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
809 | ТП - 60-17 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п. Ветрово | Неманское городское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06375
810 | ТП - 61-09 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Гривино | Неманское городское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
811 | ТП - 61-11 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п. Гривино | Неманское городское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06375
812 | ТП - 63-03 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п. Мичурино | Неманское городское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06375
813 | ТП - 63-04 6/0,4 кВ 1х30 кВА | Восточный РЭС | п. Акулово | Неманское городское поселение | 6/0,4 | 0.0255 | 0.00765 | 0.00765
814 | ТП - 63-06 6/0,4 кВ 1х400 кВА 1х250 кВа | Восточный РЭС | п. Акулово | Неманское городское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06375
815 | ТП - 63-07 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | п. Дубки | Неманское городское поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0408
816 | ТП - 63-08 6/0,4 кВ 1х400 кВА | Восточный РЭС | п. Акулово | Неманское городское поселение | 6/0,4 | 0.34 | 0.102 | 0.102
817 | ТП - 63-10 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Дубки | Неманское городское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0105
818 | ТП - 63-11 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | п. Мичурино | Неманское городское поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0408
819 | ТП - 63-12 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п. Мичурино | Неманское городское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06375
820 | ТП - 63-13 6/0,4 кВ 1х40 кВА | Восточный РЭС | п. Дубки | Неманское городское поселение | 6/0,4 | 0.034 | 0.0102 | 0.0002
821 | ТП - 63-14 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п. Мичурино | Неманское городское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06375
822 | ТП - 63-15 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | п. Туманово | Неманское городское поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0408
823 | ТП - 63-16 6/0,4 кВ 2х160 кВА | Восточный РЭС | п. Ракитино | Неманское городское поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0408
824 | ТП - 74-02 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Красное село | Неманское городское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
825 | ТП - 74-04 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п. Красное село | Неманское городское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06375
826 | ТП - 74-05 6/0,4 кВ 1х50 кВА | Восточный РЭС | п. Жданки | Неманское городское поселение | 6/0,4 | 0.0425 | 0.01275 | 0.01275
827 | ТП - 74-07 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Красное село | Неманское городское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
828 | ТП - 74-08 6/0,4 кВ 1х40 кВА | Восточный РЭС | п. Гудково | Неманское городское поселение | 6/0,4 | 0.034 | 0.0102 | 0.0102
829 | ТП - 74-11 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | п. Ракитино | Неманское городское поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0408
830 | ТП - 74-12 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | п. Ракитино | Неманское городское поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0408
831 | ТП - 74-13 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п. Мичурино | Неманское городское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06375
832 | ТП - 74-16 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | п. Искра | Неманское городское поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0408
833 | ТП - 74-17 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п. Ракитино | Неманское городское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06375
834 | ТП - 92-01 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п. Лесное | Неманское городское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.03375
835 | ТП -В- 7 6/0,4 кВ 2х400 кВА | Восточный РЭС | г. Неман | Неманское городское поселение | 6/0,4 | 0.68 | 0.204 | 0.197
836 | ТП -В- 72 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | п. Канаш | Жиленское сельское поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0408
837 | ТП -В- 75 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п. Новоколхозное | Жиленское сельское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | -0.01125
838 | ТП -В- 76 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п. Шилово | Жиленское сельское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06375
839 | ТП -В- 78 6/0,4 кВ 2х400 кВА | Восточный РЭС | п. Жилино | Жиленское сельское поселение | 6/0,4 | 0.34 | 0.102 | 0.102
840 | ТП - 55-06 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п. Новоколхозное | Жиленское сельское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06375
841 | ТП - 56-09 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | п. Новоколхозное | Жиленское сельское поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0178
842 | ТП - 56-11 6/0,4 кВ 1х25 кВА | Восточный РЭС | п. Новоколхозное | Жиленское сельское поселение | 6/0,4 | 0.02125 | 0.006375 | 0.006375
843 | ТП - 56-12 6/0,4 кВ 1х25 кВА | Восточный РЭС | п. Новоколхозное | Жиленское сельское поселение | 6/0,4 | 0.02125 | 0.006375 | 0.006375
844 | ТП - 56-23 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Новоколхозное | Жиленское сельское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0125
845 | ТП - 56-24 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п. Новоколхозное | Жиленское сельское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06375
846 | ТП - 60-16 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Барсуковка | Жиленское сельское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
847 | ТП - 60-19 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Барсуковка | Жиленское сельское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
848 | ТП - 71-01 6/0,4 кВ 1х25 кВА | Восточный РЭС | п. Новоколхозное | Жиленское сельское поселение | 6/0,4 | 0.02125 | 0.006375 | 0.006375
849 | ТП - 71-02 6/0,4 кВ 1х50 кВА | Восточный РЭС | п. Зайцево | Жиленское сельское поселение | 6/0,4 | 0.0425 | 0.01275 | 0.01275
850 | ТП - 71-04 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | п. Шепетовка | Жиленское сельское поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0233
851 | ТП - 71-05 6/0,4 кВ 1х50 кВА | Восточный РЭС | п. Шепетовка | Жиленское сельское поселение | 6/0,4 | 0.0425 | 0.01275 | 0.01275
852 | ТП - 71-06 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Обручево | Жиленское сельское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0115
853 | ТП - 71-08 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п. Канаш | Жиленское сельское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06375
854 | ТП - 71-09 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п. Канаш | Жиленское сельское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06375
855 | ТП - 71-10 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Канаш | Жиленское сельское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
856 | ТП - 71-11 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Канаш | Жиленское сельское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
857 | ТП - 71-13 6/0,4 кВ 1х400 кВА | Восточный РЭС | п. Канаш | Жиленское сельское поселение | 6/0,4 | 0.34 | 0.102 | 0.102
858 | ТП - 71-16 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п. Канаш | Жиленское сельское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06375
859 | ТП - 71-17 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п. Канаш | Жиленское сельское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06375
860 | ТП - 71-18 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | п. Канаш | Жиленское сельское поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0408
861 | ТП - 71-19 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Лукьяновка | Жиленское сельское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
862 | ТП - 71-20 6/0,4 кВ 1х25 кВА | Восточный РЭС | п. Говорово | Жиленское сельское поселение | 6/0,4 | 0.02125 | 0.006375 | 0.006375
863 | ТП - 73-01 6/0,4 кВ 1х400 кВА | Восточный РЭС | п. Жилино | Жиленское сельское поселение | 6/0,4 | 0.34 | 0.102 | 0.102
864 | ТП - 73-04 6/0,4 кВ 1х50 кВА | Восточный РЭС | п. Фадеево | Жиленское сельское поселение | 6/0,4 | 0.0425 | 0.01275 | 0.01275
865 | ТП - 73-05 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | п. Кручинино | Жиленское сельское поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0408
866 | ТП - 73-07 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Бобры | Жиленское сельское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
867 | ТП - 73-10 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Жилино | Жиленское сельское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0105
868 | ТП - 73-11 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п. Жилино | Жиленское сельское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06375
869 | ТП - 73-12 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п. Жилино | Жиленское сельское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06375
870 | ТП - 73-13 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п. Жилино | Жиленское сельское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06375
871 | ТП - 73-16 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п. Жилино | Жиленское сельское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06375
872 | ТП - 73-17 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Жилино | Жиленское сельское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0215
873 | ТП - 73-21 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п. Жилино | Жиленское сельское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06375
874 | ТП - 73-26 6/0,4 кВ 1х40 кВА | Восточный РЭС | п. Лазарево | Жиленское сельское поселение | 6/0,4 | 0.034 | 0.0102 | 0.0102
875 | ТП - 78-01 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Рудаково | Жиленское сельское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
876 | ТП - 78-02 6/0,4 кВ 1х20 кВА | Восточный РЭС | п. Рудаково | Жиленское сельское поселение | 6/0,4 | 0.017 | 0.0051 | 0.0051
877 | ТП - 79-02 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | п. Загорское | Жиленское сельское поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0408
878 | ТП - 79-03 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | п. Пушкино | Жиленское сельское поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0408
879 | ТП - 79-04 6/0,4 кВ 1х25 кВА | Восточный РЭС | п. Пушкино | Жиленское сельское поселение | 6/0,4 | 0.02125 | 0.006375 | 0.006375
880 | ТП - 98-01 6/0,4 кВ 1х40 кВА | Восточный РЭС | п. Ватутино | Жиленское сельское поселение | 6/0,4 | 0.034 | 0.0102 | 0.0102
881 | ТП - 98-02 6/0,4 кВ 1х50 кВА | Восточный РЭС | п. Ватутино | Жиленское сельское поселение | 6/0,4 | 0.0425 | 0.01275 | 0.01275
882 | ТП - 25-02 6/0,4 кВ 1х40 кВА | Восточный РЭС | п. Игнатово | Лунинское сельское поселение | 6/0,4 | 0.034 | 0.0102 | 0.0102
883 | ТП - 25-07 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Б. Каштановка | Лунинское сельское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
884 | ТП - 25-11 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Забродино | Лунинское сельское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
885 | ТП - 25-12 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п. Маломожайское | Лунинское сельское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.04875
886 | ТП - 25-13 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | п. Москвино | Лунинское сельское поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0408
887 | ТП - 25-14 6/0,4 кВ 1х50 кВА | Восточный РЭС | п. Березовка | Лунинское сельское поселение | 6/0,4 | 0.0425 | 0.01275 | 0.01275
888 | ТП - 25-15 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п. Гановка | Лунинское сельское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06375
889 | ТП - 25-16 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п. Лунино | Лунинское сельское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06375
890 | ТП - 25-18 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Забродино | Лунинское сельское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
891 | ТП - 25-19 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п. Маломожайское | Лунинское сельское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06375
892 | ТП - 25-21 6/0,4 кВ 1х40 кВА | Восточный РЭС | п. Гановка | Лунинское сельское поселение | 6/0,4 | 0.034 | 0.0102 | 0.0102
893 | ТП - 25-22 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п. Маломожайское | Лунинское сельское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06375
894 | ТП - 25-24 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п. Лунино | Лунинское сельское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06375
895 | ТП - 25-26 6/0,4 кВ 1х80 кВА | Восточный РЭС | п. Лунино | Лунинское сельское поселение | 6/0,4 | 0.068 | 0.0204 | 0.0204
896 | ТП - 61-02 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п. Лунино | Лунинское сельское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06375
897 | ТП - 61-02 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п. Елизаветино | Лунинское сельское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06375
898 | ТП - 61-05 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п. Ульяново | Лунинское сельское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06375
899 | ТП - 61-06 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п. Ульяново | Лунинское сельское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06375
900 | ТП - 61-07 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | п. Волочаево | Лунинское сельское поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0408
901 | ТП - 61-08 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Малиновка | Лунинское сельское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
902 | ТП - 61-10 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Шмелево | Лунинское сельское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
903 | ТП - 63-15 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | п. Туманово | Лунинское сельское поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0408
904 | ТП - 74-14 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Лунино | Лунинское сельское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
905 | ТП - 74-15 6/0,4 кВ 1х25 кВА | Восточный РЭС | п.Горкино | Лунинское сельское поселение | 6/0,4 | 0.02125 | 0.006375 | 0.006375
906 | ТП - 98-04 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п. Ульяново | Лунинское сельское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06375
907 | ТП - 98-05 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | п. Ульяново | Лунинское сельское поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0408
908 | ТП - 98-06 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п. Ульяново | Лунинское сельское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06375
909 | ТП - 98-07 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п. Ульяново | Лунинское сельское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06375
910 | ТП - 98-08 6/0,4 кВ 1х400 кВА | Восточный РЭС | п. Ульяново | Лунинское сельское поселение | 6/0,4 | 0.34 | 0.102 | 0.102
911 | ТП - 98-09 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Ульяново | Лунинское сельское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
912 | ТП - 26-02 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | г.Краснознаменск | Краснознаменское городское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06375
913 | ТП - 26-04 6/0,4 кВ 1х400 кВА | Восточный РЭС | г.Краснознаменск | Краснознаменское городское поселение | 6/0,4 | 0.34 | 0.102 | 0.097
914 | ТП - 26-20 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | г.Краснознаменск | Краснознаменское городское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06375
915 | ТП - 26-26 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | г.Краснознаменск | Краснознаменское городское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06375
916 | ТП - 26-28 6/0,4 кВ 2х400 кВА | Восточный РЭС | г.Краснознаменск | Краснознаменское городское поселение | 6/0,4 | 0.68 | 0.204 | 0.204
917 | ТП - 29-02 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | г.Краснознаменск | Краснознаменское городское поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0098
918 | ТП - 29-04 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | г.Краснознаменск | Краснознаменское городское поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0408
919 | ТП - 29-12 6/0,4 кВ 1х250 кВА 1х400 кВА | Восточный РЭС | г.Краснознаменск | Краснознаменское городское поселение | 6/0,4 | 0.5525 | 0.16575 | 0.16575
920 | ТП - 29-39 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | г.Краснознаменск | Краснознаменское городское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06375
921 | ТП - 29-43 6/0,4 кВ 1х320 кВА | Восточный РЭС | г.Краснознаменск | Краснознаменское городское поселение | 6/0,4 | 0.272 | 0.0816 | 0.0816
922 | ТП - 75-02 6/0,4 кВ 1х250 кВА 1х160 кВА | Восточный РЭС | г.Краснознаменск | Краснознаменское городское поселение | 6/0,4 | 0.3485 | 0.10455 | 0.08155
923 | ТП - 75-03 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | г.Краснознаменск | Краснознаменское городское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.03675
924 | ТП - 75-05 6/0,4 кВ 1х400 кВА | Восточный РЭС | г.Краснознаменск | Краснознаменское городское поселение | 6/0,4 | 0.34 | 0.102 | 0.102
925 | ТП - 75-06 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | г.Краснознаменск | Краснознаменское городское поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0408
926 | ТП - 75-07 6/0,4 кВ 1х400 кВА | Восточный РЭС | г.Краснознаменск | Краснознаменское городское поселение | 6/0,4 | 0.34 | 0.102 | 0.102
927 | ТП - 75-09 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | г.Краснознаменск | Краснознаменское городское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
928 | ТП - 75-10 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | г.Краснознаменск | Краснознаменское городское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.00075
929 | ТП - 29-21 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п.Добровольск | Добровольское сельское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
930 | ТП - 29-22 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п.Добровольск | Добровольское сельское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06375
931 | ТП - 29-23 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п.Добровольск | Добровольское сельское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.05775
932 | ТП - 29-24 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п.Добровольск | Добровольское сельское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
933 | ТП - 29-33 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п.Добровольск | Добровольское сельское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06375
934 | ТП - 29-42 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п.Добровольск | Добровольское сельское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06375
935 | ТП - 84-04 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п.Добровольск | Добровольское сельское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06375
936 | ТП - 86-02 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | п.Добровольск | Добровольское сельское поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0408
937 | ТП - 86-04 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п.Добровольск | Добровольское сельское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.05875
938 | ТП -В- 54 6/0,4 кВ 1х20 кВА | Восточный РЭС | п. Калачеево | Краснознаменское городское поселение | 6/0,4 | 0.017 | 0.0051 | 0.0051
939 | ТП -В- 77 6/0,4 кВ 1х30 кВА | Восточный РЭС | п. Новоуральское | Краснознаменское городское поселение | 6/0,4 | 0.0255 | 0.00765 | 0.00765
940 | ТП -В- 85 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Правдино | Краснознаменское городское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
941 | ТП -23-01 6/0,4 кВ 1х30 кВА | Восточный РЭС | п. Белкино | Краснознаменское городское поселение | 6/0,4 | 0.0255 | 0.00765 | 0.00765
942 | ТП -23-02 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Толстово | Краснознаменское городское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
943 | ТП -23-03 6/0,4 кВ 1х400 кВА | Восточный РЭС | п. Хлебниково | Краснознаменское городское поселение | 6/0,4 | 0.34 | 0.102 | 0.102
944 | ТП -24-01 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Крайнее | Краснознаменское городское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
945 | ТП -24-02 6/0,4 кВ 1х400 кВА | Восточный РЭС | п. Тимофеево | Краснознаменское городское поселение | 6/0,4 | 0.34 | 0.102 | 0.102
946 | ТП -24-03 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п. Никольское | Краснознаменское городское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06375
947 | ТП -24-04 6/0,4 кВ 1х50 кВА | Восточный РЭС | п. Калачеево | Краснознаменское городское поселение | 6/0,4 | 0.0425 | 0.01275 | 0.01275
948 | ТП -24-05 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Лагерное | Краснознаменское городское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
949 | ТП -24-10 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | п. Тимофеево | Краснознаменское городское поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0408
950 | ТП -24-14 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Никольское | Краснознаменское городское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
951 | ТП -25-01 6/0,4 кВ 1х25 кВА | Восточный РЭС | п. Ветрово | Краснознаменское городское поселение | 6/0,4 | 0.02125 | 0.006375 | 0.006375
952 | ТП -26-05 6/0,4 кВ 1х40 кВА | Восточный РЭС | п. Иловайское | Краснознаменское городское поселение | 6/0,4 | 0.034 | 0.0102 | 0.0102
953 | ТП -26-06 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п. Можуйки | Краснознаменское городское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06375
954 | ТП -26-07 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п. Пограничное | Краснознаменское городское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06375
955 | ТП -26-08 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. М. Заречное | Краснознаменское городское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
956 | ТП -26-09 6/0,4 кВ 1х50 кВА | Восточный РЭС | п. Папоротное | Краснознаменское городское поселение | 6/0,4 | 0.0425 | 0.01275 | 0.01275
957 | ТП -26-10 6/0,4 кВ 1х30 кВА | Восточный РЭС | п. Пугачево | Краснознаменское городское поселение | 6/0,4 | 0.0255 | 0.00765 | 0.00765
958 | ТП -26-11 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Пограничное | Краснознаменское городское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
959 | ТП -26-12 6/0,4 кВ 1х50 кВА | Восточный РЭС | п. Зеленодолье | Краснознаменское городское поселение | 6/0,4 | 0.0425 | 0.01275 | 0.01275
960 | ТП -26-13 6/0,4 кВ 1х50 кВА | Восточный РЭС | п. Неманское | Краснознаменское городское поселение | 6/0,4 | 0.0425 | 0.01275 | 0.00775
961 | ТП -26-14 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Неманское | Краснознаменское городское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
962 | ТП -26-15 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п. Неманское | Краснознаменское городское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06375
963 | ТП -26-16 6/0,4 кВ 1х50 кВА | Восточный РЭС | п. Зеленодолье | Краснознаменское городское поселение | 6/0,4 | 0.0425 | 0.01275 | 0.01275
964 | ТП -26-18 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | п. Заречное | Краснознаменское городское поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0258
965 | ТП -26-19 6/0,4 кВ 1х75 кВА | Восточный РЭС | п. Иловайское | Краснознаменское городское поселение | 6/0,4 | 0.06375 | 0.019125 | 0.019125
966 | ТП -26-21 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Зеленолесье | Краснознаменское городское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
967 | ТП -26-22 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п. Заречное | Краснознаменское городское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06375
968 | ТП -26-23 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | п. Долгое | Краснознаменское городское поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0408
969 | ТП -26-25 6/0,4 кВ 1х30 кВА | Восточный РЭС | п. Пограничное | Краснознаменское городское поселение | 6/0,4 | 0.0255 | 0.00765 | 0.00765
970 | ТП -27-01 6/0,4 кВ 1х75 кВА | Восточный РЭС | п. Белкино | Краснознаменское городское поселение | 6/0,4 | 0.06375 | 0.019125 | 0.019125
971 | ТП -27-03 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п.Толстово | Краснознаменское городское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
972 | ТП -27-04 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п.Толстово | Краснознаменское городское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
973 | ТП -27-05 6/0,4 кВ 1х30 кВА | Восточный РЭС | п. Курганское | Краснознаменское городское поселение | 6/0,4 | 0.0255 | 0.00765 | 0.00765
974 | ТП -27-06 6/0,4 кВ 1х30 кВА | Восточный РЭС | п. Саратовское | Краснознаменское городское поселение | 6/0,4 | 0.0255 | 0.00765 | 0.00765
975 | ТП -27-08 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Саратовское | Краснознаменское городское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
976 | ТП -27-09 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | п. Болотниково | Краснознаменское городское поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0408
977 | ТП -27-10 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | п. Хлебниково | Краснознаменское городское поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0408
978 | ТП -27-12 6/0,4 кВ 1х40 кВА | Восточный РЭС | п. Болотниково | Краснознаменское городское поселение | 6/0,4 | 0.034 | 0.0102 | 0.0102
979 | ТП -28-01 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п. Тимофеево | Краснознаменское городское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06375
980 | ТП -28-02 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | п. Тимофеево | Краснознаменское городское поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0408
981 | ТП -28-03 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Ливенское | Краснознаменское городское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
982 | ТП -28-04 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Ливенское | Краснознаменское городское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
983 | ТП -28-07 6/0,4 кВ 1х25 кВА | Восточный РЭС | п. Должанское | Краснознаменское городское поселение | 6/0,4 | 0.02125 | 0.006375 | 0.006375
984 | ТП -28-11 6/0,4 кВ 1х30 кВА | Восточный РЭС | п. Алексеевка | Краснознаменское городское поселение | 6/0,4 | 0.0255 | 0.00765 | 0.00765
985 | ТП -28-12 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п. Алексеевка | Краснознаменское городское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06375
986 | ТП -28-13 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | п. Алексеевка | Краснознаменское городское поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0408
987 | ТП -28-14 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Абрамово | Краснознаменское городское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
988 | ТП -28-15 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п.Полянское | Краснознаменское городское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
989 | ТП -28-16 6/0,4 кВ 1х25 кВА | Восточный РЭС | п. Петропавловское | Краснознаменское городское поселение | 6/0,4 | 0.02125 | 0.006375 | 0.006375
990 | ТП -28-17 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п. Алексеевка | Краснознаменское городское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06375
991 | ТП -28-19 6/0,4 кВ 1х50 кВА | Восточный РЭС | п. Петропавловское | Краснознаменское городское поселение | 6/0,4 | 0.0425 | 0.01275 | 0.01275
992 | ТП -28-21 6/0,4 кВ 1х80 кВА | Восточный РЭС | п. Тимофеево | Краснознаменское городское поселение | 6/0,4 | 0.068 | 0.0204 | 0.0204
993 | ТП -28-22 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Алексеевка | Краснознаменское городское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0175
994 | ТП -28-23 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | п. Садовое | Краснознаменское городское поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0358
995 | ТП -28-24 6/0,4 кВ 1х50 кВА | Восточный РЭС | п. Абрамово | Краснознаменское городское поселение | 6/0,4 | 0.0425 | 0.01275 | 0.00775
996 | ТП -28-27 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п. Неманское | Краснознаменское городское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.05875
997 | ТП -28-28 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | п. Неманское | Краснознаменское городское поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0358
998 | ТП -28-29 6/0,4 кВ 1х30 кВА | Восточный РЭС | п. Алексеевка | Краснознаменское городское поселение | 6/0,4 | 0.0255 | 0.00765 | 0.00265
999 | ТП -28-30 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Тимофеево | Краснознаменское городское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0205
1000 | ТП -29-01 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | г. Краснознаменск | Краснознаменское городское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
1001 | ТП -29-03 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п. Высокое | Краснознаменское городское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06375
1002 | ТП -29-05 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Острогожское | Краснознаменское городское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
1003 | ТП -29-06 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Мичурино | Краснознаменское городское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
1004 | ТП -29-07 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Мичурино | Краснознаменское городское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
1005 | ТП -29-08 6/0,4 кВ 1х25 кВА | Восточный РЭС | п. Ливны | Краснознаменское городское поселение | 6/0,4 | 0.02125 | 0.006375 | 0.006375
1006 | ТП -29-09 6/0,4 кВ 1х200 кВА | Восточный РЭС | п. Победино | Краснознаменское городское поселение | 6/0,4 | 0.17 | 0.051 | 0.051
1007 | ТП -29-11 6/0,4 кВ 1х400 кВА | Восточный РЭС | п. Победино | Краснознаменское городское поселение | 6/0,4 | 0.34 | 0.102 | 0.102
1008 | ТП -29-13 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | п.Добровольск | Краснознаменское городское поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0358
1009 | ТП -29-15 6/0,4 кВ 1х50 кВА | Восточный РЭС | п. Жарово | Краснознаменское городское поселение | 6/0,4 | 0.0425 | 0.01275 | 0.01275
1010 | ТП -29-16 6/0,4 кВ 1х50 кВА | Восточный РЭС | п. Лосево | Краснознаменское городское поселение | 6/0,4 | 0.0425 | 0.01275 | 0.01275
1011 | ТП -29-17 6/0,4 кВ 1х25 кВА | Восточный РЭС | п. Отрадное | Краснознаменское городское поселение | 6/0,4 | 0.02125 | 0.006375 | 0.006375
1012 | ТП -29-25 6/0,4 кВ 1х50 кВА | Восточный РЭС | п. Никитовка | Краснознаменское городское поселение | 6/0,4 | 0.0425 | 0.01275 | 0.01275
1013 | ТП -29-28 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | п. Высокое | Краснознаменское городское поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0308
1014 | ТП -29-31 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п. Правдино | Краснознаменское городское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06375
1015 | ТП -29-34 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Правдино | Краснознаменское городское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
1016 | ТП -29-38 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | п. Острогожское | Краснознаменское городское поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0358
1017 | ТП -29-41 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | п. Высокое | Краснознаменское городское поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0408
1018 | ТП -29-44 6/0,4 кВ 1х50 кВА | Восточный РЭС | п. Лосево | Краснознаменское городское поселение | 6/0,4 | 0.0425 | 0.01275 | 0.01275
1019 | ТП -30-02 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | п. Желанное | Краснознаменское городское поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0408
1020 | ТП -30-13 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | п. Февральское | Краснознаменское городское поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0408
1021 | ТП -30-14 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Февральское | Краснознаменское городское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
1022 | ТП -30-15 6/0,4 кВ 1х30 кВА | Восточный РЭС | п. Куприно | Краснознаменское городское поселение | 6/0,4 | 0.0255 | 0.00765 | 0.00765
1023 | ТП -30-16 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | п. Узловое | Краснознаменское городское поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0348
1024 | ТП -30-18 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | п. Узловое | Краснознаменское городское поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0358
1025 | ТП -30-19 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | п. Узловое | Краснознаменское городское поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0338
1026 | ТП -30-20 6/0,4 кВ 1х400 кВА | Восточный РЭС | п. Узловое | Краснознаменское городское поселение | 6/0,4 | 0.34 | 0.102 | 0.102
1027 | ТП -30-21 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Сорокино | Краснознаменское городское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
1028 | ТП -30-22 6/0,4 кВ 1х30 кВА | Восточный РЭС | п. Сорокино | Краснознаменское городское поселение | 6/0,4 | 0.0255 | 0.00765 | 0.00765
1029 | ТП -30-24 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Сорокино | Краснознаменское городское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
1030 | ТП -30-25 6/0,4 кВ 1х75 кВА | Восточный РЭС | п. Сорокино | Краснознаменское городское поселение | 6/0,4 | 0.06375 | 0.019125 | 0.019125
1031 | ТП -30-26 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Желанное | Краснознаменское городское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
1032 | ТП -30-28 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п. Февральское | Краснознаменское городское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06375
1033 | ТП -30-30 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Толстово | Краснознаменское городское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
1034 | ТП -30-31 6/0,4 кВ 1х50 кВА | Восточный РЭС | п. Узловое | Краснознаменское городское поселение | 6/0,4 | 0.0425 | 0.01275 | 0.01275
1035 | ТП -75-01 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Самарское | Краснознаменское городское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
1036 | ТП -76-01 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Хлебниково | Краснознаменское городское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
1037 | ТП -77-04 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Полтавское | Краснознаменское городское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
1038 | ТП -77-05 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | п. Новоуральское | Краснознаменское городское поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0408
1039 | ТП -77-07 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Никитовка | Краснознаменское городское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0155
1040 | ТП -77-116/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п. Правдино | Краснознаменское городское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06375
1041 | ТП -77-14 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Никитовка | Краснознаменское городское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
1042 | ТП -77-15 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п. Правдино | Краснознаменское городское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06375
1043 | ТП -77-16 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | п. Полтавское | Краснознаменское городское поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0408
1044 | ТП -80-01 6/0,4 кВ 1х25 кВА | Восточный РЭС | п. Добровольск | Краснознаменское городское поселение | 6/0,4 | 0.02125 | 0.006375 | 0.006375
1045 | ТП -80-03 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п. Весново | Краснознаменское городское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06375
1046 | ТП -80-04 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | п. Весново | Краснознаменское городское поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0408
1047 | ТП -80-05 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | п. Весново | Краснознаменское городское поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0408
1048 | ТП -80-06 6/0,4 кВ 1х400 кВА | Восточный РЭС | п. Весново | Краснознаменское городское поселение | 6/0,4 | 0.34 | 0.102 | 0.102
1049 | ТП -80-08 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | п. Весново | Краснознаменское городское поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0408
1050 | ТП -80-09 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Новинка | Краснознаменское городское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
1051 | ТП -80-10 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Васильково | Краснознаменское городское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
1052 | ТП -80-13 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | п. Весново | Краснознаменское городское поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0408
1053 | ТП -83-01 6/0,4 кВ 1х50 кВА | Восточный РЭС | п. Болотниково | Краснознаменское городское поселение | 6/0,4 | 0.0425 | 0.01275 | 0.01275
1054 | ТП -84-01 6/0,4 кВ 1х30 кВА | Восточный РЭС | п. Богдон | Краснознаменское городское поселение | 6/0,4 | 0.0255 | 0.00765 | 0.00765
1055 | ТП -84-02 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Шейкино | Краснознаменское городское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
1056 | ТП -85-01 6/0,4 кВ 1х300 кВА | Восточный РЭС | п. Мирный | Краснознаменское городское поселение | 6/0,4 | 0.255 | 0.0765 | 0.0765
1057 | ТП -86-03 6/0,4 кВ 1х75 кВА | Восточный РЭС | п. Железнодорожный | Краснознаменское городское поселение | 6/0,4 | 0.06375 | 0.019125 | 0.019125
1058 | ТП -86-05 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Железнодорожный | Краснознаменское городское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
1059 | ТП -95-04 6/0,4 кВ 1х50 кВА | Восточный РЭС | п. Победино | Краснознаменское городское поселение | 6/0,4 | 0.0425 | 0.01275 | 0.01275
1060 | ТП -95-05 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Победино | Краснознаменское городское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
1061 | ТП -95-07 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п. Победино | Краснознаменское городское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06375
1062 | ТП -95-08 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Победино | Краснознаменское городское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
1063 | ТП -95-11 6/0,4 кВ 1х50 кВА | Восточный РЭС | п. Победино | Краснознаменское городское поселение | 6/0,4 | 0.0425 | 0.01275 | 0.01275
1064 | ТП - 39-02 6/0,4 кВ 1х200 кВА | Восточный РЭС | г.Славск | Славское городское поселение | 6/0,4 | 0.17 | 0.051 | 0.051
1065 | ТП - 39-01 6/0,4 кВ 2х400 кВА | Восточный РЭС | г.Славск | Славское городское поселение | 6/0,4 | 0.68 | 0.204 | -0.319
1066 | ТП - 39-03 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | г.Славск | Славское городское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | -0.00125
1067 | ТП - 39-04 6/0,4 кВ 1х400 кВА | Восточный РЭС | г.Славск | Славское городское поселение | 6/0,4 | 0.34 | 0.102 | -0.0223
1068 | ТП - 39-05 6/0,4 кВ 2х250 кВА | Восточный РЭС | г.Славск | Славское городское поселение | 6/0,4 | 0.425 | 0.1275 | 0.1105
1069 | ТП - 39-07 6/0,4 кВ 1х400 кВА 1х160 кВА | Восточный РЭС | г.Славск | Славское городское поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0408
1070 | ТП - 39-08 6/0,4 кВ 1х400 кВА | Восточный РЭС | г.Славск | Славское городское поселение | 6/0,4 | 0.34 | 0.102 | 0.102
1071 | ТП - 39-09 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | г.Славск | Славское городское поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0258
1072 | ТП - 39-10 6/0,4 кВ 1х400 кВА | Восточный РЭС | г.Славск | Славское городское поселение | 6/0,4 | 0.34 | 0.102 | 0.087
1073 | ТП - 40-10 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | г.Славск | Славское городское поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0408
1074 | ТП - 56-22 6/0,4 кВ 1х400 кВА | Восточный РЭС | г.Славск | Славское городское поселение | 6/0,4 | 0.34 | 0.102 | 0.0435
1075 | ТП - 56-28 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | г.Славск | Славское городское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.02675
1076 | ТП - 59-02 6/0,4 кВ 1х187 кВА | Восточный РЭС | г.Славск | Славское городское поселение | 6/0,4 | 0.15895 | 0.047685 | 0.047685
1077 | ТП - 59-03 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | г.Славск | Славское городское поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0308
1078 | ТП - 59-04 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | г.Славск | Славское городское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06375
1079 | ТП - 59-07 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | г.Славск | Славское городское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.05825
1080 | ТП - 59-10 6/0,4 кВ 2х400 кВА | Восточный РЭС | г.Славск | Славское городское поселение | 6/0,4 | 0.68 | 0.204 | 0.174
1081 | ТП - 59-11 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | г.Славск | Славское городское поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0408
1082 | ТП - 59-13 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | г.Славск | Славское городское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.05525
1083 | ТП - 59-15 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | г.Славск | Славское городское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | -0.08975
1084 | ТП - 59-16 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | г.Славск | Славское городское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | -0.00625
1085 | ТП - 59-17 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | г.Славск | Славское городское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.02325
1086 | ТП - 59-18 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | г.Славск | Славское городское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06375
1087 | ТП - 59-19 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | г.Славск | Славское городское поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0258
1088 | ТП - 59-21 6/0,4 кВ 1х400 кВА | Восточный РЭС | г.Славск | Славское городское поселение | 6/0,4 | 0.34 | 0.102 | 0.102
1089 | ТП - 03-01 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п.Ясное | Ясновское сельское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06375
1090 | ТП - 03-11 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | п.Ясное | Ясновское сельское поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0328
1091 | ТП - 31-13 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п.Ясное | Ясновское сельское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
1092 | ТП - 31-15 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п.Ясное | Ясновское сельское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06375
1093 | ТП - 31-16 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п.Ясное | Ясновское сельское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06375
1094 | ТП - 31-30 6/0,4 кВ 1х150 кВА | Восточный РЭС | п.Ясное | Ясновское сельское поселение | 6/0,4 | 0.1275 | 0.03825 | 0.03825
1095 | ТП - 81-06 6/0,4 кВ 1х50 кВА | Восточный РЭС | п.Ясное | Ясновское сельское поселение | 6/0,4 | 0.0425 | 0.01275 | 0.01275
1096 | ТП - 81-07 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п.Ясное | Ясновское сельское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06375
1097 | ТП - 82-01 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п.Ясное | Ясновское сельское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06175
1098 | ТП - В-33 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Яснополянка | Славское городское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
1099 | ТП - В-50 6/0,4 кВ 2х250 кВА | Восточный РЭС | п. Октябрьское | Славское городское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06375
1100 | ТП - В-33 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п.Ясное | Славское городское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
1101 | ТП - В-39 6/0,4 кВ 2х400 кВА | Восточный РЭС | г.Славск | Славское городское поселение | 6/0,4 | 0.68 | 0.204 | 0.189
1102 | ТП - 03-02 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | п. Левобережное | Славское городское поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0408
1103 | ТП - 03-03 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Левобережное | Славское городское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0195
1104 | ТП - 03-06 6/0,4 кВ 1х75 кВА | Восточный РЭС | п. Левобережное | Славское городское поселение | 6/0,4 | 0.06375 | 0.019125 | 0.019125
1105 | ТП - 03-07 6/0,4 кВ 1х50 кВА | Восточный РЭС | п. Московское | Славское городское поселение | 6/0,4 | 0.0425 | 0.01275 | 0.01275
1106 | ТП - 03-08 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п. Московское | Славское городское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06375
1107 | ТП - 03-09 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п. Московское | Славское городское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.05575
1108 | ТП - 04-02 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | п. Яснополянка | Славское городское поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0408
1109 | ТП - 04-03 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Приваловка | Славское городское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0105
1110 | ТП - 04-04 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | п. Приваловка | Славское городское поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | -0.1092
1111 | ТП - 04-06 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Дюнное | Славское городское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
1112 | ТП - 31-01 6/0,4 кВ 1х75 кВА | Восточный РЭС | п. Щегловка | Славское городское поселение | 6/0,4 | 0.06375 | 0.019125 | 0.019125
1113 | ТП - 31-02 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Тимирязево | Славское городское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0055
1114 | ТП - 31-03 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | п. Тимирязево | Славское городское поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0408
1115 | ТП - 31-04 6/0,4 кВ 1х50 кВА | Восточный РЭС | п. Солонцы | Славское городское поселение | 6/0,4 | 0.0425 | 0.01275 | 0.01275
1116 | ТП - 31-05 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | п. Солонцы | Славское городское поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0408
1117 | ТП - 31-07 6/0,4 кВ 1х40 кВА | Восточный РЭС | п. Бисер | Славское городское поселение | 6/0,4 | 0.034 | 0.0102 | 0.0102
1118 | ТП - 31-08 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Бисер | Славское городское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0245
1119 | ТП - 31-12 6/0,4 кВ 1х50 кВА | Восточный РЭС | п. Городково | Славское городское поселение | 6/0,4 | 0.0425 | 0.01275 | 0.01275
1120 | ТП - 31-19 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Щегловка | Славское городское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
1121 | ТП - 31-20 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | п. Щегловка | Славское городское поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0238
1122 | ТП - 31-23 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Грибки | Славское городское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
1123 | ТП - 31-24 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Тимирязево | Славское городское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0235
1124 | ТП - 31-31 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Тимирязево | Славское городское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0105
1125 | ТП - 31-33 6/0,4 кВ 1х40 кВА | Восточный РЭС | п. Солонцы | Славское городское поселение | 6/0,4 | 0.034 | 0.0102 | 0.0102
1126 | ТП - 31-35 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Мостовое | Славское городское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
1127 | ТП - 31-36 6/0,4 кВ 1х40 кВА | Восточный РЭС | п. Щегловка | Славское городское поселение | 6/0,4 | 0.034 | 0.0102 | 0.0102
1128 | ТП - 32-01 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Грегола | Славское городское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
1129 | ТП - 32-04 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | п. Прохладное | Славское городское поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0408
1130 | ТП - 32-05 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Раздольное | Славское городское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
1131 | ТП - 32-07 6/0,4 кВ 1х45 кВА | Восточный РЭС | п. Мысовка | Славское городское поселение | 6/0,4 | 0.03825 | 0.011475 | 0.011475
1132 | ТП - 32-08 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | п. Мысовка | Славское городское поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0358
1133 | ТП - 32-09 6/0,4 кВ 1х30 кВА | Восточный РЭС | п. Дивное | Славское городское поселение | 6/0,4 | 0.0255 | 0.00765 | 0.00765
1134 | ТП - 32-11 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | п. Мысовка | Славское городское поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0408
1135 | ТП - 32-12 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | п. Прохладное | Славское городское поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0408
1136 | ТП - 32-14 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Раздольное | Славское городское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
1137 | ТП - 32-15 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | п. Мысовка | Славское городское поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0408
1138 | ТП - 32-18 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | п. Мысовка | Славское городское поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0248
1139 | ТП - 33-01 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Яснополянка | Славское городское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0135
1140 | ТП - 33-02 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п. Яснополянка | Славское городское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06375
1141 | ТП - 33-03 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Яснополянка | Славское городское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
1142 | ТП - 34-02 6/0,4 кВ 1х50 кВА | Восточный РЭС | п. Прохладное | Славское городское поселение | 6/0,4 | 0.0425 | 0.01275 | 0.01275
1143 | ТП - 34-03 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | п. Прохладное | Славское городское поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0408
1144 | ТП - 34-04 6/0,4 кВ 1х30 кВА | Восточный РЭС | п. Хрустальное | Славское городское поселение | 6/0,4 | 0.0255 | 0.00765 | 0.00765
1145 | ТП - 34-06 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | п. Причалы | Славское городское поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0308
1146 | ТП - 34-07 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | п. Хрустальное | Славское городское поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0348
1147 | ТП - 34-08 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | п. Прохладное | Славское городское поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0353
1148 | ТП - 35-01 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | п. Заповедное | Славское городское поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0358
1149 | ТП - 35-04 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | п. Заповедное | Славское городское поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0408
1150 | ТП - 35-06 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | п. Б. Бережки | Славское городское поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0408
1151 | ТП - 35-07 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. М. Бережки | Славское городское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0105
1152 | ТП - 35-08 6/0,4 кВ 1х25 кВА | Восточный РЭС | п. М. Бережки | Славское городское поселение | 6/0,4 | 0.02125 | 0.006375 | 0.006375
1153 | ТП - 35-11 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | п. Вишневка | Славское городское поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0408
1154 | ТП - 35-12 6/0,4 кВ 1х400 кВА | Восточный РЭС | п. Вишневка | Славское городское поселение | 6/0,4 | 0.34 | 0.102 | 0.075
1155 | ТП - 35-13 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п. Вишневка | Славское городское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06375
1156 | ТП - 35-15 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п. Вишневка | Славское городское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06375
1157 | ТП - 36-02 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Грибоедово | Славское городское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
1158 | ТП - 36-03 6/0,4 кВ 1х20 кВА | Восточный РЭС | п. Плодовое | Славское городское поселение | 6/0,4 | 0.017 | 0.0051 | -0.0019
1159 | ТП - 37-01 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п. Тимирязево | Славское городское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.05875
1160 | ТП - 37-02 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п. Тимирязево | Славское городское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.04675
1161 | ТП - 37-04 6/0,4 кВ 1х25 кВА | Восточный РЭС | п. Тимирязево | Славское городское поселение | 6/0,4 | 0.02125 | 0.006375 | 0.006375
1162 | ТП - 37-05 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п. Тимирязево | Славское городское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06375
1163 | ТП - 37-06 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | п.Сенное | Славское городское поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0408
1164 | ТП - 37-08 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | п. Дублинино | Славское городское поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0408
1165 | ТП - 37-10 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | п. Заповедное | Славское городское поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0408
1166 | ТП - 37-11 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Заповедное | Славское городское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
1167 | ТП - 37-12 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | п. Заповедное | Славское городское поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0258
1168 | ТП - 37-13 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | п. Заповедное | Славское городское поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0408
1169 | ТП - 37-14 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | п. Заповедное | Славское городское поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0408
1170 | ТП - 37-15 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Тимирязево" | Славское городское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
1171 | ТП - 37-16 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Заповедное | Славское городское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
1172 | ТП - 37-19 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | п. Тимирязево | Славское городское поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0408
1173 | ТП - 37-20 6/0,4 кВ 1х400 кВА | Восточный РЭС | п. Заповедное | Славское городское поселение | 6/0,4 | 0.34 | 0.102 | 0.102
1174 | ТП - 37-23 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Заповедное | Славское городское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
1175 | ТП - 37-30 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п. Тимирязево | Славское городское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06375
1176 | ТП - 37-31 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п. Тимирязево | Славское городское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06375
1177 | ТП - 37-25 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Заповедное | Славское городское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
1178 | ТП - 37-26 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п. Заповедное | Славское городское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06375
1179 | ТП - 37-29 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п. Заповедное | Славское городское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06375
1180 | ТП - 37-32 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | п. Щегловка | Славское городское поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0408
1181 | ТП - 37-34 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | п. Дублинино | Славское городское поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0408
1182 | ТП - 40-01 6/0,4 кВ 1х30 кВА | Восточный РЭС | п. Туманово | Славское городское поселение | 6/0,4 | 0.0255 | 0.00765 | 0.00765
1183 | ТП - 40-02 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п. Гастеллово | Славское городское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06375
1184 | ТП - 40-06 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | п. Гастеллово | Славское городское поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0258
1185 | ТП - 40-07 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | п. Гастеллово | Славское городское поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0408
1186 | ТП - 40-08 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Гастеллово | Славское городское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
1187 | ТП - 40-09 6/0,4 кВ 1х30 кВА | Восточный РЭС | п. Гастеллово | Славское городское поселение | 6/0,4 | 0.0255 | 0.00765 | 0.00765
1188 | ТП - 40-15 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Майское | Славское городское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0205
1189 | ТП - 40-16 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | п. Сосняки | Славское городское поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0408
1190 | ТП - 45-01 6/0,4 кВ 1х50 кВА | Восточный РЭС | п. Истоки | Славское городское поселение | 6/0,4 | 0.0425 | 0.01275 | 0.01275
1191 | ТП - 45-03 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Ленинское | Славское городское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
1192 | ТП - 45-04 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Ленинское | Славское городское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
1193 | ТП - 45-05 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | п. Ленинское | Славское городское поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0408
1194 | ТП - 45-02 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Леннинское | Славское городское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
1195 | ТП - 45-06 6/0,4 кВ 1х20 кВА | Восточный РЭС | п. Лозняки | Славское городское поселение | 6/0,4 | 0.017 | 0.0051 | 0.0051
1196 | ТП - 45-08 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Ленинское | Славское городское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
1197 | ТП - 45-09 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п. Щегловка | Славское городское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.05575
1198 | ТП - 45-10 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Щегловка | Славское городское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
1199 | ТП - 47-02 6/0,4 кВ 1х150 кВА | Восточный РЭС | п. Гастеллово | Славское городское поселение | 6/0,4 | 0.1275 | 0.03825 | 0.03825
1200 | ТП - 47-03 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Залесово | Славское городское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
1201 | ТП - 47-04 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Майское | Славское городское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | -0.0195
1202 | ТП - 47-05 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п. Гастеллово | Славское городское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06375
1203 | ТП - 47-06 6/0,4 кВ 1х30 кВА | Восточный РЭС | п. Ольховка | Славское городское поселение | 6/0,4 | 0.0255 | 0.00765 | 0.00765
1204 | ТП - 47-11 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Гастеллово | Славское городское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
1205 | ТП - 47-13 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Гастеллово | Славское городское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
1206 | ТП - 47-14 6/0,4 кВ 2х400 кВА | Восточный РЭС | п. Гастеллово | Славское городское поселение | 6/0,4 | 0.68 | 0.204 | 0.194
1207 | ТП - 47-15 6/0,4 кВ 1х400 кВА | Восточный РЭС | п. Гастеллово | Славское городское поселение | 6/0,4 | 0.34 | 0.102 | 0.102
1208 | ТП - 48-01 6/0,4 кВ 1х400 кВА | Восточный РЭС | п. Аистово | Славское городское поселение | 6/0,4 | 0.34 | 0.102 | 0.102
1209 | ТП - 48-03 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Вишневка | Славское городское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
1210 | ТП - 50-01 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | п. Ржевское | Славское городское поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0408
1211 | ТП - 50-02 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Октябрьское | Славское городское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
1212 | ТП - 50-03 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | п. Октябрьское | Славское городское поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0408
1213 | ТП - 50-04 6/0,4 кВ 1х80 кВА | Восточный РЭС | п. Ржевское | Славское городское поселение | 6/0,4 | 0.068 | 0.0204 | 0.0204
1214 | ТП - 50-07 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п. Ржевское | Славское городское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06375
1215 | ТП - 50-08 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п. Ржевское | Славское городское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06375
1216 | ТП - 54-01 6/0,4 кВ 1х80 кВА | Восточный РЭС | г. Советск | Славское городское поселение | 6/0,4 | 0.068 | 0.0204 | 0.0204
1217 | ТП - 54-02 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | г. Советск | Славское городское поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0408
1218 | ТП - 54-03 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | г. Советск | Славское городское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
1219 | ТП - 56-07 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Приозерное | Славское городское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.023
1220 | ТП - 56-08 6/0,4 кВ 1х25 кВА | Восточный РЭС | п. Приозерное | Славское городское поселение | 6/0,4 | 0.02125 | 0.006375 | 0.006375
1221 | ТП - 56-15 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | п. Приозерное | Славское городское поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0408
1222 | ТП - 56-17 6/0,4 кВ 1х25 кВА | Восточный РЭС | п. Приозерное | Славское городское поселение | 6/0,4 | 0.02125 | 0.006375 | 0.006375
1223 | ТП - 56-18 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | п. Приозерное | Славское городское поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0408
1224 | ТП - 56-19 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Пригородное | Славское городское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0205
1225 | ТП - 56-20 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | п. Пригородное | Славское городское поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0258
1226 | ТП - 56-21 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | г. Славск | Славское городское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06175
1227 | ТП - 56-26 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | г. Славск | Славское городское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | -0.02325
1228 | ТП - 57-02 6/0,4 кВ 1х30 кВА | Восточный РЭС | п. Ржевское | Славское городское поселение | 6/0,4 | 0.0255 | 0.00765 | -0.02235
1229 | ТП - 58-01 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п. Ржевское | Славское городское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06375
1230 | ТП - 58-02 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Родники | Славское городское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
1231 | ТП - 58-03 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Лужки | Славское городское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
1232 | ТП - 81-01 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | п. Вишневка | Славское городское поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0408
1233 | ТП - 81-03 6/0,4 кВ 1х25 кВА | Восточный РЭС | п. Вишневка | Славское городское поселение | 6/0,4 | 0.02125 | 0.006375 | 0.006375
1234 | ТП - 44-01 6/0,4 кВ 1х400 кВА | Восточный РЭС | п.Большаково | Большаковское сельское поселение | 6/0,4 | 0.34 | 0.102 | 0.102
1235 | ТП - 44-03 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | п.Большаково | Большаковское сельское поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | -0.0792
1236 | ТП - 44-04 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п.Большаково | Большаковское сельское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06375
1237 | ТП - 44-05 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п.Большаково | Большаковское сельское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.04875
1238 | ТП - 44-06 6/0,4 кВ 1х50 кВА | Восточный РЭС | п.Большаково | Большаковское сельское поселение | 6/0,4 | 0.0425 | 0.01275 | 0.01275
1239 | ТП - 44-07 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п.Большаково | Большаковское сельское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06375
1240 | ТП - 44-09 6/0,4 кВ 1х400 кВА | Восточный РЭС | п.Большаково | Большаковское сельское поселение | 6/0,4 | 0.34 | 0.102 | 0.056
1241 | ТП - 44-10 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п.Большаково | Большаковское сельское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06375
1242 | ТП - 44-13 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п.Большаково | Большаковское сельское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06375
1243 | ТП - 44-14 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п.Большаково | Большаковское сельское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
1244 | ТП - 44-21 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п.Большаково | Большаковское сельское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0155
1245 | ТП - 44-22 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п.Большаково | Большаковское сельское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06375
1246 | ТП - 44-37 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | п.Большаково | Большаковское сельское поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0408
1247 | ТП - 46-08 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | п.Большаково | Большаковское сельское поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0258
1248 | ТП - 46-10 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | п.Большаково | Большаковское сельское поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0408
1249 | ТП - 46-11 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п.Большаково | Большаковское сельское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
1250 | ТП - 44-24 6/0,4 кВ 1х200 кВА | Восточный РЭС | п.Советское | Большаковское сельское поселение | 6/0,4 | 0.17 | 0.051 | 0.036
1251 | ТП - 44-26 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п.Советское | Большаковское сельское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06375
1252 | ТП - 44-30 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п.Советское | Большаковское сельское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
1253 | ТП - 46-02 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п.Поддубье | Большаковское сельское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0215
1254 | ТП - 46-03 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п.Поддубье | Большаковское сельское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0105
1255 | ТП - 46-04 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п.Поддубье | Большаковское сельское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06375
1256 | ТП - 72-02 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | п.Придорожное | Большаковское сельское поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0408
1257 | ТП - 72-04 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п.Придорожное | Большаковское сельское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
1258 | ТП - 72-09 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п.Придорожное | Большаковское сельское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.01545
1259 | ТП - 72-11 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п.Придорожное | Большаковское сельское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
1260 | ТП - 42-01 6/0,4 кВ 2х250 кВА | Восточный РЭС | п.Залесье | Залесовское сельское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.05375
1261 | ТП - 42-05 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | п.Залесье | Залесовское сельское поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0408
1262 | ТП - 42-06 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п.Залесье | Залесовское сельское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.02175
1263 | ТП - 42-09 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | п.Залесье | Залесовское сельское поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0408
1264 | ТП - 42-14 6/0,4 кВ 1х60 кВА | Восточный РЭС | п.Залесье | Залесовское сельское поселение | 6/0,4 | 0.051 | 0.0153 | 0.0153
1265 | ТП - 93-02 6/0,4 кВ 1х400 кВА | Восточный РЭС | п.Залесье | Залесовское сельское поселение | 6/0,4 | 0.34 | 0.102 | 0.102
1266 | ТП - 42-15 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п.Дальнее | Залесовское сельское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06375
1267 | ТП - 42-16 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п.Дальнее | Залесовское сельское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06375
1268 | ТП - 42-17 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п.Дальнее | Залесовское сельское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06375
1269 | ТП - 42-19 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | п.Дальнее | Залесовское сельское поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0308
1270 | ТП - В-41 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | п. Виноградово | Большаковское сельское поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | -0.09795
1271 | ТП - В-42 6/0,4 кВ 1х400 кВА | Восточный РЭС | п. Дальнее | Большаковское сельское поселение | 6/0,4 | 0.34 | 0.102 | -0.019
1272 | ТП - В-43 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п. Высокое | Большаковское сельское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06375
1273 | ТП - В-44 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п. Придорожное | Большаковское сельское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06375
1274 | ТП - В-53 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Калиновка | Большаковское сельское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
1275 | ТП - 301 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Охотное | Большаковское сельское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
1276 | ТП - 41-01 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Победино | Большаковское сельское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
1277 | ТП - 41-07 6/0,4 кВ 1х25 кВА | Восточный РЭС | п. Победино | Большаковское сельское поселение | 6/0,4 | 0.02125 | 0.006375 | 0.006375
1278 | ТП - 41-10 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п. Победино | Большаковское сельское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06375
1279 | ТП - 41-13 6/0,4 кВ 1х20 кВА | Восточный РЭС | п. Зуевка | Большаковское сельское поселение | 6/0,4 | 0.017 | 0.0051 | 0.0051
1280 | ТП - 41-15 6/0,4 кВ 1х25 кВА | Восточный РЭС | п. Кр. Поляна | Большаковское сельское поселение | 6/0,4 | 0.02125 | 0.006375 | 0.006375
1281 | ТП - 41-16 6/0,4 кВ 1х30 кВА | Восточный РЭС | п. Кр. Поляна | Большаковское сельское поселение | 6/0,4 | 0.0255 | 0.00765 | 0.00765
1282 | ТП - 42-03 6/0,4 кВ 1х50 кВА | Восточный РЭС | п. Александровка | Большаковское сельское поселение | 6/0,4 | 0.0425 | 0.01275 | 0.01275
1283 | ТП - 42-04 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Александровка | Большаковское сельское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0175
1284 | ТП - 42-08 6/0,4 кВ 1х75 кВА | Восточный РЭС | п. Александровка | Большаковское сельское поселение | 6/0,4 | 0.06375 | 0.019125 | 0.019125
1285 | ТП - 42-11 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Ближний | Большаковское сельское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0195
1286 | ТП - 42-12 6/0,4 кВ 1х30 кВА | Восточный РЭС | п. Новосельск | Большаковское сельское поселение | 6/0,4 | 0.0255 | 0.00765 | 0.00765
1287 | ТП - 42-13 6/0,4 кВ 1х30 кВА | Восточный РЭС | п. Искрово | Большаковское сельское поселение | 6/0,4 | 0.0255 | 0.00765 | 0.00765
1288 | ТП - 42-18 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Залесье | Большаковское сельское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
1289 | ТП - 42-20 6/0,4 кВ 1х50 кВА | Восточный РЭС | п. Зеленово | Большаковское сельское поселение | 6/0,4 | 0.0425 | 0.01275 | 0.01275
1290 | ТП - 42-21 6/0,4 кВ 1х50 кВА | Восточный РЭС | п. Зеленово | Большаковское сельское поселение | 6/0,4 | 0.0425 | 0.01275 | 0.01275
1291 | ТП - 42-22 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Краснохолмское | Большаковское сельское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
1292 | ТП - 42-23 6/0,4 кВ 1х25 кВА | Восточный РЭС | п. Зеленово | Большаковское сельское поселение | 6/0,4 | 0.02125 | 0.006375 | 0.006375
1293 | ТП - 43-01 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Мостовое | Большаковское сельское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
1294 | ТП - 43-02 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Красное | Большаковское сельское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
1295 | ТП - 43-03 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | п. Красное | Большаковское сельское поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0408
1296 | ТП - 43-06 6/0,4 кВ 1х30 кВА | Восточный РЭС | п. Красное | Большаковское сельское поселение | 6/0,4 | 0.0255 | 0.00765 | 0.00765
1297 | ТП - 43-07 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Весново | Большаковское сельское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
1298 | ТП - 43-09 6/0,4 кВ 1х80 кВА | Восточный РЭС | п. Малиновка | Большаковское сельское поселение | 6/0,4 | 0.068 | 0.0204 | 0.0204
1299 | ТП - 43-11 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Высокое | Большаковское сельское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
1300 | ТП - 43-12 6/0,4 кВ 1х80 кВА | Восточный РЭС | п. Высокое | Большаковское сельское поселение | 6/0,4 | 0.068 | 0.0204 | 0.0124
1301 | ТП - 43-13 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Высокое | Большаковское сельское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
1302 | ТП - 43-14 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п. Высокое | Большаковское сельское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06375
1303 | ТП - 43-25 6/0,4 кВ 1х125 кВА | Восточный РЭС | п. Красное | Большаковское сельское поселение | 6/0,4 | 0.10625 | 0.031875 | 0.031875
1304 | ТП - 43-26 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п. Кр. Дубравка | Большаковское сельское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06375
1305 | ТП - 43-27 6/0,4 кВ 1х75 кВА | Восточный РЭС | п. Кр. Дубравка | Большаковское сельское поселение | 6/0,4 | 0.06375 | 0.019125 | 0.019125
1306 | ТП - 43-30 6/0,4 кВ 1х50 кВА | Восточный РЭС | п. Высокое | Большаковское сельское поселение | 6/0,4 | 0.0425 | 0.01275 | 0.01275
1307 | ТП - 43-35 6/0,4 кВ 1х40 кВА | Восточный РЭС | п. Высокое | Большаковское сельское поселение | 6/0,4 | 0.034 | 0.0102 | 0.0102
1308 | ТП - 43-36 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Высокое | Большаковское сельское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
1309 | ТП - 44-12 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | п. Советское | Большаковское сельское поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0408
1310 | ТП - 44-15 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | п. Придорожное | Большаковское сельское поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0408
1311 | ТП - 44-17 6/0,4 кВ 1х50 кВА | Восточный РЭС | п. Каштановка | Большаковское сельское поселение | 6/0,4 | 0.0425 | 0.01275 | 0.00275
1312 | ТП - 44-32 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п. Каштановка | Большаковское сельское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.04875
1313 | ТП - 44-33 6/0,4 кВ 1х50 кВА | Восточный РЭС | п. Каштановка | Большаковское сельское поселение | 6/0,4 | 0.0425 | 0.01275 | 0.00775
1314 | ТП - 46-01 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Охотное | Большаковское сельское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
1315 | ТП - 46-05 6/0,4 кВ 1х25 кВА | Восточный РЭС | п. Поддубье | Большаковское сельское поселение | 6/0,4 | 0.02125 | 0.006375 | 0.006375
1316 | ТП - 46-06 6/0,4 кВ 1х50 кВА | Восточный РЭС | п. Дубровка | Большаковское сельское поселение | 6/0,4 | 0.0425 | 0.01275 | 0.01275
1317 | ТП - 46-07 6/0,4 кВ 1х50 кВА | Восточный РЭС | п. Дубровка | Большаковское сельское поселение | 6/0,4 | 0.0425 | 0.01275 | 0.01275
1318 | ТП - 46-09 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п. Поддубье | Большаковское сельское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06375
1319 | ТП - 56-01 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п. Охотное | Большаковское сельское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06375
1320 | ТП - 56-02 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Охотное | Большаковское сельское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
1321 | ТП - 56-03 6/0,4 кВ 1х30 кВА | Восточный РЭС | п. Охотное | Большаковское сельское поселение | 6/0,4 | 0.0255 | 0.00765 | 0.00765
1322 | ТП - 56-04 6/0,4 кВ 1х45 кВА | Восточный РЭС | п. Охотное | Большаковское сельское поселение | 6/0,4 | 0.03825 | 0.011475 | 0.011475
1323 | ТП - 56-09 6/0,4 кВ 1х30 кВА | Восточный РЭС | п. Красное | Большаковское сельское поселение | 6/0,4 | 0.0255 | 0.00765 | 0.00765
1324 | ТП - 56-10 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п. Охотное | Большаковское сельское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06375
1325 | ТП - 56-11 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Красное | Большаковское сельское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
1326 | ТП - 56-12 6/0,4 кВ 1х180 кВА | Восточный РЭС | п. Охотное | Большаковское сельское поселение | 6/0,4 | 0.153 | 0.0459 | 0.0459
1327 | ТП - 56-14 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п. Охотное | Большаковское сельское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06375
1328 | ТП - 71-07 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | Большаковское лесничество | Большаковское сельское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0115
1329 | ТП - 72-01 6/0,4 кВ 1х30 кВА | Восточный РЭС | п. Поддубье | Большаковское сельское поселение | 6/0,4 | 0.0255 | 0.00765 | 0.00765
1330 | ТП - 72-05 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Дзержинское | Большаковское сельское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
1331 | ТП - 72-12 6/0,4 кВ 1х30 кВА | Восточный РЭС | п. Татарский | Большаковское сельское поселение | 6/0,4 | 0.0255 | 0.00765 | 0.00765
1332 | ТП - 72-1 6/0,4 кВ 1х25 кВА | Восточный РЭС | п. Придорожное | Большаковское сельское поселение | 6/0,4 | 0.02125 | 0.006375 | 0.006375
1333 | ТП - 72-14 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Дзержинское | Большаковское сельское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
1334 | ТП - 81-03 6/0,4 кВ 1х30 кВА | Восточный РЭС | п. Придорожное | Большаковское сельское поселение | 6/0,4 | 0.0255 | 0.00765 | 0.00765
1335 | ТП - 81-10 6/0,4 кВ 1х20 кВА | Восточный РЭС | п. Воротыновка | Большаковское сельское поселение | 6/0,4 | 0.017 | 0.0051 | 0.0051
1336 | ТП - 81-12 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п. Калужское | Большаковское сельское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.05575
1337 | ТП - 81-13 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Кошелево | Большаковское сельское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
1338 | ТП - 81-15 6/0,4 кВ 1х40 кВА | Восточный РЭС | п. Воротыновка | Большаковское сельское поселение | 6/0,4 | 0.034 | 0.0102 | 0.0102
1339 | ТП - 81-17 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Покровское | Большаковское сельское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
1340 | ТП - 81-18 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Вишневое | Большаковское сельское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
1341 | ТП - 81-20 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п. Покровское | Большаковское сельское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06375
1342 | ТП - 81-29 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Покровское | Большаковское сельское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
1343 | ТП - 81-30 6/0,4 кВ 1х400 кВА | Восточный РЭС | п. Калужское | Большаковское сельское поселение | 6/0,4 | 0.34 | 0.102 | 0.102
1344 | ТП - 81-37 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п. Калужское | Большаковское сельское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.05575
1345 | ТП - 81-39 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | п. Калужское | Большаковское сельское поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0408
1346 | ТП - 84-01 6/0,4 кВ 1х63 кВА | Восточный РЭС | п. Брянское | Большаковское сельское поселение | 6/0,4 | 0.05355 | 0.016065 | 0.016065
1347 | ТП - 84-02 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Перелесное | Большаковское сельское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
1348 | ТП - 84-03 6/0,4 кВ 1х400 кВА | Восточный РЭС | п. Перелесное | Большаковское сельское поселение | 6/0,4 | 0.34 | 0.102 | 0.102
1349 | ТП - 84-04 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Липовка | Большаковское сельское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
1350 | ТП - 84-05 6/0,4 кВ 1х30 кВА | Восточный РЭС | п. Бухово | Большаковское сельское поселение | 6/0,4 | 0.0255 | 0.00765 | 0.00765
1351 | ТП - 84-06 6/0,4 кВ 1х400 кВА | Восточный РЭС | п. Липовка | Большаковское сельское поселение | 6/0,4 | 0.34 | 0.102 | 0.102
1352 | ТП - 84-07 6/0,4 кВ 1х30 кВА | Восточный РЭС | п. Липовка | Большаковское сельское поселение | 6/0,4 | 0.0255 | 0.00765 | 0.00765
1353 | ТП - 85-01 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п. Калиновка | Большаковское сельское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06375
1354 | ТП - 85-02 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | п. Калиновка | Большаковское сельское поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0208
1355 | ТП - 85-04 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | п. Дачное | Большаковское сельское поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0408
1356 | ТП - 85-05 6/0,4 кВ 1х50 кВА | Восточный РЭС | п. Ударное-1 | Большаковское сельское поселение | 6/0,4 | 0.0425 | 0.01275 | 0.01275
1357 | ТП - 85-06 6/0,4 кВ 1х30 кВА | Восточный РЭС | п. Ударное-2 | Большаковское сельское поселение | 6/0,4 | 0.0255 | 0.00765 | 0.00765
1358 | ТП - 85-08 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Озерное | Большаковское сельское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
1359 | ТП - 85-10 6/0,4 кВ 1х50 кВА | Восточный РЭС | п. Стасово | Большаковское сельское поселение | 6/0,4 | 0.0425 | 0.01275 | 0.01275
1360 | ТП - 85-11 6/0,4 кВ 1х400 кВА | Восточный РЭС | п. Калиновка | Большаковское сельское поселение | 6/0,4 | 0.34 | 0.102 | 0.087
1361 | ТП - 85-14 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п. Калиновка | Большаковское сельское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06375
1362 | ТП - 85-15 6/0,4 кВ 1х400 кВА | Восточный РЭС | п. Липовка | Большаковское сельское поселение | 6/0,4 | 0.34 | 0.102 | 0.102
1363 | ТП - 85-18 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | п. Калиновка | Большаковское сельское поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0408
1364 | ТП - 85-20 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п. Калиновка | Большаковское сельское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06375
1365 | ТП - 86-01 6/0,4 кВ 1х50 кВА | Восточный РЭС | п. Новокаменское | Большаковское сельское поселение | 6/0,4 | 0.0425 | 0.01275 | 0.01275
1366 | ТП - 86-03 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п. Каменское | Большаковское сельское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06375
1367 | ТП - 86-04 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | п. Каменское | Большаковское сельское поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0368
1368 | ТП - 86-17 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | п. Острогорское | Большаковское сельское поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0408
1369 | ТП - 86-18 6/0,4 кВ 1х30 кВА | Восточный РЭС | п. Щедрино | Большаковское сельское поселение | 6/0,4 | 0.0255 | 0.00765 | 0.00765
1370 | ТП - 86-19 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Гремячье | Большаковское сельское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
1371 | ТП - 86-20 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п. Гремячье | Большаковское сельское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.04675
1372 | ТП - 86-21 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Гремячье | Большаковское сельское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0105
1373 | ТП - 86-22 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п. Антропово | Большаковское сельское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06375
1374 | ТП - 88-01 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п. Каменское | Большаковское сельское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06375
1375 | ТП - 88-03 6/0,4 кВ 1х30 кВА | Восточный РЭС | п. Каменское | Большаковское сельское поселение | 6/0,4 | 0.0255 | 0.00765 | 0.00765
1376 | ТП - 88-04 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Жаворонково | Большаковское сельское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0125
1377 | ТП - 88-05 6/0,4 кВ 1х20 кВА | Восточный РЭС | п. Жаворонково | Большаковское сельское поселение | 6/0,4 | 0.017 | 0.0051 | 0.0051
1378 | ТП - 88-09 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Красный Октябрь | Большаковское сельское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
1379 | ТП - 88-10 6/0,4 кВ 1х50 кВА | Восточный РЭС | п. Окунево | Большаковское сельское поселение | 6/0,4 | 0.0425 | 0.01275 | 0.01275
1380 | ТП - 88-11 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Курортное | Большаковское сельское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
1381 | ТП - 88-12 6/0,4 кВ 1х50 кВА | Восточный РЭС | п. Ельники | Большаковское сельское поселение | 6/0,4 | 0.0425 | 0.01275 | 0.01275
1382 | ТП - 88-13 6/0,4 кВ 1х75 кВА | Восточный РЭС | п. Салтыково | Большаковское сельское поселение | 6/0,4 | 0.06375 | 0.019125 | 0.019125
1383 | ТП - 89-01 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Придорожное | Большаковское сельское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
1384 | ТП - 89-03 6/0,4 кВ 1х40 кВА | Восточный РЭС | п. Придорожное | Большаковское сельское поселение | 6/0,4 | 0.034 | 0.0102 | 0.0102
1385 | ТП - 89-04 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Придорожное | Большаковское сельское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
1386 | ТП - 89-07 6/0,4 кВ 1х40 кВА | Восточный РЭС | п. Татарский | Большаковское сельское поселение | 6/0,4 | 0.034 | 0.0102 | 0.0102
1387 | ТП - 90-01 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | п. Охотное | Большаковское сельское поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0408
1388 | ТП - 90-02 6/0,4 кВ 1х50 кВА | Восточный РЭС | п. Охотное | Большаковское сельское поселение | 6/0,4 | 0.0425 | 0.01275 | 0.01275
1389 | ТП - 90-03 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п. Громово | Большаковское сельское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06375
1390 | ТП - 90-04 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | п. Громово | Большаковское сельское поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0408
1391 | ТП - 90-05 6/0,4 кВ 1х150 кВА | Восточный РЭС | п. Громово | Большаковское сельское поселение | 6/0,4 | 0.1275 | 0.03825 | 0.03825
1392 | ТП - 90-06 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | п. Громово | Большаковское сельское поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0408
1393 | ТП - 90-07 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п. Громово | Большаковское сельское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06375
1394 | ТП - 90-09 6/0,4 кВ 1х50 кВА | Восточный РЭС | п. Громово | Большаковское сельское поселение | 6/0,4 | 0.0425 | 0.01275 | 0.01275
1395 | ТП - 90-10 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | п. Громово | Большаковское сельское поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0408
1396 | ТП - 90-11 6/0,4 кВ 1х50 кВА | Восточный РЭС | п. Громово | Большаковское сельское поселение | 6/0,4 | 0.0425 | 0.01275 | 0.01275
1397 | ТП - 90-12 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Громово | Большаковское сельское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
1398 | ТП - 90-13 6/0,4 кВ 1х50 кВА | Восточный РЭС | п. Громово | Большаковское сельское поселение | 6/0,4 | 0.0425 | 0.01275 | 0.01275
1399 | ТП - 93-01 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Высокое | Большаковское сельское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | -0.0225
1400 | ТП - 93-04 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Ягодное | Большаковское сельское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
1401 | ТП - 7 6/0,4 кВ 2х250 кВА 1х125 кВА | Восточный РЭС | г.Черняховск | Черняховское городской поселение | 6/0,4 | 0.53125 | 0.15937 | 0.13237
1402 | ТП - 13 6/0,4 кВ 1х250 кВА 1х400 кВА | Восточный РЭС | г.Черняховск | Черняховское городской поселение | 6/0,4 | 0.5525 | 0.16575 | 0.09575
1403 | ТП - 14 6/0,4 кВ 2х400 кВА | Восточный РЭС | г.Черняховск | Черняховское городской поселение | 6/0,4 | 0.68 | 0.204 | 0.1435
1404 | ТП - 16 6/0,4 кВ 2х400 кВА | Восточный РЭС | г.Черняховск | Черняховское городской поселение | 6/0,4 | 0.68 | 0.204 | 0.204
1405 | ТП - 19 6/0,4 кВ 1х320 кВА 1х400 кВА | Восточный РЭС | г.Черняховск | Черняховское городской поселение | 6/0,4 | 0.612 | 0.1836 | 0.1786
1406 | ТП - 20 6/0,4 кВ 1х315 кВА 1х400 кВА | Восточный РЭС | г.Черняховск | Черняховское городской поселение | 6/0,4 | 0.60775 | 0.18232 | 0.14283
1407 | ТП - 21 6/0,4 кВ 2х160 кВА | Восточный РЭС | г.Черняховск | Черняховское городской поселение | 6/0,4 | 0.272 | 0.0816 | 0.0646
1408 | ТП - 22 6/0,4 кВ 1х75 кВА 1х400 кВА | Восточный РЭС | г.Черняховск | Черняховское городской поселение | 6/0,4 | 0.34 | 0.102 | 0.102
1409 | ТП - 26 6/0,4 кВ 1х250 кВА 1х400 кВА | Восточный РЭС | г.Черняховск | Черняховское городской поселение | 6/0,4 | 0.5525 | 0.16575 | 0.16575
1410 | ТП - 27 6/0,4 кВ 1х250 кВА 1х320 кВА | Восточный РЭС | г.Черняховск | Черняховское городской поселение | 6/0,4 | 0.4845 | 0.14535 | 0.12235
1411 | ТП - 28 6/0,4 кВ 1х320 кВА 1х400 кВА | Восточный РЭС | г.Черняховск | Черняховское городской поселение | 6/0,4 | 0.612 | 0.1836 | 0.1836
1412 | ТП - 29 6/0,4 кВ 1х250 кВА 1х400 кВА | Восточный РЭС | г.Черняховск | Черняховское городской поселение | 6/0,4 | 0.5525 | 0.16575 | 0.16575
1413 | ТП - 30 6/0,4 кВ 2х400 кВА | Восточный РЭС | г.Черняховск | Черняховское городской поселение | 6/0,4 | 0.68 | 0.204 | 0.179
1414 | ТП - 32 6/0,4 кВ 1х400 кВА | Восточный РЭС | г.Черняховск | Черняховское городской поселение | 6/0,4 | 0.34 | 0.102 | 0.07
1415 | ТП - 33 6/0,4 кВ 1х630 кВА 1х400 кВА | Восточный РЭС | г.Черняховск | Черняховское городской поселение | 6/0,4 | 0.8755 | 0.26265 | 0.24465
1416 | ТП - 34 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | г.Черняховск | Черняховское городской поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.03875
1417 | ТП - 36 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | г.Черняховск | Черняховское городской поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.05575
1418 | ТП - 41 6/0,4 кВ 1х250 кВА 1х400 кВА | Восточный РЭС | г.Черняховск | Черняховское городской поселение | 6/0,4 | 0.5525 | 0.16575 | 0.13175
1419 | ТП - 42 6/0,4 кВ 1х400 кВА | Восточный РЭС | г.Черняховск | Черняховское городской поселение | 6/0,4 | 0.34 | 0.102 | 0.0618
1420 | ТП - 43 6/0,4 кВ 1х400 кВА | Восточный РЭС | г.Черняховск | Черняховское городской поселение | 6/0,4 | 0.34 | 0.102 | 0.0585
1421 | ТП - 44 6/0,4 кВ 1х630 кВА | Восточный РЭС | г.Черняховск | Черняховское городской поселение | 6/0,4 | 0.5355 | 0.16065 | 0.10915
1422 | ТП - 46 6/0,4 кВ 1х320 кВА 1х400 кВА | Восточный РЭС | г.Черняховск | Черняховское городской поселение | 6/0,4 | 0.612 | 0.1836 | 0.1686
1423 | ТП - 48 6/0,4 кВ 2х400 кВА | Восточный РЭС | г.Черняховск | Черняховское городской поселение | 6/0,4 | 0.68 | 0.204 | 0.137
1424 | ТП - 49 6/0,4 кВ 1х630 кВА 1х400 кВА | Восточный РЭС | г.Черняховск | Черняховское городской поселение | 6/0,4 | 0.8755 | 0.26265 | 0.15285
1425 | ТП - 50 6/0,4 кВ 1х400 кВА | Восточный РЭС | г.Черняховск | Черняховское городской поселение | 6/0,4 | 0.34 | 0.102 | -0.058
1426 | ТП - 51 6/0,4 кВ 1х630 кВА 1х400 кВА | Восточный РЭС | г.Черняховск | Черняховское городской поселение | 6/0,4 | 0.8755 | 0.26265 | 0.23565
1427 | ТП - 54 6/0,4 кВ 1х630 кВА 1х400 кВА | Восточный РЭС | г.Черняховск | Черняховское городской поселение | 6/0,4 | 0.8755 | 0.26265 | 0.21765
1428 | ТП - 58 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | г.Черняховск | Черняховское городской поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | -0.0395
1429 | ТП - 66 6/0,4 кВ 2х400 кВА | Восточный РЭС | г.Черняховск | Черняховское городской поселение | 6/0,4 | 0.68 | 0.204 | 0.189
1430 | ТП - 67 6/0,4 кВ 1х315 кВА 1х400 кВА | Восточный РЭС | г.Черняховск | Черняховское городской поселение | 6/0,4 | 0.60775 | 0.18232 | 0.18232
1431 | ТП - 70 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | г.Черняховск | Черняховское городской поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.04875
1432 | ТП - 72 6/0,4 кВ 1х630 кВА | Восточный РЭС | г.Черняховск | Черняховское городской поселение | 6/0,4 | 0.5355 | 0.16065 | 0.08135
1433 | ТП - 74 6/0,4 кВ 2х630 кВА | Восточный РЭС | г.Черняховск | Черняховское городской поселение | 6/0,4 | 1.071 | 0.3213 | 0.2943
1434 | ТП - 80 6/0,4 кВ 1х180 кВА | Восточный РЭС | г.Черняховск | Черняховское городской поселение | 6/0,4 | 0.153 | 0.0459 | 0.0359
1435 | ТП - 83 6/0,4 кВ 1х250 кВА 1х320 кВА | Восточный РЭС | г.Черняховск | Черняховское городской поселение | 6/0,4 | 0.4845 | 0.14535 | 0.12535
1436 | ТП - 85 6/0,4 кВ 1х400 кВА | Восточный РЭС | г.Черняховск | Черняховское городской поселение | 6/0,4 | 0.34 | 0.102 | 0.0525
1437 | ТП - 88 6/0,4 кВ 2х630 кВА | Восточный РЭС | г.Черняховск | Черняховское городской поселение | 6/0,4 | 1.071 | 0.3213 | 0.2111
1438 | ТП - 72-08 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | г.Черняховск | Черняховское городской поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0108
1439 | ТП - 72-13 6/0,4 кВ 1х400 кВА | Восточный РЭС | г.Черняховск | Черняховское городской поселение | 6/0,4 | 0.34 | 0.102 | 0.092
1440 | ТП - 86 6/0,4 кВ 1х400 кВА 1х315 кВА | Восточный РЭС | г.Черняховск | Черняховское городской поселение | 6/0,4 | 0.60775 | 0.18232 | 0.16032
1441 | ТП - 100 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | г.Черняховск | Черняховское городской поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | -0.2245
1442 | ТП - 104 6/0,4 кВ 2х400 кВА | Восточный РЭС | г.Черняховск | Черняховское городской поселение | 6/0,4 | 0.68 | 0.204 | 0.204
1443 | ТП - В-62 6/0,4 кВ 2х30 кВА | Восточный РЭС | п. Маевка | Черняховское городской поселение | 6/0,4 | 0.051 | 0.0153 | -0.02345
1444 | ТП - В-69 6/0,4 кВ 1х320 кВА 1х160 кВА | Восточный РЭС | п. Веселовка | Черняховское городской поселение | 6/0,4 | 0.408 | 0.1224 | 0.1224
1445 | ТП - В-70 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Междуречье | Черняховское городской поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
1446 | ТП - В-71 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | п. Каменское | Черняховское городской поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0408
1447 | ТП - В-72 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п. Доваторовка | Черняховское городской поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06375
1448 | ТП - В-73 6/0,4 кВ 1х40 кВА | Восточный РЭС | п. Придорожное | Черняховское городской поселение | 6/0,4 | 0.034 | 0.0102 | 0.0102
1449 | ТП - В-74 6/0,4 кВ 1х400 кВА | Восточный РЭС | п. Свобода | Черняховское городской поселение | 6/0,4 | 0.34 | 0.102 | 0.102
1450 | ТП - В-79 6/0,4 кВ 2х630 кВА | Восточный РЭС | п. Липовка | Черняховское городской поселение | 6/0,4 | 1.071 | 0.3213 | 0.3213
1451 | ТП - В-93 6/0,4 кВ 1х30 кВА | Восточный РЭС | п. Володаровка | Черняховское городской поселение | 6/0,4 | 0.0255 | 0.00765 | -0.00735
1452 | ТП - В-100 6/0,4 кВ 1х40 кВА | Восточный РЭС | п. Угрюмово | Черняховское городской поселение | 6/0,4 | 0.034 | 0.0102 | 0.0102
1453 | ТП - В-101 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | п. Берестово | Черняховское городской поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0408
1454 | ТП - В-102 6/0,4 кВ 1х30 кВА | Восточный РЭС | п. Калужское | Черняховское городской поселение | 6/0,4 | 0.0255 | 0.00765 | 0.00765
1455 | ТП - В-116 6/0,4 кВ 1х400 кВА | Восточный РЭС | п. Междуречье | Черняховское городской поселение | 6/0,4 | 0.34 | 0.102 | 0.102
1456 | ТП - В-120 6/0,4 кВ 1х30 кВА | Восточный РЭС | п. Богдановка | Черняховское городской поселение | 6/0,4 | 0.0255 | 0.00765 | 0.00765
1457 | ТП - В-126 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п. Краснополянское | Черняховское городской поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.04875
1458 | ТП - 1 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | г. Черняховск | Черняховское городской поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.05875
1459 | ТП - 2 6/0,4 кВ 1х250 кВА 1х400 кВА | Восточный РЭС | г. Черняховск | Черняховское городской поселение | 6/0,4 | 0.5525 | 0.16575 | 0.15075
1460 | ТП - 4 6/0,4 кВ 1х400 кВА | Восточный РЭС | г. Черняховск | Черняховское городской поселение | 6/0,4 | 0.34 | 0.102 | 0.0705
1461 | ТП - 5 6/0,4 кВ 1х250 кВА 1х400 кВА | Восточный РЭС | г. Черняховск | Черняховское городской поселение | 6/0,4 | 0.5525 | 0.16575 | 0.15775
1462 | ТП - 6 6/0,4 кВ 2х250 кВА | Восточный РЭС | г. Черняховск | Черняховское городской поселение | 6/0,4 | 0.425 | 0.1275 | 0.1225
1463 | ТП - 9 6/0,4 кВ 1х160 кВА 1х125 кВА | Восточный РЭС | г. Черняховск | Черняховское городской поселение | 6/0,4 | 0.24225 | 0.072675 | 0.072675
1464 | ТП - 12 6/0,4 кВ 2х160 кВА | Восточный РЭС | г. Черняховск | Черняховское городской поселение | 6/0,4 | 0.272 | 0.0816 | 0.0666
1465 | ТП - 17 6/0,4 кВ 2х180 кВА | Восточный РЭС | г. Черняховск | Черняховское городской поселение | 6/0,4 | 0.306 | 0.0918 | 0.0768
1466 | ТП - 23 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | г. Черняховск | Черняховское городской поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | -0.0125
1467 | ТП - 31 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | г. Черняховск | Черняховское городской поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06375
1468 | ТП - 37 6/0,4 кВ 1х400 кВА | Восточный РЭС | г. Черняховск | Черняховское городской поселение | 6/0,4 | 0.34 | 0.102 | 0.102
1469 | ТП - 45 6/0,4 кВ 1х320 кВА | Восточный РЭС | г. Черняховск | Черняховское городской поселение | 6/0,4 | 0.272 | 0.0816 | 0.0716
1470 | ТП - 59 6/0,4 кВ 1х320 кВА | Восточный РЭС | г. Черняховск | Черняховское городской поселение | 6/0,4 | 0.272 | 0.0816 | 0.0816
1471 | ТП - 62 6/0,4 кВ 2х250 кВА | Восточный РЭС | г. Черняховск | Черняховское городской поселение | 6/0,4 | 0.425 | 0.1275 | 0.1275
1472 | ТП - 68 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | г. Черняховск | Черняховское городской поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
1473 | ТП - 71 6/0,4 кВ 1х200 кВА | Восточный РЭС | г. Черняховск | Черняховское городской поселение | 6/0,4 | 0.17 | 0.051 | -0.07
1474 | ТП - 81 6/0,4 кВ 1х200 кВА | Восточный РЭС | г. Черняховск | Черняховское городской поселение | 6/0,4 | 0.17 | 0.051 | 0.041
1475 | ТП - 87 6/0,4 кВ 1х320 кВА | Восточный РЭС | г. Черняховск | Черняховское городской поселение | 6/0,4 | 0.272 | 0.0816 | -0.0286
1476 | ТП - 90 6/0,4 кВ 1х400 кВА | Восточный РЭС | г. Черняховск | Черняховское городской поселение | 6/0,4 | 0.34 | 0.102 | 0.087
1477 | ТП - 92 6/0,4 кВ 2х250 кВА | Восточный РЭС | г. Черняховск | Черняховское городской поселение | 6/0,4 | 0.425 | 0.1275 | 0.1275
1478 | ТП - 94 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | г. Черняховск | Черняховское городской поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.03575
1479 | ТП - 97 6/0,4 кВ 2х400 кВА | Восточный РЭС | г. Черняховск | Черняховское городской поселение | 6/0,4 | 0.68 | 0.204 | 0.204
1480 | ТП - 99 6/0,4 кВ 1х180 кВА | Восточный РЭС | г. Черняховск | Черняховское городской поселение | 6/0,4 | 0.153 | 0.0459 | -0.0241
1481 | ТП - 101 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | г. Черняховск | Черняховское городской поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0125
1482 | ТП - 106 6/0,4 кВ 1х180 кВА | Восточный РЭС | г. Черняховск | Черняховское городской поселение | 6/0,4 | 0.153 | 0.0459 | -0.0061
1483 | ТП - 108 6/0,4 кВ 1х180 кВА | Восточный РЭС | г. Черняховск | Черняховское городской поселение | 6/0,4 | 0.153 | 0.0459 | 0.0239
1484 | ТП - 115 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | г. Черняховск | Черняховское городской поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06375
1485 | ТП - 116 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | г. Черняховск | Черняховское городской поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.04075
1486 | ТП - 26-36 6/0,4 кВ 1х60 кВА | Восточный РЭС | п. Красновка | Черняховское городской поселение | 6/0,4 | 0.051 | 0.0153 | 0.0153
1487 | ТП - 71-01 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | п. Тимофеевка | Черняховское городской поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0408
1488 | ТП - 71-03 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Мичурино | Черняховское городской поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0205
1489 | ТП - 71-04 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Мичурино | Черняховское городской поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
1490 | ТП - 71-05 6/0,4 кВ 1х50 кВА | Восточный РЭС | п. Лесное | Черняховское городской поселение | 6/0,4 | 0.0425 | 0.01275 | 0.01275
1491 | ТП - 71-06 6/0,4 кВ 1х400 кВА | Восточный РЭС | п. Тимофеевка | Черняховское городской поселение | 6/0,4 | 0.34 | 0.102 | 0.099
1492 | ТП - 71-08 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Краснофл. Дачи | Черняховское городской поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0235
1493 | ТП - 71-09 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п. Тимофеевка | Черняховское городской поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06375
1494 | ТП - 71-10 6/0,4 кВ 1х30 кВА | Восточный РЭС | п. Зеленый Бор | Черняховское городской поселение | 6/0,4 | 0.0255 | 0.00765 | 0.00765
1495 | ТП - 71-11 6/0,4 кВ 1х30 кВА | Восточный РЭС | п. Мичурино | Черняховское городской поселение | 6/0,4 | 0.0255 | 0.00765 | 0.00765
1496 | ТП - 71-12 6/0,4 кВ 1х50 кВА | Восточный РЭС | п. Петрозаводское | Черняховское городской поселение | 6/0,4 | 0.0425 | 0.01275 | 0.01275
1497 | ТП - 71-16 6/0,4 кВ 1х50 кВА | Восточный РЭС | п. Зеленый Бор | Черняховское городской поселение | 6/0,4 | 0.0425 | 0.01275 | 0.01275
1498 | ТП - 71-19 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | п. Тимофеевка | Черняховское городской поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0358
1499 | ТП - 72-01 6/0,4 кВ 1х75 кВА | Восточный РЭС | п. Тельманово | Черняховское городской поселение | 6/0,4 | 0.06375 | 0.019125 | 0.009125
1500 | ТП - 72-02 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п. Свобода | Черняховское городской поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.03875
1501 | ТП - 72-03 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | п. Свобода | Черняховское городской поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0258
1502 | ТП - 72-04 6/0,4 кВ 1х50 кВА | Восточный РЭС | п. Тельманово | Черняховское городской поселение | 6/0,4 | 0.0425 | 0.01275 | 0.01275
1503 | ТП - 72-05 6/0,4 кВ 1х30 кВА | Восточный РЭС | п. Ярки | Черняховское городской поселение | 6/0,4 | 0.0255 | 0.00765 | 0.00765
1504 | ТП - 72-06 6/0,4 кВ 1х50 кВА | Восточный РЭС | п. Тельманово | Черняховское городской поселение | 6/0,4 | 0.0425 | 0.01275 | -0.00225
1505 | ТП - 72-07 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | п. Свобода | Черняховское городской поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0408
1506 | ТП - 72-09 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | г. Черняховск | Черняховское городской поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.04875
1507 | ТП - 72-10 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Отрадное | Черняховское городской поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
1508 | ТП - 72-11 6/0,4 кВ 1х50 кВА | Восточный РЭС | п. Капустино | Черняховское городской поселение | 6/0,4 | 0.0425 | 0.01275 | 0.01275
1509 | ТП - 72-14 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | г. Черняховск | Черняховское городской поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06375
1510 | ТП - 74-01 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п. Володаровка | Черняховское городской поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06375
1511 | ТП - 74-02 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | п. Володаровка | Черняховское городской поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0408
1512 | ТП - 74-04 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Володаровка | Черняховское городской поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
1513 | ТП - 74-07 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | п. Володаровка | Черняховское городской поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0358
1514 | ТП - 74-10 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Володаровка | Черняховское городской поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
1515 | ТП - 74-11 6/0,4 кВ 1х50 кВА | Восточный РЭС | п. Вершинино | Черняховское городской поселение | 6/0,4 | 0.0425 | 0.01275 | 0.00775
1516 | ТП - 75-02 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п. Красная Поляна | Черняховское городской поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.04975
1517 | ТП - 75-03 6/0,4 кВ 1х50 кВА | Восточный РЭС | п. Степное | Черняховское городской поселение | 6/0,4 | 0.0425 | 0.01275 | 0.01275
1518 | ТП - 75-04 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п. Красная Поляна | Черняховское городской поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06375
1519 | ТП - 75-06 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | г. Черняховск | Черняховское городской поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
1520 | ТП - 75-07 6/0,4 кВ 1х400 кВА | Восточный РЭС | г. Черняховск | Черняховское городской поселение | 6/0,4 | 0.34 | 0.102 | 0.087
1521 | ТП - 75-08 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Шоссейный | Черняховское городской поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | -0.006
1522 | ТП - 75-09 6/0,4 кВ 1х30 кВА | Восточный РЭС | п. Соловьево | Черняховское городской поселение | 6/0,4 | 0.0255 | 0.00765 | -0.00735
1523 | ТП - 75-10 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п. Краснополянское | Черняховское городской поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06375
1524 | ТП - 75-12 6/0,4 кВ 1х150 кВА | Восточный РЭС | п. Веселовка | Черняховское городской поселение | 6/0,4 | 0.1275 | 0.03825 | 0.02825
1525 | ТП - 75-13 6/0,4 кВ 1х20 кВА | Восточный РЭС | п. Степановка | Черняховское городской поселение | 6/0,4 | 0.017 | 0.0051 | 0.0051
1526 | ТП - 75-14 6/0,4 кВ 1х30 кВА | Восточный РЭС | п. Заря | Черняховское городской поселение | 6/0,4 | 0.0255 | 0.00765 | 0.00765
1527 | ТП - 75-17 6/0,4 кВ 1х30 кВА | Восточный РЭС | п. Зарубино | Черняховское городской поселение | 6/0,4 | 0.0255 | 0.00765 | 0.00765
1528 | ТП - 78-01 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | г. Черняховск | Черняховское городской поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.01875
1529 | ТП - 80-01 6/0,4 кВ 1х30 кВА | Восточный РЭС | п. Приречный | Черняховское городской поселение | 6/0,4 | 0.0255 | 0.00765 | 0.00765
1530 | ТП - 80-02 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Козловка | Черняховское городской поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
1531 | ТП - 80-03 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | п. Низменное | Черняховское городской поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0408
1532 | ТП - 80-04 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | п. Привольное | Черняховское городской поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0408
1533 | ТП - 80-05 6/0,4 кВ 1х75 кВА | Восточный РЭС | п. Трудовое | Черняховское городской поселение | 6/0,4 | 0.06375 | 0.019125 | 0.019125
1534 | ТП - 80-06 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Яснопольское | Черняховское городской поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
1535 | ТП - 80-07 6/0,4 кВ 1х400 кВА | Восточный РЭС | п. Яснопольское | Черняховское городской поселение | 6/0,4 | 0.34 | 0.102 | 0.102
1536 | ТП - 80-08 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | п. Загорское | Черняховское городской поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0328
1537 | ТП - 80-09 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Загорское | Черняховское городской поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
1538 | ТП - 80-10 6/0,4 кВ 1х400 кВА | Восточный РЭС | п. Загорское | Черняховское городской поселение | 6/0,4 | 0.34 | 0.102 | 0.092
1539 | ТП - 80-11 6/0,4 кВ 1х50 кВА | Восточный РЭС | п. Берестово | Черняховское городской поселение | 6/0,4 | 0.0425 | 0.01275 | 0.01275
1540 | ТП - 80-12 6/0,4 кВ 1х50 кВА | Восточный РЭС | п. Приозерное | Черняховское городской поселение | 6/0,4 | 0.0425 | 0.01275 | 0.01275
1541 | ТП - 80-15 6/0,4 кВ 1х400 кВА | Восточный РЭС | п. Щеглы | Черняховское городской поселение | 6/0,4 | 0.34 | 0.102 | 0.072
1542 | ТП - 80-16 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Щеглы | Черняховское городской поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0105
1543 | ТП - 80-17 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Приозерное | Черняховское городской поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
1544 | ТП - 80-18 6/0,4 кВ 1х400 кВА | Восточный РЭС | п. Приозерное | Черняховское городской поселение | 6/0,4 | 0.34 | 0.102 | 0.102
1545 | ТП - 80-19 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Возвышенка | Черняховское городской поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
1546 | ТП - 80-20 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Рябиновка | Черняховское городской поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
1547 | ТП - 80-21 6/0,4 кВ 1х400 кВА | Восточный РЭС | п. Привольное | Черняховское городской поселение | 6/0,4 | 0.34 | 0.102 | 0.102
1548 | ТП - 80-22 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | п. Привольное | Черняховское городской поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0308
1549 | ТП - 80-24 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Михайловка | Черняховское городской поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
1550 | ТП - 80-26 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Загорский | Черняховское городской поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
1551 | ТП - 81-02 6/0,4 кВ 1х50 кВА | Восточный РЭС | п. Нагорное | Черняховское городской поселение | 6/0,4 | 0.0425 | 0.01275 | 0.01275
1552 | ТП - 81-04 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Овражное | Черняховское городской поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
1553 | ТП - 81-05 6/0,4 кВ 1х50 кВА | Восточный РЭС | п. Зеленая Долина | Черняховское городской поселение | 6/0,4 | 0.0425 | 0.01275 | 0.01275
1554 | ТП - 81-07 6/0,4 кВ 1х30 кВА | Восточный РЭС | п. Смородиново | Черняховское городской поселение | 6/0,4 | 0.0255 | 0.00765 | 0.00765
1555 | ТП - 81-09 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | п. Привольное | Черняховское городской поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0408
1556 | ТП - 81-35 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Придорожное | Черняховское городской поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
1557 | ТП - 81-40 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Садовое | Черняховское городской поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
1558 | ТП - 82-01 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п. Маевка | Черняховское городской поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.04875
1559 | ТП - 82-03 6/0,4 кВ 1х400 кВА | Восточный РЭС | п. Маевка | Черняховское городской поселение | 6/0,4 | 0.34 | 0.102 | 0.102
1560 | ТП - 82-04 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п. Маевка | Черняховское городской поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06375
1561 | ТП - 82-05 6/0,4 кВ 1х400 кВА | Восточный РЭС | п. Маевка | Черняховское городской поселение | 6/0,4 | 0.34 | 0.102 | 0.09
1562 | ТП - 82-07 6/0,4 кВ 1х50 кВА | Восточный РЭС | п. Красная горка | Черняховское городской поселение | 6/0,4 | 0.0425 | 0.01275 | 0.01275
1563 | ТП - 82-08 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Доваторовка | Черняховское городской поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | -0.013
1564 | ТП - 82-09 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п. Доваторовка | Черняховское городской поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06375
1565 | ТП - 82-10 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | п. Тимирязево | Черняховское городской поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0378
1566 | ТП - 83-02 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п. Трехдворка | Черняховское городской поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06375
1567 | ТП - 83-05 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | п. Зеленцово | Черняховское городской поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0238
1568 | ТП - 83-10 6/0,4 кВ 1х30 кВА | Восточный РЭС | п. Родники | Черняховское городской поселение | 6/0,4 | 0.0255 | 0.00765 | 0.00265
1569 | ТП - 83-11 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Беломорское | Черняховское городской поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
1570 | ТП - 83-12 6/0,4 кВ 1х63 кВА | Восточный РЭС | п. Угрюмово | Черняховское городской поселение | 6/0,4 | 0.05355 | 0.016065 | 0.016065
1571 | ТП - 83-15 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | п. Угрюмово | Черняховское городской поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0408
1572 | ТП - 83-18 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п. Сенцово | Черняховское городской поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06375
1573 | ТП - 86-14 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п. Совхозное | Черняховское городской поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.04875
1574 | ТП - 86-15 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п. Доваторовка | Черняховское городской поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06375
1575 | ТП - 86-16 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Доваторовка | Черняховское городской поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
1576 | ТП - 86-23 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Державино | Черняховское городской поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
1577 | ТП - 86-24 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Державино | Черняховское городской поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
1578 | ТП - 87-01 6/0,4 кВ 1х30 кВА | Восточный РЭС | п. Междуречье | Черняховское городской поселение | 6/0,4 | 0.0255 | 0.00765 | 0.00765
1579 | ТП - 87-02 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п. Подгорное | Черняховское городской поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.03875
1580 | ТП - 87-03 6/0,4 кВ 1х400 кВА | Восточный РЭС | п. Заовражное | Черняховское городской поселение | 6/0,4 | 0.34 | 0.102 | 0.002
1581 | ТП - 87-04 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | п. Заовражное | Черняховское городской поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0188
1582 | ТП - 87-05 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Заовражное | Черняховское городской поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0105
1583 | ТП - 87-06 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | п. Бережковское | Черняховское городской поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0208
1584 | ТП - 87-08 6/0,4 кВ 1х30 кВА | Восточный РЭС | п. Бережковское | Черняховское городской поселение | 6/0,4 | 0.0255 | 0.00765 | 0.00265
1585 | ТП - 87-09 6/0,4 кВ 1х30 кВА | Восточный РЭС | п. Дорожное | Черняховское городской поселение | 6/0,4 | 0.0255 | 0.00765 | 0.00765
1586 | ТП - 87-10 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | п. Новая Деревня | Черняховское городской поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0158
1587 | ТП - 87-12 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п. Доваторовка | Черняховское городской поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06375
1588 | ТП - 88-07 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | п. Красный Октябрь | Черняховское городской поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0408
1589 | ТП - 89-01 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Поддубное | Черняховское городской поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
1590 | ТП - 89-02 6/0,4 кВ 1х30 кВА | Восточный РЭС | п. Белинское | Черняховское городской поселение | 6/0,4 | 0.0255 | 0.00765 | 0.00765
1591 | ТП - 89-03 6/0,4 кВ 1х30 кВА | Восточный РЭС | п. Глушково | Черняховское городской поселение | 6/0,4 | 0.0255 | 0.00765 | 0.00765
1592 | ТП - 89-04 6/0,4 кВ 1х400 кВА | Восточный РЭС | п. Глушково | Черняховское городской поселение | 6/0,4 | 0.34 | 0.102 | 0.102
1593 | ТП - 89-05 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Яковлево | Черняховское городской поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
1594 | ТП - 89-06 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п. Глушково | Черняховское городской поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06375
1595 | ТП - 89-07 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | п. Глушково | Черняховское городской поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0408
1596 | ТП - 89-08 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | п. Глушково | Черняховское городской поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0408
1597 | ТП - 89-10 6/0,4 кВ 1х30 кВА | Восточный РЭС | п. Калиновка | Черняховское городской поселение | 6/0,4 | 0.0255 | 0.00765 | 0.00765
1598 | ТП - 89-11 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Кудрявцево | Черняховское городской поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
1599 | ТП - 89-13 6/0,4 кВ 1х50 кВА | Восточный РЭС | п. Мосты | Черняховское городской поселение | 6/0,4 | 0.0425 | 0.01275 | 0.01275
1600 | ТП - 90-01 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п. Междуречье | Черняховское городской поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | -0.00025
1601 | ТП - 90-02 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п. Междуречье | Черняховское городской поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06375
1602 | ТП - 90-03 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п. Междуречье | Черняховское городской поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.03375
1603 | ТП - 90-04 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п. Междуречье | Черняховское городской поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06375
1604 | ТП - 90-05 6/0,4 кВ 1х30 кВА | Восточный РЭС | п. Шлюзное | Черняховское городской поселение | 6/0,4 | 0.0255 | 0.00765 | 0.00765
1605 | ТП - 90-06 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Ушаково | Черняховское городской поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0005
1606 | ТП - 90-08 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Большевское | Черняховское городской поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
1607 | ТП - 91-01 6/0,4 кВ 1х30 кВА | Восточный РЭС | п. Сиреневка | Черняховское городской поселение | 6/0,4 | 0.0255 | 0.00765 | 0.00765
1608 | ТП - 91-03 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Бочаги | Черняховское городской поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
1609 | ТП - 54-04 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | г.Нестеров | Нестеровское городское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.03575
1610 | ТП - 54-25 6/0,4 кВ 1х180 кВА | Восточный РЭС | г.Нестеров | Нестеровское городское поселение | 6/0,4 | 0.153 | 0.0459 | 0.0409
1611 | ТП - 55-01 6/0,4 кВ 2х250 кВА | Восточный РЭС | г.Нестеров | Нестеровское городское поселение | 6/0,4 | 0.425 | 0.1275 | 0.1175
1612 | ТП - 55-02 6/0,4 кВ 1х630 кВА | Восточный РЭС | г.Нестеров | Нестеровское городское поселение | 6/0,4 | 0.5355 | 0.16065 | 0.13365
1613 | ТП - 55-03 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | г.Нестеров | Нестеровское городское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.02925
1614 | ТП - 55-05 6/0,4 кВ 2х400 кВА | Восточный РЭС | г.Нестеров | Нестеровское городское поселение | 6/0,4 | 0.68 | 0.204 | 0.194
1615 | ТП - 55-07 6/0,4 кВ 1х400 кВА | Восточный РЭС | г.Нестеров | Нестеровское городское поселение | 6/0,4 | 0.34 | 0.102 | 0.102
1616 | ТП - 55-10 6/0,4 кВ 1х630 кВА 1х250 кВА | Восточный РЭС | г.Нестеров | Нестеровское городское поселение | 6/0,4 | 0.748 | 0.2244 | 0.1914
1617 | ТП - 55-13 6/0,4 кВ 2х400 кВА | Восточный РЭС | г.Нестеров | Нестеровское городское поселение | 6/0,4 | 0.68 | 0.204 | 0.204
1618 | ТП - 55-14 6/0,4 кВ 1х400 кВА | Восточный РЭС | г.Нестеров | Нестеровское городское поселение | 6/0,4 | 0.34 | 0.102 | 0.102
1619 | ТП - 55-15 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | г.Нестеров | Нестеровское городское поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | -0.0062
1620 | ТП - 55-16 6/0,4 кВ 1х400 кВА | Восточный РЭС | г.Нестеров | Нестеровское городское поселение | 6/0,4 | 0.34 | 0.102 | 0.087
1621 | ТП - 55-17 6/0,4 кВ 1х630 кВА | Восточный РЭС | г.Нестеров | Нестеровское городское поселение | 6/0,4 | 0.5355 | 0.16065 | 0.12915
1622 | ТП - 58-03 6/0,4 кВ 1х400 кВА | Восточный РЭС | г.Нестеров | Нестеровское городское поселение | 6/0,4 | 0.34 | 0.102 | 0.102
1623 | ТП - 58-04 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | г.Нестеров | Нестеровское городское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06375
1624 | ТП - 58-05 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | г.Нестеров | Нестеровское городское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
1625 | ТП - 52-02 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п. Чернышевское | Пригородное сельское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06375
1626 | ТП - 52-04 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п. Чернышевское | Пригородное сельское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06375
1627 | ТП - 52-06 6/0,4 кВ 1х400 кВА | Восточный РЭС | п. Чернышевское | Пригородное сельское поселение | 6/0,4 | 0.34 | 0.102 | 0.102
1628 | ТП - 52-07 6/0,4 кВ 1х50 кВА | Восточный РЭС | п. Чернышевское | Пригородное сельское поселение | 6/0,4 | 0.0425 | 0.01275 | 0.01275
1629 | ТП - 52-09 6/0,4 кВ 1х400 кВА | Восточный РЭС | п. Чернышевское | Пригородное сельское поселение | 6/0,4 | 0.34 | 0.102 | 0.102
1630 | ТП - 52-15 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | п. Чернышевское | Пригородное сельское поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0408
1631 | ТП - 52-16 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п. Чернышевское | Пригородное сельское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06375
1632 | ТП - 52-05 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Пригородное | Пригородное сельское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
1633 | ТП - 52-10 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | п. Пригородное | Пригородное сельское поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0408
1634 | ТП - 52-11 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | п. Пригородное | Пригородное сельское поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0408
1635 | ТП - 52-13 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п. Пригородное | Пригородное сельское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06375
1636 | ТП - 52-17 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | п. Пригородное | Пригородное сельское поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0408
1637 | ТП - 52-18 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | п. Пригородное | Пригородное сельское поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0408
1638 | ТП - 52-20 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п. Пригородное | Пригородное сельское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06375
1639 | ТП - В-61 6/0,4 кВ 2х630 кВА | Восточный РЭС | г. Нестеров | Нестеровское городское поселение | 6/0,4 | 1.071 | 0.3213 | 0.3213
1640 | ТП - В-64 6/0,4 кВ 1х10 кВА | Восточный РЭС | п. Д/Калиновка | Нестеровское городское поселение | 6/0,4 | 0.0085 | 0.00255 | -0.00845
1641 | ТП - В-65 6/0,4 кВ 1х10 кВА | Восточный РЭС | п. Ильинское | Нестеровское городское поселение | 6/0,4 | 0.0085 | 0.00255 | 0.00255
1642 | ТП - В-66 6/0,4 кВ 1х10 кВА | Восточный РЭС | п. Ильинское | Нестеровское городское поселение | 6/0,4 | 0.0085 | 0.00255 | 0.00255
1643 | ТП - В-80 6/0,4 кВ 1х400 кВА | Восточный РЭС | п. Ясная Поляна | Нестеровское городское поселение | 6/0,4 | 0.34 | 0.102 | 0.102
1644 | ТП - В-84 6/0,4 кВ 1х10 кВА | Восточный РЭС | п. Невское | Нестеровское городское поселение | 6/0,4 | 0.0085 | 0.00255 | 0.00255
1645 | ТП - В-95 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | п. Бабушкино | Нестеровское городское поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0408
1646 | ТП - В-96 6/0,4 кВ 2х250 кВА | Восточный РЭС | п. Илюшино | Нестеровское городское поселение | 6/0,4 | 0.425 | 0.1275 | 0.1275
1647 | ТП - В-104 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Высокое | Нестеровское городское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
1648 | ТП - В-112 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | п. Калинино | Нестеровское городское поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0408
1649 | ТП - 40-01 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Калиновка | Нестеровское городское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
1650 | ТП - 40-02 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п. Фурманово | Нестеровское городское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06375
1651 | ТП - 40-03 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Неженское | Нестеровское городское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
1652 | ТП - 40-06 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | п. Фурманово | Нестеровское городское поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0408
1653 | ТП - 40-07 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Ватутино | Нестеровское городское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
1654 | ТП - 40-09 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | п. Садовое | Нестеровское городское поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0408
1655 | ТП - 40-10 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Заводское | Нестеровское городское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
1656 | ТП - 40-11 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Высокое | Нестеровское городское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
1657 | ТП - 40-12 6/0,4 кВ 1х50 кВА | Восточный РЭС | п. Д/Калиновка | Нестеровское городское поселение | 6/0,4 | 0.0425 | 0.01275 | 0.01275
1658 | ТП - 40-14 6/0,4 кВ 1х400 кВА | Восточный РЭС | п. Фурманово | Нестеровское городское поселение | 6/0,4 | 0.34 | 0.102 | 0.102
1659 | ТП - 40-15 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | п. Садовое | Нестеровское городское поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0408
1660 | ТП - 40-16 6/0,4 кВ 1х50 кВА | Восточный РЭС | п. Садовое | Нестеровское городское поселение | 6/0,4 | 0.0425 | 0.01275 | 0.01275
1661 | ТП - 40-17 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | п. Садовое | Нестеровское городское поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0408
1662 | ТП - 40-18 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Шолохово | Нестеровское городское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
1663 | ТП - 40-19 6/0,4 кВ 1х400 кВА | Восточный РЭС | п. Садовое | Нестеровское городское поселение | 6/0,4 | 0.34 | 0.102 | 0.102
1664 | ТП - 40-20 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | п. Фурманово | Нестеровское городское поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0278
1665 | ТП - 40-21 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Ватутино | Нестеровское городское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
1666 | ТП - 40-22 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п. Садовое | Нестеровское городское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06375
1667 | ТП - 40-23 6/0,4 кВ 1х400 кВА | Восточный РЭС | п. Фурманово | Нестеровское городское поселение | 6/0,4 | 0.34 | 0.102 | 0.102
1668 | ТП - 40-24 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п. Фурманово | Нестеровское городское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06375
1669 | ТП - 40-28 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | п. Фурманово | Нестеровское городское поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0408
1670 | ТП - 41-02 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п. Ясная Поляна | Нестеровское городское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06375
1671 | ТП - 41-04 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Хуторское | Нестеровское городское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
1672 | ТП - 41-06 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Ясная Поляна | Нестеровское городское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
1673 | ТП - 41-07 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | п. Ясная Поляна | Нестеровское городское поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0408
1674 | ТП - 41-08 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Чкалово | Нестеровское городское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
1675 | ТП - 41-09 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Чкалово | Нестеровское городское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
1676 | ТП - 41-10 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п. Ясная Поляна | Нестеровское городское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.05775
1677 | ТП - 41-11 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | п. Ясная Поляна | Нестеровское городское поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0408
1678 | ТП - 41-13 6/0,4 кВ 1х120 кВА | Восточный РЭС | п. Дальнее | Нестеровское городское поселение | 6/0,4 | 0.102 | 0.0306 | 0.0306
1679 | ТП - 41-14 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Зерновое | Нестеровское городское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
1680 | ТП - 41-17 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Ясная Поляна | Нестеровское городское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.023
1681 | ТП - 42-02 6/0,4 кВ 1х75 кВА | Восточный РЭС | п. Павловка | Нестеровское городское поселение | 6/0,4 | 0.06375 | 0.019125 | 0.019125
1682 | ТП - 42-05 6/0,4 кВ 1х50 кВА | Восточный РЭС | п. Мичурино | Нестеровское городское поселение | 6/0,4 | 0.0425 | 0.01275 | 0.01275
1683 | ТП - 42-06 6/0,4 кВ 1х30 кВА | Восточный РЭС | п. Тюменское | Нестеровское городское поселение | 6/0,4 | 0.0255 | 0.00765 | 0.00765
1684 | ТП - 42-07 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Дмитриевка | Нестеровское городское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
1685 | ТП - 42-08 6/0,4 кВ 1х75 кВА | Восточный РЭС | п. Токаревка | Нестеровское городское поселение | 6/0,4 | 0.06375 | 0.019125 | 0.019125
1686 | ТП - 42-09 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п. Краснолесье | Нестеровское городское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.04875
1687 | ТП - 42-16 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Камаричи | Нестеровское городское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
1688 | ТП - 42-19 6/0,4 кВ 1х30 кВА | Восточный РЭС | п. Камаричи | Нестеровское городское поселение | 6/0,4 | 0.0255 | 0.00765 | 0.00765
1689 | ТП - 43-02 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Лесистое | Нестеровское городское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0155
1690 | ТП - 43-06 6/0,4 кВ 1х400 кВА | Восточный РЭС | п. Лесистое | Нестеровское городское поселение | 6/0,4 | 0.34 | 0.102 | 0.102
1691 | ТП - 43-07 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п. Калинино | Нестеровское городское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06375
1692 | ТП - 43-08 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Калинино | Нестеровское городское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0105
1693 | ТП - 43-14 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п. Калинино | Нестеровское городское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06375
1694 | ТП - 43-15 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | п. Калинино | Нестеровское городское поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0408
1695 | ТП - 43-17 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п. Калинино | Нестеровское городское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06375
1696 | ТП - 43-18 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п. Калинино | Нестеровское городское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06375
1697 | ТП - 44-01 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | п. Ильинское | Нестеровское городское поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0408
1698 | ТП - 44-02 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п. Знаменка | Нестеровское городское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06375
1699 | ТП - 47-01 6/0,4 кВ 1х40 кВА | Восточный РЭС | п. Ветряк | Нестеровское городское поселение | 6/0,4 | 0.034 | 0.0102 | 0.0102
1700 | ТП - 47-02 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | п. Дубовая роща | Нестеровское городское поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0078
1701 | ТП - 47-03 6/0,4 кВ 1х50 кВА | Восточный РЭС | п. Тихвино | Нестеровское городское поселение | 6/0,4 | 0.0425 | 0.01275 | 0.01275
1702 | ТП - 48-01 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | п. Чистые пруды | Нестеровское городское поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0308
1703 | ТП - 48-02 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | п. Чистые пруды | Нестеровское городское поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0408
1704 | ТП - 48-03 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Чистые пруды | Нестеровское городское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
1705 | ТП - 48-04 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Докучаево | Нестеровское городское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
1706 | ТП - 48-05 6/0,4 кВ 1х30 кВА | Восточный РЭС | п. Степное | Нестеровское городское поселение | 6/0,4 | 0.0255 | 0.00765 | 0.00765
1707 | ТП - 48-06 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | п. Садовое | Нестеровское городское поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0408
1708 | ТП - 48-07 6/0,4 кВ 1х75 кВА | Восточный РЭС | п. Садовое | Нестеровское городское поселение | 6/0,4 | 0.06375 | 0.019125 | 0.019125
1709 | ТП - 48-11 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п. Чистые пруды | Нестеровское городское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.04875
1710 | ТП - 51-01 6/0,4 кВ 1х30 кВА | Восточный РЭС | п. Петровский | Нестеровское городское поселение | 6/0,4 | 0.0255 | 0.00765 | 0.00765
1711 | ТП - 51-02 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | Торфозавод | Нестеровское городское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
1712 | ТП - 51-03 6/0,4 кВ 1х50 кВА | Восточный РЭС | п. Зеленое | Нестеровское городское поселение | 6/0,4 | 0.0425 | 0.01275 | 0.01275
1713 | ТП - 52-01 6/0,4 кВ 1х50 кВА | Восточный РЭС | п. Свободное | Нестеровское городское поселение | 6/0,4 | 0.0425 | 0.01275 | 0.01275
1714 | ТП - 52-08 6/0,4 кВ 1х20 кВА | Восточный РЭС | п. Чернышевское | Нестеровское городское поселение | 6/0,4 | 0.017 | 0.0051 | 0.0051
1715 | ТП - 52-14 6/0,4 кВ 1х25 кВА | Восточный РЭС | п. Пригородное | Нестеровское городское поселение | 6/0,4 | 0.02125 | 0.006375 | 0.006375
1716 | ТП - 52-21 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | п. Детское | Нестеровское городское поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0408
1717 | ТП - 53-01 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п. Первомайское | Нестеровское городское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.05875
1718 | ТП - 53-02 6/0,4 кВ 1х45 кВА | Восточный РЭС | п. Высокое | Нестеровское городское поселение | 6/0,4 | 0.03825 | 0.011475 | 0.011475
1719 | ТП - 53-05 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | п. Петровский | Нестеровское городское поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | -0.0052
1720 | ТП - 54-03 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | г. Нестеров | Нестеровское городское поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0408
1721 | ТП - 54-05 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | п. Луговое | Нестеровское городское поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0408
1722 | ТП - 54-06 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п. Луговое | Нестеровское городское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06375
1723 | ТП - 54-08 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | п. Выселки | Нестеровское городское поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0408
1724 | ТП - 54-09 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п. Выселки | Нестеровское городское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06375
1725 | ТП - 54-10 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Выселки | Нестеровское городское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
1726 | ТП - 54-11 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | п. Бабушкино | Нестеровское городское поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0408
1727 | ТП - 54-12 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Бабушкино | Нестеровское городское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
1728 | ТП - 54-13 6/0,4 кВ 1х400 кВА | Восточный РЭС | п. Раздольное | Нестеровское городское поселение | 6/0,4 | 0.34 | 0.102 | 0.102
1729 | ТП - 54-14 6/0,4 кВ 1х30 кВА | Восточный РЭС | п. Раздольное | Нестеровское городское поселение | 6/0,4 | 0.0255 | 0.00765 | 0.00765
1730 | ТП - 54-17 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | п. Бабушкино | Нестеровское городское поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0408
1731 | ТП - 54-18 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Мостовое | Нестеровское городское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
1732 | ТП - 54-19 6/0,4 кВ 1х40 кВА | Восточный РЭС | п. Чапаево | Нестеровское городское поселение | 6/0,4 | 0.034 | 0.0102 | 0.0102
1733 | ТП - 54-20 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | п. Чапаево | Нестеровское городское поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0408
1734 | ТП - 54-21 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | п. Луговое | Нестеровское городское поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0408
1735 | ТП - 54-22 6/0,4 кВ 1х400 кВА | Восточный РЭС | п. Луговое | Нестеровское городское поселение | 6/0,4 | 0.34 | 0.102 | 0.102
1736 | ТП - 54-24 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п. Бабушкино | Нестеровское городское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06375
1737 | ТП - 56-02 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Воскресенское | Нестеровское городское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
1738 | ТП - 56-03 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Речки | Нестеровское городское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
1739 | ТП - 56-04 6/0,4 кВ 1х400 кВА 1х250 кВА | Восточный РЭС | п. Пушкино | Нестеровское городское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06375
1740 | ТП - 56-05 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п. Пушкино | Нестеровское городское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06125
1741 | ТП - 56-06 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Челюскино | Нестеровское городское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
1742 | ТП - 56-07 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Покрышкино | Нестеровское городское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
1743 | ТП - 56-08 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Некрасово | Нестеровское городское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
1744 | ТП - 56-09 6/0,4 кВ 1х30 кВА | Восточный РЭС | п. Малое Невское | Нестеровское городское поселение | 6/0,4 | 0.0255 | 0.00765 | 0.00765
1745 | ТП - 56-10 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п. Невское | Нестеровское городское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06375
1746 | ТП - 56-11 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Черняховка | Нестеровское городское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
1747 | ТП - 56-12 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Покрышкино | Нестеровское городское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
1748 | ТП - 56-14 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Вознесенское | Нестеровское городское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.023
1749 | ТП - 56-15 6/0,4 кВ 1х30 кВА | Восточный РЭС | п. Ягодное | Нестеровское городское поселение | 6/0,4 | 0.0255 | 0.00765 | 0.00765
1750 | ТП - 56-17 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | п. Невское | Нестеровское городское поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0408
1751 | ТП - 56-20 6/0,4 кВ 1х400 кВА | Восточный РЭС | п. Невское | Нестеровское городское поселение | 6/0,4 | 0.34 | 0.102 | 0.102
1752 | ТП - 56-22 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п. Покрышкино | Нестеровское городское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06075
1753 | ТП - 56-23 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Черняховка | Нестеровское городское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
1754 | ТП - 56-24 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Покрышкино | Нестеровское городское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
1755 | ТП - 56-25 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п. Невское | Нестеровское городское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.03875
1756 | ТП - 56-27 6/0,4 кВ 1х20 кВА | Восточный РЭС | п. Ягодное | Нестеровское городское поселение | 6/0,4 | 0.017 | 0.0051 | 0.0051
1757 | ТП - 56-30 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п. Невское | Нестеровское городское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06375
1758 | ТП - 56-31 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Пушкино | Нестеровское городское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
1759 | ТП - 56-32 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Пушкино | Нестеровское городское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
1760 | ТП - 56-33 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Вознесенское | Нестеровское городское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
1761 | ТП - 56-34 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п. Невское | Нестеровское городское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06375
1762 | ТП - 56-36 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Черняховка | Нестеровское городское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
1763 | ТП - 56-41 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п. Пушкино | Нестеровское городское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06375
1764 | ТП - 56-42 6/0,4 кВ 1х160 кВА 1х250 кВА | Восточный РЭС | Оз. Виштынец | Нестеровское городское поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | -0.0132
1765 | ТП - 56-43 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | Оз. Виштынец | Нестеровское городское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
1766 | ТП - 57-01 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Речки | Нестеровское городское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
1767 | ТП - 57-02 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Илюшино | Нестеровское городское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
1768 | ТП - 57-03 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Артур | Нестеровское городское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
1769 | ТП - 57-04 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п. Илюшино | Нестеровское городское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06375
1770 | ТП - 57-05 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Илюшино | Нестеровское городское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
1771 | ТП - 57-06 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | п. Илюшино | Нестеровское городское поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0258
1772 | ТП - 57-09 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Сосновка | Нестеровское городское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
1773 | ТП - 57-10 6/0,4 кВ 1х50 кВА | Восточный РЭС | п. Сосновка | Нестеровское городское поселение | 6/0,4 | 0.0425 | 0.01275 | 0.01275
1774 | ТП - 57-11 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п. Илюшино | Нестеровское городское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06375
1775 | ТП - 57-12 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Илюшино | Нестеровское городское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
1776 | ТП - 57-13 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п. Илюшино | Нестеровское городское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06375
1777 | ТП - 57-14 6/0,4 кВ 1х30 кВА | Восточный РЭС | п. Шелуменино | Нестеровское городское поселение | 6/0,4 | 0.0255 | 0.00765 | 0.00765
1778 | ТП - 57-16 6/0,4 кВ 1х30 кВА | Восточный РЭС | п. Криступино | Нестеровское городское поселение | 6/0,4 | 0.0255 | 0.00765 | 0.00765
1779 | ТП - 57-17 6/0,4 кВ 1х30 кВА | Восточный РЭС | п. Озерки | Нестеровское городское поселение | 6/0,4 | 0.0255 | 0.00765 | 0.00765
1780 | ТП - 57-18 6/0,4 кВ 1х30 кВА | Восточный РЭС | п. Хуторское | Нестеровское городское поселение | 6/0,4 | 0.0255 | 0.00765 | 0.00765
1781 | ТП - 57-19 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п. Илюшино | Нестеровское городское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06375
1782 | ТП - 57-20 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п. Илюшино | Нестеровское городское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06375
1783 | ТП - 02-12 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | г.Озерск | Озерское городское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.05375
1784 | ТП - 02-13 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | г.Озерск | Озерское городское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06375
1785 | ТП - 02-14 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | г.Озерск | Озерское городское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06375
1786 | ТП - 02-15 6/0,4 кВ 1х400 кВА | Восточный РЭС | г.Озерск | Озерское городское поселение | 6/0,4 | 0.34 | 0.102 | 0.102
1787 | ТП - 07-01 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | г.Озерск | Озерское городское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0075
1788 | ТП - 07-02 6/0,4 кВ 1х250 кВА 1х160 кВА | Восточный РЭС | г.Озерск | Озерское городское поселение | 6/0,4 | 0.3485 | 0.10455 | 0.08155
1789 | ТП - 07-03 6/0,4 кВ 1х250 кВА 1х160 кВА | Восточный РЭС | г.Озерск | Озерское городское поселение | 6/0,4 | 0.3485 | 0.10455 | 0.07455
1790 | ТП - 07-05 6/0,4 кВ 2х400 кВА | Восточный РЭС | г.Озерск | Озерское городское поселение | 6/0,4 | 0.68 | 0.204 | 0.156
1791 | ТП - 07-08 6/0,4 кВ 1х400 кВА 1х160 кВА | Восточный РЭС | г.Озерск | Озерское городское поселение | 6/0,4 | 0.476 | 0.1428 | 0.1278
1792 | ТП - 07-09 6/0,4 кВ 1х500 кВА | Восточный РЭС | г.Озерск | Озерское городское поселение | 6/0,4 | 0.425 | 0.1275 | 0.1275
1793 | ТП - 07-10 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | г.Озерск | Озерское городское поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0408
1794 | ТП - 07-11 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | г.Озерск | Озерское городское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.03175
1795 | ТП - 07-14 6/0,4 кВ 1х400 кВА | Восточный РЭС | г.Озерск | Озерское городское поселение | 6/0,4 | 0.34 | 0.102 | 0.087
1796 | ТП - 09-01 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | г.Озерск | Озерское городское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.04875
1797 | ТП - 09-04 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | г.Озерск | Озерское городское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
1798 | ТП - 09-05 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | г.Озерск | Озерское городское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
1799 | ТП - 09-20 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | г.Озерск | Озерское городское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06375
1800 | ТП - 07-15 6/0,4 кВ 1х630 кВА | Восточный РЭС | г.Озерск | Озерское городское поселение | 6/0,4 | 0.5355 | 0.16065 | 0.13065
1801 | ТП - 07-04 6/0,4 кВ 1х400 кВА | Восточный РЭС | г.Озерск | Озерское городское поселение | 6/0,4 | 0.34 | 0.102 | 0.102
1802 | ТП - 07-07 6/0,4 кВ 1х400 кВА | Восточный РЭС | г.Озерск | Озерское городское поселение | 6/0,4 | 0.34 | 0.102 | 0.102
1803 | ТП - 08-12 6/0,4 кВ 2х400 кВА | Восточный РЭС | г.Озерск | Озерское городское поселение | 6/0,4 | 0.68 | 0.204 | 0.204
1804 | ТП - 08-13 6/0,4 кВ 2х400 кВА | Восточный РЭС | г.Озерск | Озерское городское поселение | 6/0,4 | 0.68 | 0.204 | 0.204
1805 | ТП - 09-02 6/0,4 кВ 1х400 кВА | Восточный РЭС | г.Озерск | Озерское городское поселение | 6/0,4 | 0.34 | 0.102 | 0.102
1806 | ТП - 09-03 6/0,4 кВ 1х400 кВА | Восточный РЭС | г.Озерск | Озерское городское поселение | 6/0,4 | 0.34 | 0.102 | 0.102
1807 | ТП - 06-08 6/0,4 кВ 2х250 кВА | Восточный РЭС | г.Озерск | Озерское городское поселение | 6/0,4 | 0.425 | 0.1275 | 0.1275
1808 | ТП - 09-14 6/0,4 кВ 2х400 кВА | Восточный РЭС | г.Озерск | Озерское городское поселение | 6/0,4 | 0.68 | 0.204 | 0.204
1809 | ТП - 06-10 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | п.Красноярское | Красноярское сельское поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0358
1810 | ТП - 06-11 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | п.Красноярское | Красноярское сельское поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0408
1811 | ТП - 06-12 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п.Красноярское | Красноярское сельское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
1812 | ТП - 06-15 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | п.Красноярское | Красноярское сельское поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0108
1813 | ТП - 06-16 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п.Красноярское | Красноярское сельское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
1814 | ТП - 01-01 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Рязанское | Озерское городское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
1815 | ТП - 01-04 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | п. Гаврилово | Озерское городское поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0408
1816 | ТП - 01-05 6/0,4 кВ 1х50 кВА | Восточный РЭС | п. Смирново | Озерское городское поселение | 6/0,4 | 0.0425 | 0.01275 | -0.00425
1817 | ТП - 01-06 6/0,4 кВ 1х30 кВА | Восточный РЭС | п. Шилово | Озерское городское поселение | 6/0,4 | 0.0255 | 0.00765 | 0.00765
1818 | ТП - 01-07 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Гаврилово | Озерское городское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
1819 | ТП - 01-08 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Славкино | Озерское городское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
1820 | ТП - 01-09 6/0,4 кВ 1х50 кВА | Восточный РЭС | п. Кадымка | Озерское городское поселение | 6/0,4 | 0.0425 | 0.01275 | 0.01275
1821 | ТП - 01-10 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | п. Осипенко | Озерское городское поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0088
1822 | ТП - 01-11 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п. Яблоновка | Озерское городское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.04875
1823 | ТП - 01-12 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п. Карамышево | Озерское городское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06375
1824 | ТП - 01-13 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Яблоновка | Озерское городское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0225
1825 | ТП - 01-14 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п. Ново-Славянское | Озерское городское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06375
1826 | ТП - 01-15 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Смирново | Озерское городское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
1827 | ТП - 01-16 6/0,4 кВ 1х30 кВА | Восточный РЭС | п. Карамышево | Озерское городское поселение | 6/0,4 | 0.0255 | 0.00765 | 0.00765
1828 | ТП - 01-17 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | п. Гаврилово | Озерское городское поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0408
1829 | ТП - 01-18 6/0,4 кВ 1х50 кВА | Восточный РЭС | п. Ручейки | Озерское городское поселение | 6/0,4 | 0.0425 | 0.01275 | 0.00275
1830 | ТП - 01-21 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | п. Гаврилово | Озерское городское поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | -0.0042
1831 | ТП - 01-23 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п. Плавни | Озерское городское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.03875
1832 | ТП - 01-25 6/0,4 кВ 1х400 кВА | Восточный РЭС | п. Яблоновка | Озерское городское поселение | 6/0,4 | 0.34 | 0.102 | 0.0901
1833 | ТП - 01-26 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Плавни | Озерское городское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0125
1834 | ТП - 01-27 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п. Гаврилово | Озерское городское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06375
1835 | ТП - 01-29 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п. Карамышево | Озерское городское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06375
1836 | ТП - 01-32 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п. Кадымка | Озерское городское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06375
1837 | ТП - 01-34 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п. Кругловка | Озерское городское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06375
1838 | ТП - 01-35 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п. Карамышево | Озерское городское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06375
1839 | ТП - 01-37 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Кадымка | Озерское городское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
1840 | ТП - 01-38 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | п. Кадымка | Озерское городское поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0408
1841 | ТП - 01-39 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Прудное | Озерское городское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
1842 | ТП - 01-43 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | п. Карамышево | Озерское городское поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0388
1843 | ТП - 01-46 6/0,4 кВ 1х40 кВА | Восточный РЭС | п. Плавни | Озерское городское поселение | 6/0,4 | 0.034 | 0.0102 | 0.0102
1844 | ТП - В-78 6/0,4 кВ 1х30 кВА | Восточный РЭС | п. Мельниково | Озерское городское поселение | 6/0,4 | 0.0255 | 0.00765 | 0.00765
1845 | ТП - В- 121 6/0,4 кВ 2х160 кВА | Восточный РЭС | п. Карамышево | Озерское городское поселение | 6/0,4 | 0.272 | 0.0816 | 0.0816
1846 | ТП - 02-01 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | г. Озерск | Озерское городское поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0408
1847 | ТП - 02-02 6/0,4 кВ 1х400 кВА | Восточный РЭС | г. Озерск | Озерское городское поселение | 6/0,4 | 0.34 | 0.102 | 0.102
1848 | ТП - 02-04 6/0,4 кВ 1х200 кВА | Восточный РЭС | п. Суворовка | Озерское городское поселение | 6/0,4 | 0.17 | 0.051 | 0.041
1849 | ТП - 02-05 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п. Суворовка | Озерское городское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06375
1850 | ТП - 02-06 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п. Борок | Озерское городское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06175
1851 | ТП - 02-07 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | п. Ушаково | Озерское городское поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0408
1852 | ТП - 02-08 6/0,4 кВ 1х50 кВА | Восточный РЭС | п. Поречье | Озерское городское поселение | 6/0,4 | 0.0425 | 0.01275 | 0.01275
1853 | ТП - 02-10 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | п. Ушаково | Озерское городское поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0408
1854 | ТП - 02-11 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Суворовка | Озерское городское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0159
1855 | ТП - В-105 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п. Дубрава | Озерское городское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06375
1856 | ТП - 03-01 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Пригородное | Озерское городское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
1857 | ТП - 03-02 6/0,4 кВ 1х50 кВА | Восточный РЭС | п. Вольное | Озерское городское поселение | 6/0,4 | 0.0425 | 0.01275 | 0.01275
1858 | ТП - 03-03 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | п. Вольное | Озерское городское поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0258
1859 | ТП - 03-04 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Междулесье | Озерское городское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
1860 | ТП - 03-05 6/0,4 кВ 1х25 кВА | Восточный РЭС | п. Междулесье | Озерское городское поселение | 6/0,4 | 0.02125 | 0.006375 | 0.006375
1861 | ТП - 03-06 6/0,4 кВ 1х40 кВА | Восточный РЭС | п. Пески | Озерское городское поселение | 6/0,4 | 0.034 | 0.0102 | 0.0102
1862 | ТП - 03-07 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п. Пески | Озерское городское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06375
1863 | ТП - 03-10 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | п. Чистополье | Озерское городское поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0312
1864 | ТП - 03-11 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п. Чистополье | Озерское городское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06375
1865 | ТП - 03-12 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Вешенское | Озерское городское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
1866 | ТП - 03-13 6/0,4 кВ 1х50 кВА | Восточный РЭС | п. Брасово | Озерское городское поселение | 6/0,4 | 0.0425 | 0.01275 | 0.01275
1867 | ТП - 03-14 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | п. Чистополье | Озерское городское поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0408
1868 | ТП - 03-17 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Чистополье | Озерское городское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
1869 | ТП - 04-01 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | п. Львовское | Озерское городское поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0408
1870 | ТП - 04-02 6/0,4 кВ 1х30 кВА | Восточный РЭС | п. Отрадное | Озерское городское поселение | 6/0,4 | 0.0255 | 0.00765 | 0.00765
1871 | ТП - 04-03 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Россошанка | Озерское городское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
1872 | ТП - 04-04 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Ульяновка | Озерское городское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0225
1873 | ТП - 04-05 6/0,4 кВ 1х75 кВА | Восточный РЭС | п. Опоченское | Озерское городское поселение | 6/0,4 | 0.06375 | 0.019125 | 0.019125
1874 | ТП - 04-06 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | п. Олехово | Озерское городское поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0408
1875 | ТП - 04-09 6/0,4 кВ 1х50 кВА | Восточный РЭС | п. Пограничное | Озерское городское поселение | 6/0,4 | 0.0425 | 0.01275 | 0.00975
1876 | ТП - 04-11 6/0,4 кВ 1х50 кВА | Восточный РЭС | п. Олешкино | Озерское городское поселение | 6/0,4 | 0.0425 | 0.01275 | 0.01275
1877 | ТП - 04-13 6/0,4 кВ 1х400 кВА | Восточный РЭС | п. Жигулево | Озерское городское поселение | 6/0,4 | 0.34 | 0.102 | 0.102
1878 | ТП - 04-23 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | п. Львовское | Озерское городское поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0408
1879 | ТП - 04-27 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Заозерное | Озерское городское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0205
1880 | ТП - 04-28 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п. Южное | Озерское городское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06375
1881 | ТП - 04-29 6/0,4 кВ 1х400 кВА | Восточный РЭС | п. Богдановка | Озерское городское поселение | 6/0,4 | 0.34 | 0.102 | 0.102
1882 | ТП - 04-32 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Пограничное | Озерское городское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0225
1883 | ТП - 04-39 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Отрадное | Озерское городское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0035
1884 | ТП - 04-40 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Демидовка | Озерское городское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
1885 | ТП - 04-42 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п. Львовское | Озерское городское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06375
1886 | ТП - 04-45 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | п. Олехово | Озерское городское поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0278
1887 | ТП - 04-53 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п. Олехово | Озерское городское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06375
1888 | ТП - 04-55 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Олехово | Озерское городское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
1889 | ТП - В-77 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | п. Олехово | Озерское городское поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0408
1890 | ТП - 05-01 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п. Новостроево | Озерское городское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.05875
1891 | ТП - 05-03 6/0,4 кВ 1х20 кВА | Восточный РЭС | п. Нагорное | Озерское городское поселение | 6/0,4 | 0.017 | 0.0051 | 0.0051
1892 | ТП - 05-05 6/0,4 кВ 1х30 кВА | Восточный РЭС | п. Рубиновка | Озерское городское поселение | 6/0,4 | 0.0255 | 0.00765 | 0.00765
1893 | ТП - 05-06 6/0,4 кВ 1х50 кВА | Восточный РЭС | п. Юбилейное | Озерское городское поселение | 6/0,4 | 0.0425 | 0.01275 | 0.01275
1894 | ТП - 05-07 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | п. Новостроево | Озерское городское поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0408
1895 | ТП - 05-08 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Дубрава | Озерское городское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
1896 | ТП - 05-19 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | п. Новостроево | Озерское городское поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0408
1897 | ТП - 05-21 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | п. Львовское | Озерское городское поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0378
1898 | ТП - 05-23 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п. Новостроево | Озерское городское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06375
1899 | ТП - 06-01 6/0,4 кВ 1х30 кВА | Восточный РЭС | п. Сеченово | Озерское городское поселение | 6/0,4 | 0.0255 | 0.00765 | 0.00765
1900 | ТП - 06-04 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | п. Сеченово | Озерское городское поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0408
1901 | ТП - 06-05 6/0,4 кВ 1х30 кВА | Восточный РЭС | п. Рогачевка | Озерское городское поселение | 6/0,4 | 0.0255 | 0.00765 | 0.00765
1902 | ТП - 06-06 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Ново-Гурьевское | Озерское городское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
1903 | ТП - 06-07 6/0,4 кВ 1х30 кВА | Восточный РЭС | п. Шматовка | Озерское городское поселение | 6/0,4 | 0.0255 | 0.00765 | 0.00765
1904 | ТП - 06-09 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Красноярское | Озерское городское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
1905 | ТП - 06-14 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Карповка | Озерское городское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
1906 | ТП - 06-17 6/0,4 кВ 1х125 кВА | Восточный РЭС | п. Шувалово | Озерское городское поселение | 6/0,4 | 0.10625 | 0.031875 | 0.031875
1907 | ТП - 06-18 6/0,4 кВ 1х50 кВА | Восточный РЭС | п. Андреевка | Озерское городское поселение | 6/0,4 | 0.0425 | 0.01275 | -0.01725
1908 | ТП - 06-19 6/0,4 кВ 1х20 кВА | Восточный РЭС | п. Красное | Озерское городское поселение | 6/0,4 | 0.017 | 0.0051 | 0.0051
1909 | ТП - 06-22 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п. Ново-Гурьевское | Озерское городское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06375
1910 | ТП - 06-23 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | п. Столбовое | Озерское городское поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0408
1911 | ТП - 06-24 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п. Задорожье | Озерское городское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06375
1912 | ТП - 06-26 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | п. Путятино | Озерское городское поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0408
1913 | ТП - 06-27 6/0,4 кВ 1х30 кВА | Восточный РЭС | п. Совхозное | Озерское городское поселение | 6/0,4 | 0.0255 | 0.00765 | 0.00765
1914 | ТП - 06-28 6/0,4 кВ 1х30 кВА | Восточный РЭС | п. Путятино | Озерское городское поселение | 6/0,4 | 0.0255 | 0.00765 | 0.00765
1915 | ТП - 06-29 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Жучково | Озерское городское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
1916 | ТП - 06-30 6/0,4 кВ 1х30 кВА | Восточный РЭС | п. Климовка | Озерское городское поселение | 6/0,4 | 0.0255 | 0.00765 | 0.00765
1917 | ТП - 06-31 6/0,4 кВ 1х50 кВА | Восточный РЭС | п. Климовка | Озерское городское поселение | 6/0,4 | 0.0425 | 0.01275 | -0.00225
1918 | ТП - 06-32 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Карповка | Озерское городское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
1919 | ТП - 06-33 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п. Ново-Гурьевское | Озерское городское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06375
1920 | ТП - 06-37 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | п. Замостье | Озерское городское поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0408
1921 | ТП - 06-38 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п. Шувалово | Озерское городское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.04875
1922 | ТП - 06-40 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | п. Андреевка | Озерское городское поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0408
1923 | ТП - 06-42 6/0,4 кВ 1х40 кВА | Восточный РЭС | п. Жучково | Озерское городское поселение | 6/0,4 | 0.034 | 0.0102 | 0.0102
1924 | ТП - В-67 6/0,4 кВ 2х250 кВА | Восточный РЭС | п. Ново-Гурьевское | Озерское городское поселение | 6/0,4 | 0.425 | 0.1275 | 0.03375
1925 | ТП - В-63 6/0,4 кВ 1х75 кВА | Восточный РЭС | г.Озерск | Озерское городское поселение | 6/0,4 | 0.06375 | 0.019125 | 0.010375
1926 | ТП - 09-08 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | п. Багратионово | Озерское городское поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0408
1927 | ТП - 09-09 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | п. Багратионово | Озерское городское поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | -0.0146
1928 | ТП - 09-10 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п. Багратионово | Озерское городское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06375
1929 | ТП - 09-12 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Кутузова | Озерское городское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0085
1930 | ТП - 09-13 6/0,4 кВ 1х50 кВА | Восточный РЭС | п. Волково | Озерское городское поселение | 6/0,4 | 0.0425 | 0.01275 | 0.01275
1931 | ТП - 09-15 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Псковское | Озерское городское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
1932 | ТП - 09-16 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Багратионово | Озерское городское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
1933 | ТП - 09-17 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п. Солнечное | Озерское городское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06175
1934 | ТП - 09-18 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Резниково | Озерское городское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
1935 | ТП - 09-19 6/0,4 кВ 1х40 кВА | Восточный РЭС | п. Волдайское | Озерское городское поселение | 6/0,4 | 0.034 | 0.0102 | 0.0102
1936 | ТП - 09-22 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Багратионово | Озерское городское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0235
1937 | ТП - 09-23 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п. Багратионово | Озерское городское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.04875
1938 | ТП - 11-02 6/0,4 кВ 1х50 кВА | Восточный РЭС | п. Сады | Озерское городское поселение | 6/0,4 | 0.0425 | 0.01275 | 0.01275
1939 | ТП - 11-05 6/0,4 кВ 1х20 кВА | Восточный РЭС | п. Опушки | Озерское городское поселение | 6/0,4 | 0.017 | 0.0051 | 0.0051
1940 | ТП - 11-06 6/0,4 кВ 1х30 кВА | Восточный РЭС | п. Белинское | Озерское городское поселение | 6/0,4 | 0.0255 | 0.00765 | 0.00765
1941 | ТП - 11-07 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | п. Нилово | Озерское городское поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0138
1942 | ТП - 11-08 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п. Нилово | Озерское городское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06375
1943 | ТП - 11-10 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п. Облучье | Озерское городское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06375
1944 | ТП - 11-12 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Белинское | Озерское городское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
1945 | ТП - 11-14 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Нилово | Озерское городское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
1946 | ТП - 12-01 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Огородное | Озерское городское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
1947 | ТП - 12-02 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п. Безимянное | Озерское городское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06375
1948 | ТП - 12-04 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Абелино | Озерское городское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
1949 | ТП - 12-05 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Белабино | Озерское городское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
1950 | ТП - 12-06 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | п. Некрасово | Озерское городское поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0408
1951 | ТП - 12-07 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Мальцево | Озерское городское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0155
1952 | ТП - 12-10 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Николаевка | Озерское городское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
1953 | ТП - 12-11 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Праслово | Озерское городское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
1954 | ТП - 12-12 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Праслово | Озерское городское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
1955 | ТП - 12-14 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п. Мальцево | Озерское городское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.05875
1956 | ТП - 12-15 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Мальцево | Озерское городское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
1957 | ТП - 12-16 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п. Мальцево | Озерское городское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.05875
1958 | ТП - 12-18 6/0,4 кВ 1х400 кВА | Восточный РЭС | п. Мальцево | Озерское городское поселение | 6/0,4 | 0.34 | 0.102 | 0.102
1959 | ТП - 12-19 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Лужки | Озерское городское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
1960 | ТП - 12-22 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Колосово | Озерское городское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
1961 | ТП - 13-01 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | п. Лужки | Озерское городское поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0408
1962 | ТП - 13-02 6/0,4 кВ 1х400 кВА | Восточный РЭС | п. Лужки | Озерское городское поселение | 6/0,4 | 0.34 | 0.102 | 0.087
1963 | ТП - 13-03 6/0,4 кВ 1х50 кВА | Восточный РЭС | п. Донское | Озерское городское поселение | 6/0,4 | 0.0425 | 0.01275 | 0.01275
1964 | ТП - 13-04 6/0,4 кВ 1х50 кВА | Восточный РЭС | п. Тихомировка | Озерское городское поселение | 6/0,4 | 0.0425 | 0.01275 | 0.01275
1965 | ТП - 13-05 6/0,4 кВ 1х400 кВА | Восточный РЭС | п. Юдино | Озерское городское поселение | 6/0,4 | 0.34 | 0.102 | 0.099
1966 | ТП - 13-06 6/0,4 кВ 1х50 кВА | Восточный РЭС | п. Бодкино | Озерское городское поселение | 6/0,4 | 0.0425 | 0.01275 | 0.01275
1967 | ТП - 13-07 6/0,4 кВ 1х120 кВА | Восточный РЭС | п. Садовое | Озерское городское поселение | 6/0,4 | 0.102 | 0.0306 | 0.0306
1968 | ТП - 13-09 6/0,4 кВ 1х400 кВА | Восточный РЭС | п. Садовое | Озерское городское поселение | 6/0,4 | 0.34 | 0.102 | 0.102
1969 | ТП - 13-10 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п. Садовое | Озерское городское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06375
1970 | ТП - 13-11 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | п. Садовое | Озерское городское поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0258
1971 | ТП - 13-12 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п. Садовое | Озерское городское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.04875
1972 | ТП - 13-13 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | п. Садовое | Озерское городское поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0338
1973 | ТП - 13-14 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | п. Садовое | Озерское городское поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0408
1974 | ТП - 13-15 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | п. Садовое | Озерское городское поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0408
1975 | ТП - 13-16 6/0,4 кВ 1х400 кВА | Восточный РЭС | п. Липки | Озерское городское поселение | 6/0,4 | 0.34 | 0.102 | 0.087
1976 | ТП - 13-17 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п. Садовое | Озерское городское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06375
1977 | ТП - 13-18 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | п. Юдино | Озерское городское поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0408
1978 | ТП - 13-19 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п. Юдино | Озерское городское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06375
1979 | ТП - 13-21 6/0,4 кВ 1х50 кВА | Восточный РЭС | п. Липки | Озерское городское поселение | 6/0,4 | 0.0425 | 0.01275 | 0.01275
1980 | ТП - 13-22 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Лужки | Озерское городское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
1981 | ТП - В-123 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п. Юдино | Озерское городское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06375
1982 | ТП - 14-02 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Дубравка | Озерское городское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
1983 | ТП - 14-03 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Крушинино | Озерское городское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0205
1984 | ТП - 14-05 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Шишково | Озерское городское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
1985 | ТП - 14-09 6/0,4 кВ 1х25 кВА | Восточный РЭС | п. Крушинино | Озерское городское поселение | 6/0,4 | 0.02125 | 0.006375 | 0.006375
1986 | ТП - 14-10 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п. Шишково | Озерское городское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06375
1987 | ТП - 49-04 6/0,4 кВ 1х30 кВА | Восточный РЭС | п. Дубрава | Озерское городское поселение | 6/0,4 | 0.0255 | 0.00765 | 0.00765
1988 | ТП - 1 6/0,4 кВ 1х400 кВА 1х630 кВА | Восточный РЭС | г.Гусев | Гусевское городское поселение | 6/0,4 | 0.8755 | 0.26265 | 0.24365
1989 | ТП - 2 6/0,4 кВ 1х400 кВА | Восточный РЭС | г.Гусев | Гусевское городское поселение | 6/0,4 | 0.34 | 0.102 | 0.05
1990 | ТП - 3 6/0,4 кВ 1х320 кВА 1х630 кВА | Восточный РЭС | г.Гусев | Гусевское городское поселение | 6/0,4 | 0.8075 | 0.24225 | 0.24225
1991 | ТП - 4 6/0,4 кВ 1х400 кВА | Восточный РЭС | г.Гусев | Гусевское городское поселение | 6/0,4 | 0.34 | 0.102 | 0.102
1992 | ТП - 5 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | г.Гусев | Гусевское городское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.03075
1993 | ТП - 6 6/0,4 кВ 2х250 кВА | Восточный РЭС | г.Гусев | Гусевское городское поселение | 6/0,4 | 0.425 | 0.1275 | 0.0095
1994 | ТП - 7 6/0,4 кВ 1х400 кВА 1х250 кВА | Восточный РЭС | г.Гусев | Гусевское городское поселение | 6/0,4 | 0.5525 | 0.16575 | 0.12225
1995 | ТП - 8 6/0,4 кВ 1х400 кВА 1х250 кВА | Восточный РЭС | г.Гусев | Гусевское городское поселение | 6/0,4 | 0.5525 | 0.16575 | 0.16575
1996 | ТП - 9 6/0,4 кВ 2х400 кВА | Восточный РЭС | г.Гусев | Гусевское городское поселение | 6/0,4 | 0.68 | 0.204 | 0.036
1997 | ТП - 10 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | г.Гусев | Гусевское городское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.00675
1998 | ТП - 11 6/0,4 кВ 1х630 кВА | Восточный РЭС | г.Гусев | Гусевское городское поселение | 6/0,4 | 0.5355 | 0.16065 | 0.15665
1999 | ТП - 12 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | г.Гусев | Гусевское городское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06375
2000 | ТП - 13 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | г.Гусев | Гусевское городское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.05675
2001 | ТП - 14 6/0,4 кВ 1х150 кВА | Восточный РЭС | г.Гусев | Гусевское городское поселение | 6/0,4 | 0.1275 | 0.03825 | 0.03825
2002 | ТП - 15 6/0,4 кВ 1х400 кВА 1х250 кВА | Восточный РЭС | г.Гусев | Гусевское городское поселение | 6/0,4 | 0.5525 | 0.16575 | 0.14575
2003 | ТП - 17 6/0,4 кВ 2х400 кВА | Восточный РЭС | г.Гусев | Гусевское городское поселение | 6/0,4 | 0.68 | 0.204 | 0.204
2004 | ТП - 18 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | г.Гусев | Гусевское городское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06375
2005 | ТП - 19 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | г.Гусев | Гусевское городское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06375
2006 | ТП - 23 6/0,4 кВ 1х630 кВА | Восточный РЭС | г.Гусев | Гусевское городское поселение | 6/0,4 | 0.5355 | 0.16065 | 0.00665
2007 | ТП - 24 6/0,4 кВ 1х400 кВА | Восточный РЭС | г.Гусев | Гусевское городское поселение | 6/0,4 | 0.34 | 0.102 | -0.083
2008 | ТП - 26 6/0,4 кВ 1х400 кВА 1х250 кВА | Восточный РЭС | г.Гусев | Гусевское городское поселение | 6/0,4 | 0.5525 | 0.16575 | 0.15175
2009 | ТП - 31 6/0,4 кВ 1х400 кВА 1х320 кВА | Восточный РЭС | г.Гусев | Гусевское городское поселение | 6/0,4 | 0.612 | 0.1836 | 0.13894
2010 | ТП - 32 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | г.Гусев | Гусевское городское поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0408
2011 | ТП - 33 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | г.Гусев | Гусевское городское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.04175
2012 | ТП - 36 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | г.Гусев | Гусевское городское поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0408
2013 | ТП - 37 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | г.Гусев | Гусевское городское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.05375
2014 | ТП - 38 6/0,4 кВ 2х400 кВА | Восточный РЭС | г.Гусев | Гусевское городское поселение | 6/0,4 | 0.68 | 0.204 | 0.086
2015 | ТП - 39 6/0,4 кВ 1х400 кВА 1х630 кВА | Восточный РЭС | г.Гусев | Гусевское городское поселение | 6/0,4 | 0.8755 | 0.26265 | 0.22165
2016 | ТП - 40 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | г.Гусев | Гусевское городское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06375
2017 | ТП - 41 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | г.Гусев | Гусевское городское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.05625
2018 | ТП - 42 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | г.Гусев | Гусевское городское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.02575
2019 | ТП - 43 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | г.Гусев | Гусевское городское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
2020 | ТП - 44 6/0,4 кВ 1х400 кВА 1х630 кВА | Восточный РЭС | г.Гусев | Гусевское городское поселение | 6/0,4 | 0.8755 | 0.26265 | 0.22665
2021 | ТП - 57 6/0,4 кВ 2х250 кВА | Восточный РЭС | г.Гусев | Гусевское городское поселение | 6/0,4 | 0.425 | 0.1275 | 0.1195
2022 | ТП - 58 6/0,4 кВ 1х400 кВА | Восточный РЭС | г.Гусев | Гусевское городское поселение | 6/0,4 | 0.34 | 0.102 | 0.102
2023 | ТП - 59 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | г.Гусев | Гусевское городское поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0408
2024 | ТП - 60 6/0,4 кВ 1х400 кВА | Восточный РЭС | г.Гусев | Гусевское городское поселение | 6/0,4 | 0.34 | 0.102 | 0.102
2025 | ТП - 62 6/0,4 кВ 1х400 кВА 1х250 кВА | Восточный РЭС | г.Гусев | Гусевское городское поселение | 6/0,4 | 0.5525 | 0.16575 | 0.16575
2026 | ТП - 63 6/0,4 кВ 1х400 кВА | Восточный РЭС | г.Гусев | Гусевское городское поселение | 6/0,4 | 0.34 | 0.102 | 0.052
2027 | ТП - 66 6/0,4 кВ 1х400 кВА | Восточный РЭС | г.Гусев | Гусевское городское поселение | 6/0,4 | 0.34 | 0.102 | 0.102
2028 | ТП - 68 6/0,4 кВ 1х400 кВА | Восточный РЭС | г.Гусев | Гусевское городское поселение | 6/0,4 | 0.34 | 0.102 | 0.102
2029 | ТП - 69 6/0,4 кВ 1х400 кВА 1х250 кВА | Восточный РЭС | г.Гусев | Гусевское городское поселение | 6/0,4 | 0.5525 | 0.16575 | 0.16575
2030 | ТП - 73 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | г.Гусев | Гусевское городское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | -0.01125
2031 | ТП - 77 6/0,4 кВ 1х400 кВА | Восточный РЭС | г.Гусев | Гусевское городское поселение | 6/0,4 | 0.34 | 0.102 | 0.09
2032 | ТП - 25 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | г.Гусев | Гусевское городское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.04375
2033 | ТП - В-68 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | г. Гусев | Гусевское городское поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | -0.0092
2034 | ТП - В-76 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Красногорское | Гусевское городское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
2035 | ТП - В-81 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Фурманово | Гусевское городское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0235
2036 | ТП - В-82 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п. Лермонтово | Гусевское городское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.04675
2037 | ТП - В-85 6/0,4 кВ 1х20 кВА | Восточный РЭС | п. Ясное поле | Гусевское городское поселение | 6/0,4 | 0.017 | 0.0051 | 0.0051
2038 | ТП - В-86 6/0,4 кВ 1х30 кВА | Восточный РЭС | п. Кубановка | Гусевское городское поселение | 6/0,4 | 0.0255 | 0.00765 | 0.00765
2039 | ТП - В-88 6/0,4 кВ 1х30 кВА | Восточный РЭС | п. Липово | Гусевское городское поселение | 6/0,4 | 0.0255 | 0.00765 | 0.00765
2040 | ТП - В-89 6/0,4 кВ 1х400 кВА 1х250 кВА | Восточный РЭС | п. Яровое | Гусевское городское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06375
2041 | ТП - В-90 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | п. Маяковское | Гусевское городское поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0408
2042 | ТП - В-97 6/0,4 кВ 1х200 кВА | Восточный РЭС | п. Новостройка | Гусевское городское поселение | 6/0,4 | 0.17 | 0.051 | 0.051
2043 | ТП - В-99 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п. Михайловка | Гусевское городское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06075
2044 | ТП - В-106 6/0,4 кВ 1х30 кВА | Восточный РЭС | п. Очаково | Гусевское городское поселение | 6/0,4 | 0.0255 | 0.00765 | 0.00765
2045 | ТП - В-111 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п. Ольховатка | Гусевское городское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06375
2046 | ТП - В-115 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | п. Поддубы | Гусевское городское поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0408
2047 | ТП - В-118 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п. Кубановка | Гусевское городское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06375
2048 | ТП - В-122 6/0,4 кВ 1х400 кВА | Восточный РЭС | п. Маяковское | Гусевское городское поселение | 6/0,4 | 0.34 | 0.102 | 0.102
2049 | ТП - В-124 6/0,4 кВ 1х400 кВА | Восточный РЭС | п. Первомайское | Гусевское городское поселение | 6/0,4 | 0.34 | 0.102 | 0.0857
2050 | ТП - В-128 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | г. Гусев | Гусевское городское поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0208
2051 | ТП - В-129 6/0,4 кВ 2х400 кВА | Восточный РЭС | г. Гусев | Гусевское городское поселение | 6/0,4 | 0.68 | 0.204 | 0.204
2052 | ТП - 20-01 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Синявино | Гусевское городское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0105
2053 | ТП - 20-04 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Жаворонково | Гусевское городское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
2054 | ТП - 20-05 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | п. Жигули | Гусевское городское поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0408
2055 | ТП - 20-06 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п. Маяковское | Гусевское городское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.05575
2056 | ТП - 20-07 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п. Маяковское | Гусевское городское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06375
2057 | ТП - 20-08 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п. Маяковское | Гусевское городское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06375
2058 | ТП - 20-10 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п. Маяковское | Гусевское городское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06375
2059 | ТП - 20-11 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Маяковское | Гусевское городское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | -0.0145
2060 | ТП - 20-12 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п. Маяковское | Гусевское городское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06375
2061 | ТП - 20-13 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п. Маяковское | Гусевское городское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06375
2062 | ТП - 20-15 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | п. Маяковское | Гусевское городское поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0258
2063 | ТП - 21-02 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Фурманово | Гусевское городское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | -0.0145
2064 | ТП - 21-03 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | п. Фурманово | Гусевское городское поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0408
2065 | ТП - 21-05 6/0,4 кВ 1х400 кВА | Восточный РЭС | п. Фурманово | Гусевское городское поселение | 6/0,4 | 0.34 | 0.102 | 0.102
2066 | ТП - 21-06 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | п. Фурманово | Гусевское городское поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0408
2067 | ТП - 21-07 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | п. Фурманово | Гусевское городское поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | -0.0232
2068 | ТП - 21-08 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Фурманово | Гусевское городское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
2069 | ТП - 21-09 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Ивашкино | Гусевское городское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
2070 | ТП - 21-10 6/0,4 кВ 1х25 кВА | Восточный РЭС | п. Апочки | Гусевское городское поселение | 6/0,4 | 0.02125 | 0.006375 | 0.006375
2071 | ТП - 21-11 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п. Приозерное | Гусевское городское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06375
2072 | ТП - 21-13 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Краснополье | Гусевское городское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
2073 | ТП - 21-14 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Краснополье | Гусевское городское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0225
2074 | ТП - 21-16 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п. Поддубы | Гусевское городское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06375
2075 | ТП - 21-17 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п. Поддубы | Гусевское городское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.05675
2076 | ТП - 21-18 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | п. Поддубы | Гусевское городское поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0408
2077 | ТП - 21-20 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п. Лермонтово | Гусевское городское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.05875
2078 | ТП - 21-22 6/0,4 кВ 1х50 кВА | Восточный РЭС | п. Костино | Гусевское городское поселение | 6/0,4 | 0.0425 | 0.01275 | 0.01275
2079 | ТП - 21-24 6/0,4 кВ 1х150 кВА | Восточный РЭС | п. Ивашкино | Гусевское городское поселение | 6/0,4 | 0.1275 | 0.03825 | 0.03825
2080 | ТП - 21-28 6/0,4 кВ 1х20 кВА | Восточный РЭС | п. Поддубы | Гусевское городское поселение | 6/0,4 | 0.017 | 0.0051 | 0.0051
2081 | ТП - 21-29 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п. Поддубы | Гусевское городское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06375
2082 | ТП - 21-30 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п. Фурманово | Гусевское городское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | -0.06025
2083 | ТП - 21-32 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | п. Поддубы | Гусевское городское поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0228
2084 | ТП - 45-01 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п. Калининское | Гусевское городское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06375
2085 | ТП - 45-02 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п. Калининское | Гусевское городское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06375
2086 | ТП - 45-03 6/0,4 кВ 1х250 кВА 1х300 кВА | Восточный РЭС | г. Гусев | Гусевское городское поселение | 6/0,4 | 0.4675 | 0.14025 | 0.12725
2087 | ТП - 45-04 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Калининское | Гусевское городское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0179
2088 | ТП - 45-05 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п. Липово | Гусевское городское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.05875
2089 | ТП - 45-06 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Новостройка | Гусевское городское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
2090 | ТП - 45-09 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Липово | Гусевское городское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0205
2091 | ТП - 45-12 6/0,4 кВ 1х50 кВА | Восточный РЭС | п. Калининское | Гусевское городское поселение | 6/0,4 | 0.0425 | 0.01275 | 0.01275
2092 | ТП - 45-13 6/0,4 кВ 1х400 кВА | Восточный РЭС | п. Калининское | Гусевское городское поселение | 6/0,4 | 0.34 | 0.102 | 0.0997
2093 | ТП - 45-14 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п. Калининское | Гусевское городское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.04915
2094 | ТП - 45-19 6/0,4 кВ 1х150 кВА | Восточный РЭС | п. Калининское | Гусевское городское поселение | 6/0,4 | 0.1275 | 0.03825 | 0.03595
2095 | ТП - 45-20 6/0,4 кВ 1х63 кВА | Восточный РЭС | п. Новостройка | Гусевское городское поселение | 6/0,4 | 0.05355 | 0.016065 | 0.016065
2096 | ТП - 46-01 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | п. Брянское | Гусевское городское поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0188
2097 | ТП - 46-02 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Первомайское | Гусевское городское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0105
2098 | ТП - 46-03 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Первомайское | Гусевское городское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
2099 | ТП - 46-04 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Подгоровка | Гусевское городское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
2100 | ТП - 46-05 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Подгоровка | Гусевское городское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
2101 | ТП - 46-06 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п. Первомайское | Гусевское городское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06375
2102 | ТП - 46-10 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | п. Первомайское | Гусевское городское поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0408
2103 | ТП - 48-08 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | п. Ольховатка | Гусевское городское поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0408
2104 | ТП - 48-09 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | п. Ольховатка | Гусевское городское поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0408
2105 | ТП - 48-13 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Ольховатка | Гусевское городское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
2106 | ТП - 49-01 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | п. Ольховатка | Гусевское городское поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0408
2107 | ТП - 49-02 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Ольховатка | Гусевское городское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
2108 | ТП - 49-03 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | п. Ольховатка | Гусевское городское поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0408
2109 | ТП - 49-05 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Ольховатка | Гусевское городское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0205
2110 | ТП - 50-02 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Таманское | Гусевское городское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
2111 | ТП - 50-04 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | п. Кубановка | Гусевское городское поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0408
2112 | ТП - 50-06 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | г. Гусев | Гусевское городское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.00975
2113 | ТП - 50-07 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | п. Кубановка | Гусевское городское поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0408
2114 | ТП - 50-08 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | г. Гусев | Гусевское городское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.03375
2115 | ТП - 50-09 6/0,4 кВ 1х50 кВА | Восточный РЭС | п. Ильино | Гусевское городское поселение | 6/0,4 | 0.0425 | 0.01275 | 0.01275
2116 | ТП - 50-10 6/0,4 кВ 2х400 кВА | Восточный РЭС | п. Кубановка | Гусевское городское поселение | 6/0,4 | 0.34 | 0.102 | 0.102
2117 | ТП - 50-11 6/0,4 кВ 1х400 кВА | Восточный РЭС | п. Кубановка | Гусевское городское поселение | 6/0,4 | 0.34 | 0.102 | 0.102
2118 | ТП - 50-12 6/0,4 кВ 1х50 кВА | Восточный РЭС | п. Кубановка | Гусевское городское поселение | 6/0,4 | 0.0425 | 0.01275 | 0.01275
2119 | ТП - 50-13 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п. Кубановка | Гусевское городское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06375
2120 | ТП - 50-15 6/0,4 кВ 1х75 кВА | Восточный РЭС | п. Кубановка | Гусевское городское поселение | 6/0,4 | 0.06375 | 0.019125 | 0.004125
2121 | ТП - 60-02 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Ломово | Гусевское городское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
2122 | ТП - 60-03 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п. Ломово | Гусевское городское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06375
2123 | ТП - 60-04 6/0,4 кВ 1х50 кВА | Восточный РЭС | п. Первомайское | Гусевское городское поселение | 6/0,4 | 0.0425 | 0.01275 | 0.01275
2124 | ТП - 60-07 6/0,4 кВ 1х30 кВА | Восточный РЭС | п. Ломово | Гусевское городское поселение | 6/0,4 | 0.0255 | 0.00765 | 0.00765
2125 | ТП - 64-02 6/0,4 кВ 1х400 кВА | Восточный РЭС | г. Гусев | Гусевское городское поселение | 6/0,4 | 0.34 | 0.102 | 0.062
2126 | ТП - 64-03 6/0,4 кВ 1х63 кВА | Восточный РЭС | г. Гусев | Гусевское городское поселение | 6/0,4 | 0.05355 | 0.016065 | 0.011065
2127 | ТП - 66-01 6/0,4 кВ 1х400 кВА | Восточный РЭС | п. Фурманово | Гусевское городское поселение | 6/0,4 | 0.34 | 0.102 | 0.102
2128 | ТП - 66-02 6/0,4 кВ 1х50 кВА | Восточный РЭС | п. Ивантеевка | Гусевское городское поселение | 6/0,4 | 0.0425 | 0.01275 | 0.01275
2129 | ТП - 66-03 6/0,4 кВ 1х200 кВА | Восточный РЭС | п. Покровское | Гусевское городское поселение | 6/0,4 | 0.17 | 0.051 | 0.033
2130 | ТП - 66-04 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | п. Михайлово | Гусевское городское поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0408
2131 | ТП - 66-05 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Еловое | Гусевское городское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
2132 | ТП - 66-06 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | п. Северный | Гусевское городское поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0258
2133 | ТП - 66-08 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п. Северный | Гусевское городское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06375
2134 | ТП - 66-09 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Юдино | Гусевское городское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
2135 | ТП - 66-11 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | п. Красногорское | Гусевское городское поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0408
2136 | ТП - 66-12 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Ильино | Гусевское городское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
2137 | ТП - 66-13 6/0,4 кВ 1х30 кВА | Восточный РЭС | п. Ясное поле | Гусевское городское поселение | 6/0,4 | 0.0255 | 0.00765 | 0.00765
2138 | ТП - 66-14 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п. Майское | Гусевское городское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.05925
2139 | ТП - 66-17 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Майское | Гусевское городское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
2140 | ТП - 66-18 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п. Майское | Гусевское городское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06375
2141 | ТП - 66-21 6/0,4 кВ 1х40 кВА | Восточный РЭС | п. Кашино | Гусевское городское поселение | 6/0,4 | 0.034 | 0.0102 | 0.0102
2142 | ТП - 66-22 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Майское | Гусевское городское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
2143 | ТП - 66-23 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | п. Красногорское | Гусевское городское поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0408
2144 | ТП - 66-24 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п. Еловое | Гусевское городское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06375
2145 | ТП - 66-27 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | п. Еловое | Гусевское городское поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0408
2146 | ТП - 66-29 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п. Михайлово | Гусевское городское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.04875
2147 | ТП - 66-30 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Кашино | Гусевское городское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
2148 | ТП - 66-31 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | г. Гусев | Гусевское городское поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0378
2149 | ТП - 66-32 6/0,4 кВ 1х30 кВА | Восточный РЭС | п. Майское | Гусевское городское поселение | 6/0,4 | 0.0255 | 0.00765 | 0.00765
2150 | ТП - 66-33 6/0,4 кВ 1х100 кВА | Восточный РЭС | п. Еловое | Гусевское городское поселение | 6/0,4 | 0.085 | 0.0255 | 0.0255
2151 | ТП - 66-34 6/0,4 кВ 1х30 кВА | Восточный РЭС | п. Ясное поле | Гусевское городское поселение | 6/0,4 | 0.0255 | 0.00765 | 0.00765
2152 | ТП - 66-35 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | п. Очаково | Гусевское городское поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0408
2153 | ТП - 66-36 6/0,4 кВ 1х160 кВА | Восточный РЭС | п. Красногорское | Гусевское городское поселение | 6/0,4 | 0.136 | 0.0408 | 0.0408
2154 | ТП - 66-42 6/0,4 кВ 1х250 кВА | Восточный РЭС | п. Майское | Гусевское городское поселение | 6/0,4 | 0.2125 | 0.06375 | 0.06375
2155 | 153-01, 15/0,4 кВ,400 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | Холмы | Зеленоградский район | 15/0,4 | 0.32258 | 0.16362 | 0.13
2156 | 153-02, 15/0,4 кВ,250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | КРС | Зеленоградский район | 15/0,4 | 0.20161 | -0.012371 | -0.012371
2157 | 153-03,15/0,4кВ,100кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | Моховое | Зеленоградский район | 15/0,4 | 0.080645 | -0.011062 | -0.021062
2158 | 153-04,15/0,4 кВ,160кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | Клинцовка | Зеленоградский район | 15/0,4 | 0.12903 | 0.046496 | -0.040504
2159 | 153-09,15/0,4 кВ,160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | Моховое | Зеленоградский район | 15/0,4 | 0.12903 | -0.042155 | -0.06
2160 | 153-16,15/0,4 кВ,250кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | Вишняки | Зеленоградский район | 15/0,4 | 0.20161 | -0.055168 | -0.15
2161 | 153-18,15/0,4 кВ, 250кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | Моховое | Зеленоградский район | 15/0,4 | 0.20161 | 0.067109 | -0.16339
2162 | 153-20,15/0,4кВ,160кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | Клинцовка | Зеленоградский район | 15/0,4 | 0.12903 | 0.049553 | -0.15145
2163 | 256-01,15/0,4 кВ,50кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | Родники | Зеленоградский район | 15/0,4 | 0.040323 | 0.021981 | 0.021981
2164 | 256-02,15/0,4 кВ,100кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | Родники | Зеленоградский район | 15/0,4 | 0.080645 | -0.115 | -0.13
2165 | 256-03,15/0,4 кВ,100кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | Васильково | Зеленоградский район | 15/0,4 | 0.080645 | -0.047745 | -0.10775
2166 | 256-04,15/0,4 кВ,100кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | Низовка | Зеленоградский район | 15/0,4 | 0.080645 | 0.0072793 | -0.022721
2167 | 256-05,15/0,4кВ,100кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | Васильково | Зеленоградский район | 15/0,4 | 0.080645 | 0.013393 | -0.043607
2168 | 256-07,15/0,4 кВ,2*400кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | Коврово | Зеленоградский район | 15/0,4 | 1.1161 | 0.97245 | 0.9437
2169 | 256-08,15/0,4кВ,160кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | Рощино | Зеленоградский район | 15/0,4 | 0.12903 | 0.0067559 | -0.020994
2170 | 256-09,15/0,4 кВ,30кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | Рощино | Зеленоградский район | 15/0,4 | 0.024194 | -0.012489 | -0.012489
2171 | 256-11,15/0,4кВ,250кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | Куликово | Зеленоградский район | 15/0,4 | 0.20161 | -0.17744 | -0.30044
2172 | 256-12,15/0,4кВ,160кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | Коврово | Зеленоградский район | 15/0,4 | 0.12903 | 0.0067559 | -0.36824
2173 | 256-13,15/0,4кВ,400кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | Коврово | Зеленоградский район | 15/0,4 | 0.32258 | 0.1086 | -0.026403
2174 | 256-14,15/0,4кВ,100кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | Сокольники | Зеленоградский район | 15/0,4 | 0.080645 | -0.0080052 | -0.053005
2175 | 256-16,15/0,4кВ,100кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | Каменка | Зеленоградский район | 15/0,4 | 0.080645 | -0.096656 | -0.14866
2176 | 256-17,15/0,4кВ,100кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | Коврово | Зеленоградский район | 15/0,4 | 0.080645 | -0.035517 | -0.074267
2177 | 256-18,15/0,4кВ,250кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | Коврово | Зеленоградский район | 15/0,4 | 0.20161 | -0.012371 | -0.069871
2178 | 256-19,15/0,4кВ,400кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | Коврово | Зеленоградский район | 15/0,4 | 0.32258 | 0.21253 | 0.12378
2179 | 256-20,15/0,4кВ,250кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | Сокольники | Зеленоградский район | 15/0,4 | 0.20161 | 0.033483 | 0.033483
2180 | 256-24,15/0,4кВ,100кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | Рощино | Зеленоградский район | 15/0,4 | 0.080645 | -0.020233 | -0.020233
2181 | 256-43,15/0,4кВ,160кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Клинцовка | Зеленоградский район | 15/0,4 | 0.12903 | 0.00064204 | -0.081358
2182 | 256-48,15/0,4кВ,160кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Малиновка | Зеленоградский район | 15/0,4 | 0.12903 | 0.0067559 | -0.17524
2183 | 158-02,15/0,4 кВ, 2*630кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г.Зеленоградск | Зеленоградский район | 15/0,4 | 0.945 | 0.13186 | 0.10236
2184 | 158-04, 15/0,4 кВ,2*400 | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г.Зеленоградск | Зеленоградский район | 15/0,4 | 0.32258 | -0.42942 | -0.48442
2185 | 54-04,15/0,4кВ,400кВА,630кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | Зеленоградск | Зеленоградский район | 15/0,4 | 0.32258 | -0.45999 | -0.83299
2186 | 65-11,15/0,4кВ,100кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | Зеленоградск | Зеленоградский район | 15/0,4 | 0.080645 | -0.24339 | -0.35589
2187 | 65-02, 15/0,4кВ,160кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | Лесное | Зеленоградский район | 15/0,4 | 0.12903 | 0.10458 | 0.10458
2188 | 65-06,15/0,4кВ,630кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | пЛесное | Зеленоградский район | 15/0,4 | 0.50806 | 0.20849 | 0.16849
2189 | 65-07 ,15/0,4кВ,400кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | Лесное | Зеленоградский район | 15/0,4 | 0.32258 | 0.032174 | 0.010674
2190 | 65-12 ,15/0,4кВ,2*250 | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | Зеленоградск | Зеленоградский район | 15/0,4 | 0.20161 | -0.012371 | -0.017371
2191 | 328-01, 15/0,4кВ,250кВа,400кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | Зеленоградск | Зеленоградский район | 15/0,4 | 0.20161 | -0.2447 | -0.2807
2192 | 329-01,15/0,4кВ,2*400кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | Зеленоградск | Зеленоградский район | 15/0,4 | 0.32258 | -0.16652 | -0.25112
2193 | 329-03,15/0,4кВ, 400кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | Зеленоградск | Зеленоградский район | 15/0,4 | 0.32258 | 0.084142 | -0.098058
2194 | 55-04 , 15/0,4кВ, 630кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | Зеленоградск | Зеленоградский район | 15/0,4 | 0.50806 | -0.21948 | -0.46208
2195 | 55-05 ,15/0,4кВ, 315кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | Зеленоградск | Зеленоградский район | 15/0,4 | 0.25403 | -0.14948 | -0.38938
2196 | 55-06 ,15/0,4кВ, 2*400кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | Зеленоградск | Зеленоградский район | 15/0,4 | 0.32258 | -0.27657 | -0.29157
2197 | 55-07 ,15/0,4кВ,250кВА,400кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | Зеленоградск | Зеленоградский район | 15/0,4 | 0.20161 | -0.34252 | -0.40152
2198 | 55-08 ,15/0,4кВ,160кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | Зеленоградск | Зеленоградский район | 15/0,4 | 0.12903 | 0.067894 | 0.067894
2199 | 157-01,15/0,4кВ,400кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | Зеленоградск | Зеленоградский район | 15/0,4 | 0.32258 | -0.028964 | -0.028964
2200 | 330-01,15/0,4кВ,250кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | Вишневка | Зеленоградский район | 15/0,4 | 0.20161 | 0.18939 | 0.12939
2201 | 54-01 , 15/0,4кВ,2*400кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | Зеленоградск | Зеленоградский район | 15/0,4 | 0.32258 | 0.13305 | 0.11085
2202 | 54-02 , 15/0,4кВ, 630кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | Зеленоградск | Зеленоградский район | 15/0,4 | 0.50806 | -0.65356 | -0.69256
2203 | 54-03 , 15/0,4кВ,630кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | Зеленоградск | Зеленоградский район | 15/0,4 | 0.50806 | 0.049528 | 0.034528
2204 | 65-01 , 15/0,4кВ, 2*400кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | Зеленоградск | Зеленоградский район | 15/0,4 | 0.32258 | -0.06259 | -0.07759
2205 | 35-03, 15/0,4кВ,160кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | Маршанское | Зеленоградский район | 15/0,4 | 0.12903 | -0.12163 | -0.20488
2206 | 35-04 ,15/0,4кВ,100кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | Маршанское | Зеленоградский район | 15/0,4 | 0.080645 | -0.078314 | -0.10831
2207 | 35-06 ,15/0,4кВ, 200кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | Храброво | Зеленоградский район | 15/0,4 | 0.16129 | -0.028238 | -0.15324
2208 | 35-07 ,15/0,4кВ,100кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Моршанское | Зеленоградский район | 15/0,4 | 0.080645 | -0.078314 | -0.19856
2209 | 35-10 ,15/0,4кВ, 160кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | Муромское | Зеленоградский район | 15/0,4 | 0.12903 | 0.095406 | 0.070406
2210 | 35-11 ,15/0,4кВ,400кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | Муромское | Зеленоградский район | 15/0,4 | 0.32258 | -0.065647 | -0.2244
2211 | 35-12 , 15/0,4кВ,50кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | Кудринка | Зеленоградский район | 15/0,4 | 0.040323 | 0.0036397 | 0.0036397
2212 | 35-13,15/0,4кВ, 400кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | Мельниково | Зеленоградский район | 15/0,4 | 0.32258 | 0.0077189 | -0.017281
2213 | 35-14 , 15/0,4кВ,400кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | Мельниково | Зеленоградский район | 15/0,4 | 0.32258 | 0.16974 | 0.16974
2214 | 35-16 ,15/0,4кВ,250кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | Каштановка | Зеленоградский район | 15/0,4 | 0.20161 | -0.20801 | -0.26851
2215 | 35-17 ,15/0,4кВ, 160кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | Мельниково | Зеленоградский район | 15/0,4 | 0.12903 | 0.02204 | -0.03171
2216 | 35-18 ,15/0,4кВ,160кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | Мельниково | Зеленоградский район | 15/0,4 | 0.12903 | 0.070951 | 0.032201
2217 | 35-19 ,15/0,4кВ,160кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | Краснофлотское | Зеленоградский район | 15/0,4 | 0.12903 | 0.06178 | 0.04478
2218 | 35-20 ,15/0,4кВ,50кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | Мельниково | Зеленоградский район | 15/0,4 | 0.040323 | -0.045271 | -0.090271
2219 | 36-01 ,15/0,4кВ,160кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | Дорожное | Зеленоградский район | 15/0,4 | 0.12903 | 0.058723 | -0.031027
2220 | 36-02 ,15/0,4кВ,250кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | Орловка | Зеленоградский район | 15/0,4 | 0.20161 | 0.10991 | 0.079156
2221 | 36-03 ,15/0,4кВ,160кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | Малиновка | Зеленоградский район | 15/0,4 | 0.12903 | -0.088008 | -0.51533
2222 | 36-04 ,15/0,4кВ,100кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | Ельники | Зеленоградский район | 15/0,4 | 0.080645 | -0.059973 | -0.074973
2223 | 36-05 ,15/0,4кВ,160кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | Краснофлотское | Зеленоградский район | 15/0,4 | 0.12903 | 0.00064204 | 0.00064204
2224 | 36-06, 15/0,4кВ,160кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | Шатрово | Зеленоградский район | 15/0,4 | 0.12903 | -0.10329 | -0.10329
2225 | 36-11 ,15/0,4кВ,160кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | Краснофлотское | Зеленоградский район | 15/0,4 | 0.12903 | -0.0024149 | -0.047415
2226 | 36-12 ,15/0,4кВ,250кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | Орловка | Зеленоградский район | 15/0,4 | 0.20161 | 0.11602 | 0.011019
2227 | 36-13 ,15/0,4кВ,250кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | Орловка | Зеленоградский район | 15/0,4 | 0.20161 | -0.09185 | -0.1036
2228 | 36-14 ,15/0,4кВ,400кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Орловка | Зеленоградский район | 15/0,4 | 0.32258 | 0.10248 | 0.10248
2229 | 36-15 ,15/0,4кВ,400кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | Муромское | Зеленоградский район | 15/0,4 | 0.32258 | 0.23087 | 0.23087
2230 | 36-17 ,15/0,4кВ, 63кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Медведевка мемориал | Зеленоградский район | 15/0,4 | 0.050806 | 0.01718 | -0.03782
2231 | 36-19 ,15/0,4кВ, 75кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | Зайцево | Зеленоградский район | 15/0,4 | 0.060484 | 0.0054595 | 0.0054595
2232 | 36-20 ,15/0,4кВ,100кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | Шатрово | Зеленоградский район | 15/0,4 | 0.080645 | 0.071474 | 0.071474
2233 | 36-21 ,15/0,4кВ,160кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | Дорожное | Зеленоградский район | 15/0,4 | 0.12903 | -0.06661 | -0.43311
2234 | 36-22 ,15/0,4кВ,250кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | Первомайское | Зеленоградский район | 15/0,4 | 0.20161 | 0.17104 | 0.17104
2235 | 36-24 ,15/0,4кВ,160кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | пДорожное | Зеленоградский район | 15/0,4 | 0.12903 | -0.10635 | -0.18635
2236 | 37-01 ,15/0,4кВ,400кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Сосновка | Зеленоградский район | 15/0,4 | 0.32258 | 0.10248 | 0.029983
2237 | 37-01 ,15/0,4кВ,400кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | Сосновка | Зеленоградский район | 15/0,4 | 0.32258 | 0.1086 | 0.036097
2238 | 37-06 ,15/0,4кВ,250кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Сосновка | Зеленоградский район | 15/0,4 | 0.20161 | -0.036826 | -0.11683
2239 | 50-33 ,15/0,4кВ, 30кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Сосновка | Зеленоградский район | 15/0,4 | 0.024194 | 0.015023 | 0.0080228
2240 | 50-01 ,15/0,4кВ,250кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | Маршальское | Зеленоградский район | 15/0,4 | 0.20161 | 0.11296 | 0.097963
2241 | 50-02 ,15/0,4кВ,100кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | Правдино | Зеленоградский район | 15/0,4 | 0.080645 | -0.090542 | -0.093542
2242 | 50-03 ,15/0,4кВ,160кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | Жемчужное | Зеленоградский район | 15/0,4 | 0.12903 | -0.029927 | -0.044927
2243 | 50-07 ,15/0,4кВ,100кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | Старорусское | Зеленоградский район | 15/0,4 | 0.080645 | -0.014119 | -0.018119
2244 | 50-08 ,15/0,4кВ,160кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | Васильевское | Зеленоградский район | 15/0,4 | 0.12903 | 0.031211 | 0.031211
2245 | 50-09 ,15/0,4кВ,400кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | Каширское | Зеленоградский район | 15/0,4 | 0.32258 | -0.050362 | -0.15736
2246 | 50-11 ,15/0,4кВ, 50кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Каширское | Зеленоградский район | 15/0,4 | 0.040323 | 0.021981 | 0.021981
2247 | 50-14 ,15/0,4кВ, 20кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | Старорусское | Зеленоградский район | 15/0,4 | 0.016129 | 0.013072 | 0.013072
2248 | 50-31 ,15/0,4кВ,160кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | Вольное | Зеленоградский район | 15/0,4 | 0.12903 | 0.00064204 | -0.12636
2249 | 50-34 ,15/0,4кВ, 50кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | Гусево | Зеленоградский район | 15/0,4 | 0.040323 | 0.036654 | 0.036654
2250 | 50-35 ,15/0,4кВ,250кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | Загорск | Зеленоградский район | 15/0,4 | 0.20161 | 0.18633 | 0.17133
2251 | 50-36 ,15/0,4кВ,100кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | Привольное | Зеленоградский район | 15/0,4 | 0.080645 | -0.047745 | -0.047745
2252 | 50-37 ,15/0,4кВ,160кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | Киевское | Зеленоградский район | 15/0,4 | 0.12903 | 0.064837 | 0.049837
2253 | 50-39 ,15/0,4кВ,100кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | Новосельское | Зеленоградский район | 15/0,4 | 0.080645 | 0.037848 | 0.037848
2254 | 50-40 ,15/0,4кВ,100кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | Киевское | Зеленоградский район | 15/0,4 | 0.080645 | 0.034792 | 0.034792
2255 | 50-41 ,15/0,4кВ,160кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | Луговское | Зеленоградский район | 15/0,4 | 0.12903 | -0.011586 | -0.011586
2256 | 50-42 ,15/0,4кВ,250кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | Вербное | Зеленоградский район | 15/0,4 | 0.20161 | 0.094621 | 0.092481
2257 | 151-01,15/0,4кВ,100кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | Безымянка | Зеленоградский район | 15/0,4 | 0.080645 | 0.068418 | 0.048418
2258 | 152-01,15/0,4кВ, 50кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | Каменка | Зеленоградский район | 15/0,4 | 0.040323 | 0.028095 | 0.028095
2259 | 152-02,15/0,4кВ,100кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | Каменка | Зеленоградский район | 15/0,4 | 0.080645 | 0.068418 | 0.068418
2260 | 48-01 ,15/0,4кВ, 50кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | Надеждино | Зеленоградский район | 15/0,4 | 0.040323 | 0.01281 | 0.01281
2261 | 48-02 ,15/0,4кВ,250кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | Луговское | Зеленоградский район | 15/0,4 | 0.20161 | -0.11631 | -0.13131
2262 | 48-03 ,15/0,4кВ,160кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | Луговское | Зеленоградский район | 15/0,4 | 0.12903 | 0.11069 | 0.11069
2263 | 48-04 ,15/0,4кВ,160кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | Храброво | Зеленоградский район | 15/0,4 | 0.12903 | -0.051325 | -0.051325
2264 | 48-05 ,15/0,4кВ,160кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | Некрасово | Зеленоградский район | 15/0,4 | 0.12903 | -0.11858 | -0.11858
2265 | 48-06 ,15/0,4кВ,100кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | Луговское | Зеленоградский район | 15/0,4 | 0.080645 | 0.0011655 | 0.0011655
2266 | 48-07 ,15/0,4кВ,400кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | Луговское | Зеленоградский район | 15/0,4 | 0.32258 | 0.047459 | 0.032459
2267 | 48-08 ,15/0,4кВ,250кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | Некрасово | Зеленоградский район | 15/0,4 | 0.20161 | 0.064052 | 0.064052
2268 | 48-09 ,15/0,4кВ,250кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | Некрасово | Зеленоградский район | 15/0,4 | 0.20161 | #VALUE! | #VALUE!
2269 | 48-10 ,15/0,4 кВ,250кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Некрасово | Зеленоградский район | 15/0,4 | 0.20161 | -0.13465 | -0.1434
2270 | 48-11 ,15/0,4кВ,100кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | Некрасово | Зеленоградский район | 15/0,4 | 0.080645 | #VALUE! | #VALUE!
2271 | 49-01 ,15/0,4кВ,50кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | Озерово | Зеленоградский район | 15/0,4 | 0.040323 | 0.00058275 | -0.054417
2272 | 49-02 ,15/0,4кВ,100кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | Озеров0 | Зеленоградский район | 15/0,4 | 0.080645 | -0.14557 | -0.14557
2273 | 49-03 ,15/0,4кВ,160кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | Озерово | Зеленоградский район | 15/0,4 | 0.12903 | 0.086236 | 0.086236
2274 | 49-04 ,15/0,4кВ,400кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | Мельниково | Зеленоградский район | 15/0,4 | 0.32258 | 0.047459 | 0.047459
2275 | 49-06 ,15/0,4кВ,160кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | Мельниково | Зеленоградский район | 15/0,4 | 0.12903 | 0.049553 | 0.040803
2276 | 49-07 ,15/0,4кВ,100кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | Сиренево | Зеленоградский район | 15/0,4 | 0.080645 | 0.0011655 | -0.082334
2277 | 49-08 ,15/0,4кВ,100кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | Вершинино | Зеленоградский район | 15/0,4 | 0.080645 | 0.01645 | -0.07855
2278 | 49-09 ,15/0,4кВ,400кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | Мельниково | Зеленоградский район | 15/0,4 | 0.32258 | 0.2003 | 0.1953
2279 | 49-10 ,15/0,4кВ,250кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | Муромское | Зеленоградский район | 15/0,4 | 0.20161 | -0.012371 | -0.042371
2280 | 49-11 ,15/0,4кВ,250кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | Свободный | Зеленоградский район | 15/0,4 | 0.20161 | -0.079623 | -0.24587
2281 | 49-12 ,15/0,4кВ,63кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Искрово | Зеленоградский район | 15/0,4 | 0.50806 | 0.46221 | 0.45221
2282 | 5-1-1 ,10/0,4кВ,400кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | Храброво в/ч 39162 | Зеленоградский район | 10/0,4 | 0.32258 | -0.038135 | -0.038135
2283 | 5-1-2 ,10/0,4кВ,400кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | Храброво в/ч 39162 | Зеленоградский район | 10/0,4 | 0.32258 | -0.038135 | -0.038135
2284 | 5-1-2 ,10/0,4кВ,400кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | Храброво в/ч 39162 | Зеленоградский район | 10/0,4 | 0.32258 | 0.01689 | 0.01689
2285 | РП-5,10/0,4кВ,400кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | 1 сек. | Зеленоградский район | 10/0,4 | 0.32258 | -0.056476 | -0.056476
2286 | 5-1-3,10/0,4кВ,400кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | Храброво в/ч 39162 | Зеленоградский район | 10/0,4 | 0.32258 | 0.0658 | 0.0226
2287 | РП-5,10/0,4кВ,400кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | 2 сек | Зеленоградский район | 10/0,4 | 0.32258 | 0.17585 | 0.17585
2288 | 10-01 ,10/0,4кВ,400кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | Морское | Зеленоградский район | 10/0,4 | 0.32258 | 0.0077189 | -0.072281
2289 | 10-02 ,10/0,4кВ,400кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | Рыбачий | Зеленоградский район | 10/0,4 | 0.32258 | 0.18808 | 0.13308
2290 | 10-03 ,10/0,4кВ,160кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | Рыбачий | Зеленоградский район | 10/0,4 | 0.12903 | 0.018983 | 0.0039835
2291 | 10-04, 10/0,4кВ,250кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | Рыбачий | Зеленоградский район | 10/0,4 | 0.20161 | -0.067395 | -0.079395
2292 | 128-09, 15/0,4кВ,40кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | Кузнецкое(ЗРЭС) | Зеленоградский район | 15/0,4 | 0.032258 | -0.016652 | -0.031652
2293 | 128-10,10/0,4кВ,160кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | Кузнецкое | Зеленоградский район | 10/0,4 | 0.12903 | -0.10941 | -0.28581
2294 | 128-11,15/0,4кВ,100кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | Холмогоровка | Зеленоградский район | 15/0,4 | 0.080645 | 0.062304 | 0.062304
2295 | 128-12,15/0,4кВ,250кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | Холмогоровка | Зеленоградский район | 15/0,4 | 0.20161 | 0.12825 | 0.1055
2296 | 128-13,15/0,4кВ,250кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | Холмогоровка | Зеленоградский район | 15/0,4 | 0.20161 | -0.10408 | -0.46683
2297 | 128-14,15/0,4кВ,250кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | Холмогоровка | Зеленоградский район | 15/0,4 | 0.20161 | 0.054881 | -0.036369
2298 | 128-15,15/0,4кВ,250кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | Петрово | Зеленоградский район | 15/0,4 | 0.20161 | 0.039597 | 0.019597
2299 | 128-16,15/0,4кВ,400кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | Петрово | Зеленоградский район | 15/0,4 | 0.32258 | 0.096369 | 0.096369
2300 | 128-17,15/0,4кВ,250кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | Петрово | Зеленоградский район | 15/0,4 | 0.20161 | 0.14965 | 0.14965
2301 | 128-18,15/0,4кВ,100кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Холмогоровка Зерноток | Зеленоградский район | 15/0,4 | 0.080645 | 0.062304 | 0.047304
2302 | 128-22,15/0,4кВ,400кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | Холмогоровка | Зеленоградский район | 15/0,4 | 0.32258 | 0.29813 | 0.29813
2303 | 128-25,15/0,4кВ,160кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | Холмогоровка | Зеленоградский район | 15/0,4 | 0.12903 | -0.011586 | -0.074086
2304 | 128-26,15/0,4кВ,100кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | Холмогоровка | Зеленоградский район | 15/0,4 | 0.080645 | 0.050076 | 0.019076
2305 | 128-28,15/0,4кВ,400кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | Петрово | Зеленоградский район | 15/0,4 | 0.32258 | -0.038135 | -0.44913
2306 | 128-29,15/0,4кВ,250кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | Петорово | Зеленоградский район | 15/0,4 | 0.20161 | -0.067395 | -0.1684
2307 | 128-34,15/0,4кВ,100кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п Кузнецкое | Зеленоградский район | 15/0,4 | 0.080645 | 0.034792 | -0.12421
2308 | 128-38,15/0,4кВ,250кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Холмогоровка | Зеленоградский район | 15/0,4 | 0.20161 | 0.15882 | -0.040184
2309 | 128-40,15/0,4кВ,160кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Петрово | Зеленоградский район | 15/0,4 | 0.12903 | 0.067894 | -0.33211
2310 | 017-02, 15/0,4 кВ, 30 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Озерки | Озерковское сельское поселение | 15/0,4 | 0.024194 | 0.013598 | 0.013598
2311 | 30-001, 15/0,4 кВ ,30 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Красный бор | Озерковское сельское поселение | 15/0,4 | 0.024194 | 0.022567 | 0.022567
2312 | 30-002, 15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Заречье | Озерковское сельское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | 0.027751 | 0.019001
2313 | 30-005, 15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Вишневка | Озерковское сельское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | 0.065858 | 0.065858
2314 | 30-006, 15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Заречье | Озерковское сельское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.13029 | 0.026289
2315 | 120-01, 15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Дунаевка | Озерковское сельское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | -0.08035 | -0.08035
2316 | 25-006, 15/0,4 кВ, 63 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Каменка | Озерковское сельское поселение | 15/0,4 | 0.050806 | 0.050806 | 0.050806
2317 | 25-30, 15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Озерки | Озерковское сельское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | 0.019803 | 0.0018027
2318 | 25-32, 15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Дачное | Озерковское сельское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | 0.045481 | 0.045481
2319 | 25-33, 15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Березовка | Озерковское сельское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.05998 | 0.02998
2320 | 25-35, 15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Каштановка | Озерковское сельское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.11765 | 0.10265
2321 | 25-36, 15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Комсомольск | Озерковское сельское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | 0.014912 | -0.035088
2322 | 25-37, 15/0,4 кВ, 30 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Озерное | Озерковское сельское поселение | 15/0,4 | 0.024194 | 0.019302 | 0.0093025
2323 | 25-42, 15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Комсомольск | Озерковское сельское поселение | 15/0,4 | 0.10323 | 0.025788 | -0.031212
2324 | 25-43, 15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Комсомольск | Озерковское сельское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.074941 | 0.050941
2325 | 25-44, 15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Комсомольск | Озерковское сельское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.077386 | 0.077386
2326 | 25-46, 15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Озерки | Озерковское сельское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.10889 | 0.074891
2327 | 25-49, 15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Комсомольск | Озерковское сельское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.18021 | 0.16146
2328 | 25-51, 15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Озерки | Озерковское сельское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.06385 | 0.04885
2329 | 25-53, 15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Озерки | Озерковское сельское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.099922 | 0.091172
2330 | 25-54, 15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Озерки | Озерковское сельское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.19224 | 0.19224
2331 | 25-55, 15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Березовка | Озерковское сельское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | -0.036942 | -0.061942
2332 | 25-57, 15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Озерки | Озерковское сельское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.042654 | 0.042654
2333 | 25-58, 15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Озерки | Озерковское сельское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.14659 | 0.13659
2334 | 25-67, 15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Озерки ул. Лесная | Озерковское сельское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | 0.12353 | 0.07853
2335 | В-7, 15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Комсомольск | Озерковское сельское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.014414 | 0.014414
2336 | 16-002, 15/0,4 кВ, 400 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Знаменск | Знаменское сельское поселение | 15/0,4 | 0.32258 | 0.11471 | 0.10271
2337 | 16-004, 15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Знаменск | Знаменское сельское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.10257 | 0.10257
2338 | 16-005, 15/0,4 кВ, 1*100 кВА, 1*400 | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Знаменск | Знаменское сельское поселение | 15/0,4 | 0.16129 | 0.1403 | 0.1403
2339 | 16-009, 15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Речное | Знаменское сельское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.063936 | 0.063936
2340 | 16-12, 15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Истровка | Зоринское сельское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.074445 | -0.0093046
2341 | 16-14, 15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Ровное | Знаменское сельское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.063123 | 0.048123
2342 | 16-16, 15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Ровное | Знаменское сельское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.079832 | 0.079832
2343 | 20-05, 15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Знаменск ул.Черняховского | Знаменское сельское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.086062 | 0.086062
2344 | 20-07, 15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Знаменск ул.Ленина | Знаменское сельское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.057938 | 0.057938
2345 | 20-08, 15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Знаменск ул.Ленина | Знаменское сельское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | -0.032253 | -0.032253
2346 | 20-09, 15/0,4 кВ, 2*250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Знаменск ул.Советская | Знаменское сельское поселение | 15/0,4 | 0.40323 | 0.26872 | 0.26872
2347 | 28-02, 15/0,4 кВ, 75 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Знаменск | Знаменское сельское поселение | 15/0,4 | 0.060484 | 0.056412 | 0.056412
2348 | 28-07, 15/0,4 кВ, 30 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Летний | Знаменское сельское поселение | 15/0,4 | 0.024194 | 0.017267 | 0.017267
2349 | 80-01, 15/0,4 кВ, 63 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Знаменск | Знаменское сельское поселение | 15/0,4 | 0.050806 | 0.041844 | 0.041844
2350 | 80-02, 15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Талпаки | Зоринское сельское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | 0.065656 | 0.065656
2351 | 80-05, 15/0,4 кВ, 50 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Верещагино | Зоринское сельское поселение | 15/0,4 | 0.040323 | 0.029318 | 0.014318
2352 | 80-08, 15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Знаменск | Знаменское сельское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.067604 | 0.055604
2353 | 80-14, 15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Куйбышевское | Зоринское сельское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.059247 | 0.059247
2354 | 80-15, 15/0,4 кВ, 50 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Верещагино | Зоринское сельское поселение | 15/0,4 | 0.040323 | -0.021017 | -0.051017
2355 | 80-16, 15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Куйбышевка | Зоринское сельское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | 0.028766 | 0.028766
2356 | 80-18, 15/0,4 кВ, 40 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Тихий | Зоринское сельское поселение | 15/0,4 | 0.032258 | 0.0098448 | 0.0098448
2357 | 80-22, 15/0,4 кВ, 50 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Куйбышевка | Зоринское сельское поселение | 15/0,4 | 0.040323 | 0.029116 | 0.029116
2358 | 80-25, 15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Талпаки | Зоринское сельское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.11602 | 0.096519
2359 | 80-27, 15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Знаменск Луговая(ПСП) | Знаменское сельское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.12418 | 0.11268
2360 | 80-28, 15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Знаменск | Знаменское сельское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.085047 | 0.070047
2361 | 80-35, 15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Талпаки | Зоринское сельское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.19611 | 0.19611
2362 | 80-36, 15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Талпаки | Зоринское сельское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | 0.045273 | 0.015273
2363 | В-24, 15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Знаменск | Знаменское сельское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | 0.10376 | 0.10376
2364 | 221-01, 15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Гордое | Знаменское сельское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | 0.098671 | 0.096671
2365 | 221-02, 15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Береговое | Гвардейский район | 15/0,4 | 0.12903 | 0.12496 | 0.12496
2366 | 221-05, 15/0,4 кВ, 25 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Знаменск | Знаменское сельское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.19815 | 0.19815
2367 | 221-06, 15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Суходолье | Знаменское сельское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.043149 | 0.016649
2368 | 221-07, 15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Гордое | Знаменское сельское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.13864 | 0.12989
2369 | 221-08, 15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п.Гордое | Знаменское сельское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | 0.048739 | 0.031739
2370 | 221-09, 15/0,4 кВ, 50 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Гордое | Знаменское сельское поселение | 15/0,4 | 0.040323 | 0.03482 | 0.03482
2371 | 222-22, 15/0,4 кВ, 30 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Тельманово | Знаменское сельское поселение | 15/0,4 | 0.024194 | -0.0041318 | -0.0041318
2372 | 222-23, 15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Б.Поляна | Знаменское сельское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.078609 | 0.078609
2373 | 222-25, 15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Б. Поляна | Знаменское сельское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.0299 | 0.0299
2374 | 222-26, 15/0,4 кВ, 200 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Б. Поляна | Знаменское сельское поселение | 15/0,4 | 0.16129 | 0.084464 | 0.069464
2375 | 66-01, 15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Ершово | Зоринское сельское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | 0.11558 | 0.10108
2376 | 66-03, 15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Ершово ЛПХ-а | Зоринское сельское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.079832 | 0.079832
2377 | 66-04, 15/0,4 кВ, 40 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Зорино | Зоринское сельское поселение | 15/0,4 | 0.032258 | 0.025533 | 0.025533
2378 | 66-05, 15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Зорино | Зоринское сельское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | 0.09806 | 0.08306
2379 | 66-06, 15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Зорино | Зоринское сельское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.16208 | 0.15308
2380 | 66-07, 15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Зорино | Зоринское сельское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | 0.10865 | 0.10865
2381 | 66-09, 15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Солдатово | Зоринское сельское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | 0.062801 | 0.053201
2382 | 66-11, 15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Зорино | Зоринское сельское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.13416 | 0.12516
2383 | 66-13, 15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Прудное | Зоринское сельское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | 0.12781 | 0.12781
2384 | 66-14, 15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Лунино | Зоринское сельское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | 0.070749 | 0.056999
2385 | 66-15, 15/0,4 кВ, 50 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Выборгское | Гвардейский район | 15/0,4 | 0.040323 | 0.033805 | 0.033805
2386 | 66-17, 15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Прудное | Зоринское сельское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | 0.07034 | 0.06134
2387 | 66-21, 15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Зорино | Зоринское сельское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.19876 | 0.19876
2388 | 66-22, 15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Зорино | Зоринское сельское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.18979 | 0.18979
2389 | 66-23, 15/0,4 кВ, 400 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Зорино | Зоринское сельское поселение | 15/0,4 | 0.32258 | 0.31199 | 0.31199
2390 | 66-24, 15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Лунино | Зоринское сельское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | 0.12374 | 0.12374
2391 | 163-01, 15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Красный Яр | Зоринское сельское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | 0.024284 | 0.015284
2392 | 163-02, 15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Нестерово | Зоринское сельское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.078408 | 0.078408
2393 | 163-03, 15/0,4 кВ, 400 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Красный Яр | Зоринское сельское поселение | 15/0,4 | 0.32258 | 0.29405 | 0.28505
2394 | 163-04, 15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Дивное | Зоринское сельское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.055988 | 0.055988
2395 | 163-05, 15/0,4 кВ, 63 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Дальнее | Зоринское сельское поселение | 15/0,4 | 0.050806 | 0.047346 | 0.047346
2396 | 163-07, 15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Ольховка | Зоринское сельское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.060879 | 0.060879
2397 | 163-08, 15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Ольховка | Зоринское сельское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.1631 | 0.1631
2398 | 163-10, 15/0,4 кВ, 50 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Дальнее | Зоринское сельское поселение | 15/0,4 | 0.040323 | 0.028095 | 0.028095
2399 | 163-11, 15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Дальнее | Зоринское сельское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | 0.1001 | 0.1001
2400 | 163-12, 15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Клеверное | Зоринское сельское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.067195 | 0.067195
2401 | 163-13, 15/0,4 кВ, 30 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Дорожное | Зоринское сельское поселение | 15/0,4 | 0.024194 | 0.021748 | 0.021748
2402 | 163-14, 15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Ольховка | Зоринское сельское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.054967 | 0.054967
2403 | 163-17, 15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Нестерово | Зоринское сельское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.19571 | 0.19571
2404 | 84-01, 15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Горки | Зоринское сельское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.060268 | 0.060268
2405 | 84-02, 15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Горки | Зоринское сельское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.064749 | 0.064749
2406 | 84-03, 15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Горки | Зоринское сельское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | 0.11721 | 0.11721
2407 | 84-04, 15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Куйбышевское | Зоринское сельское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.037647 | 0.037647
2408 | 26-001, 15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Великолукское | Славинское сельское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | 0.10051 | 0.10051
2409 | 26-002, 15/0,4 кВ, 50 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Горки | Зоринское сельское поселение | 15/0,4 | 0.040323 | 0.032173 | 0.032173
2410 | 26-003, 15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Звеньевое | Славинское сельское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.18979 | 0.18979
2411 | 26-004, 15/0,4 кВ, 50 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Пружалы | Гвардейский район | 15/0,4 | 0.040323 | 0.038085 | 0.038085
2412 | 26-005, 15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Калинково | Славинское сельское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.074739 | 0.074739
2413 | 26-007, 15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Борское | Славинское сельское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.14027 | 0.14027
2414 | 26-008, 15/0,4 кВ, 400 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Лозовое | Славинское сельское поселение | 15/0,4 | 0.32258 | 0.28773 | 0.28773
2415 | 26-009, 15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Холмы | Славинское сельское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.1582 | 0.1582
2416 | 26-015, 15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Звеньевое | Славинское сельское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.12927 | 0.12927
2417 | 26-017, 15/0,4 кВ, 50 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Великолукское | Славинское сельское поселение | 15/0,4 | 0.040323 | 0.036043 | 0.036043
2418 | 26-020, 15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Лозовое | Славинское сельское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.1955 | 0.1955
2419 | 26-021, 15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Сокольники | Славинское сельское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | 0.092759 | 0.092759
2420 | 26-022, 15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Сокольники | Славинское сельское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.17206 | 0.15206
2421 | 26-027, 15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Калинково | Славинское сельское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.12866 | 0.12866
2422 | 26-038, 15/0,4 кВ, 400 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Борское | Славинское сельское поселение | 15/0,4 | 0.32258 | 0.26654 | 0.26654
2423 | 26-039, 15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Звеньевое | Славинское сельское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.14333 | 0.14333
2424 | 310-01, 15/0,4 кВ, 50 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Совхозное | Славинское сельское поселение | 15/0,4 | 0.040323 | 0.035432 | 0.035432
2425 | 310-02, 15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Демидово | Славинское сельское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.068418 | 0.068418
2426 | 310-04, 15/0,4 кВ, 180 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Демидово | Славинское сельское поселение | 15/0,4 | 0.14516 | 0.14109 | 0.14109
2427 | 310-05, 15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Осиновка | Славинское сельское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.062304 | 0.062304
2428 | 310-06, 15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Яблоневка | Славинское сельское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | 0.11191 | 0.11191
2429 | 310-07, 15/0,4 кВ, 50 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Яблоневка | Славинское сельское поселение | 15/0,4 | 0.040323 | 0.036043 | 0.036043
2430 | 310-08, 15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Яблоневка | Славинское сельское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.11765 | 0.11765
2431 | 310-09, 15/0,4 кВ, 400 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Яблоневка | Славинское сельское поселение | 15/0,4 | 0.32258 | 0.24025 | 0.2315
2432 | 310-10, 15/0,4 кВ, 400 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Речица | Славинское сельское поселение | 15/0,4 | 0.32258 | 0.14528 | 0.14528
2433 | 310-16, 15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Рощино | Славинское сельское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.061081 | 0.061081
2434 | 310-18, 15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Рощино | Славинское сельское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.077588 | 0.077588
2435 | 310-19, 15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Малиновка | Славинское сельское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.17166 | 0.13366
2436 | 310-20, 15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Малиновка | Славинское сельское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.1737 | 0.1587
2437 | 27-001, 15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г. Гвардейск | Гваддейское городское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.17757 | 0.17757
2438 | 27-002, 15/0,4 кВ, 400 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г. Гвардейск | Гваддейское городское поселение | 15/0,4 | 0.32258 | 0.22476 | 0.22476
2439 | 27-004, 15/0,4 кВ, 400 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г. Гвардейск | Гваддейское городское поселение | 15/0,4 | 0.32258 | 0.18726 | 0.16351
2440 | 27-005, 15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г. Гвардейск | Гваддейское городское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | -0.027885 | -0.027885
2441 | 27-007, 15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г. Гвардейск | Гваддейское городское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.080559 | 0.080559
2442 | 27-011, 15/0,4 кВ, 400 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г. Гвардейск | Гваддейское городское поселение | 15/0,4 | 0.32258 | 0.14324 | 0.13324
2443 | 27-016, 15/0,4 кВ, 400 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г. Гвардейск | Гваддейское городское поселение | 15/0,4 | 0.32258 | 0.18543 | 0.16743
2444 | 27-017, 15/0,4 кВ, 400 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г. Гвардейск | Гваддейское городское поселение | 15/0,4 | 0.32258 | 0.1891 | 0.1811
2445 | 27-021, 15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г. Гвардейск | Гваддейское городское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.07433 | 0.07433
2446 | 27-025, 15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г. Гвардейск | Гваддейское городское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | 0.023061 | 0.023061
2447 | В-72, 15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г. Гвардейск | Гваддейское городское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.02798 | 0.02798
2448 | 29-001, 15/0,4 кВ, 200 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Озерки | Озерковское сельское поселение | 15/0,4 | 0.16129 | 0.11442 | 0.099422
2449 | 29-002, 15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Тумановка | Озерковское сельское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.024606 | 0.024606
2450 | 29-003, 15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Веселый | Озерковское сельское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.063936 | 0.063936
2451 | 29-004, 15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Пруды | Озерковское сельское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | 0.056687 | 0.056687
2452 | 29-005, 15/0,4 кВ, 30 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Долино | Озерковское сельское поселение | 15/0,4 | 0.024194 | 0.024194 | 0.024194
2453 | 29-006, 15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Суворовка | Озерковское сельское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | 0.054652 | 0.039652
2454 | 29-007, 15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Суворовка | Озерковское сельское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.10176 | 0.10176
2455 | 29-011, 15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Озерки | Озерковское сельское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.11704 | 0.07704
2456 | 123-01, 15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г. Гвардейск | Гвардейское городское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | 0.085422 | -0.0095776
2457 | 123-03, 15/0,4 кВ, 400 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Пригородное | Гвардейское городское поселение | 15/0,4 | 0.32258 | 0.2056 | 0.1606
2458 | 123-04, 15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Лужки | Славинское сельское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.073718 | 0.073718
2459 | 123-05, 15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Кругловка | Славинское сельское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.062102 | 0.062102
2460 | 123-09, 15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Пригородное | Гвардейское городское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.065568 | 0.059568
2461 | 123-10, 15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | К-д-Гвардейск | Гвардейское городское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.068014 | 0.068014
2462 | 23-30, 15/0,4 кВ, 75 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Ярки | Славинское сельское поселение | 15/0,4 | 0.060484 | 0.039293 | 0.039293
2463 | 23-31, 15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Ярки | Славинское сельское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | 0.11966 | 0.11966
2464 | 27-25, 15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г. Гвардейск | Гвардейское городское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | 0.023061 | 0.023061
2465 | 300-01, 15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Славинск | Славинское сельское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.17451 | 0.15151
2466 | 300-02, 15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Славинск | Славинское сельское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.20161 | 0.20161
2467 | 300-05, 15/0,4 кВ, 400 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Славинск | Славинское сельское поселение | 15/0,4 | 0.016129 | 0.0039014 | -0.011099
2468 | 300-06, 15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Славинск | Славинское сельское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | 0.1001 | 0.1001
2469 | 300-09, 15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Славинск | Славинское сельское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.076365 | 0.061365
2470 | 300-10, 15/0,4 кВ, 50 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Поддубное | Славинское сельское поселение | 15/0,4 | 0.040323 | 0.033396 | 0.018396
2471 | 300-11, 15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Ясеньское | Славинское сельское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.048652 | 0.048652
2472 | 300-12, 15/0,4 кВ, 400 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Ясеньское | Славинское сельское поселение | 15/0,4 | 0.32258 | 0.31199 | 0.31199
2473 | 300-13, 15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Забарье | Славинское сельское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.059858 | -0.14489
2474 | 300-14, 15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Ясеньское | Славинское сельское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | 0.12598 | 0.12598
2475 | 300-18, 15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г. Гвардейск | Гвардейское городское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | 0.071159 | 0.0011588
2476 | 300-19, 15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г. Гвардейск | Гвардейское городское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.071071 | 0.068071
2477 | В-64, 15/0,4 кВ, 2*400 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Славинск | Славинское сельское поселение | 15/0,4 | 0.64516 | 0.3462 | 0.3462
2478 | В-64 | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Славинск | Славинское сельское поселение | В-64 | 0.32258 | 0.27082 | 0.27082
2479 | 134-02, 15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Гварейск рынок | Гвардейское городское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.073834 | 0.058834
2480 | 134-04, 15/0,4 кВ, 630 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Гвардейск | Гвардейское городское поселение | 15/0,4 | 0.50806 | 0.4186 | 0.4061
2481 | 134-08, 15/0,4 кВ, 400 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Гвардейск пер.Центральны | Гвардейское городское поселение | 15/0,4 | 0.32258 | 0.18808 | 0.15808
2482 | 134-09, 15/0,4 кВ, 1*100 кВА, 1*400 | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Гвардейск ул. Тельмана | Гвардейское городское поселение | 15/0,4 | 0.16129 | -0.10772 | -0.14722
2483 | 134-10, 15/0,4 кВ, 400 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Гвардейск ул.Тельмана | Гвардейское городское поселение | 15/0,4 | 0.32258 | 0.13509 | -0.0069058
2484 | 134-15, 15/0,4 кВ, 2*320 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | ДРСУ | Гвардейское городское поселение | 15/0,4 | 0.51613 | 0.51002 | 0.49202
2485 | 179-02, 15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г. Гвардейск | Гвардейское городское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.092995 | 0.075995
2486 | 179-03, 15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г. Гвардейск | Гвардейское городское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | 0.0018648 | -0.054635
2487 | 179-05, 15/0,4 кВ, 400 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г. Гвардейск | Гвардейское городское поселение | 15/0,4 | 0.32258 | 0.31851 | 0.31851
2488 | 179-09, 15/0,4 кВ, 1*160 кВА, 1*400 | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г. Гвардейск | Гвардейское городское поселение | 15/0,4 | 0.25806 | -0.012166 | -0.047166
2489 | 179-13, 15/0,4 кВ, 400 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г. Гвардейск | Гвардейское городское поселение | 15/0,4 | 0.32258 | 0.26654 | 0.26654
2490 | 179-14, 15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г. Гвардейск | Гвардейское городское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.13844 | 0.077689
2491 | 24-001, 15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Б.Поляна | Знаменское сельское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | -0.0010722 | -0.0010722
2492 | 24-003, 15/0,4 кВ, 30 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Ягодное | Знаменское сельское поселение | 15/0,4 | 0.024194 | 0.0093186 | 0.0093186
2493 | 24-003, 15/0,4 кВ, 30 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Ягодное | Знаменское сельское поселение | 15/0,4 | 0.024194 | 0.021748 | 0.021748
2494 | 24-006, 15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Ельники | Знаменское сельское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.14109 | 0.13709
2495 | 24-013, 15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Красное | Знаменское сельское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.045796 | 0.045796
2496 | 24-014, 15/0,4 кВ, 40 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Ручьи | Знаменское сельское поселение | 15/0,4 | 0.032258 | 0.0049537 | 0.0049537
2497 | 249-03, 15/0,4 кВ, 75 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г. Гвардейск | Гвардейское городское поселение | 15/0,4 | 0.060484 | 0.034402 | -0.00059769
2498 | 249-04, 15/0,4 кВ, 400 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Великолукское | Славинское сельское поселение | 15/0,4 | 0.32258 | 0.19827 | 0.19827
2499 | 023-01,15/0,4 кВ, 50 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г. Полесск | Полесское городское поселение | 15/0,4 | 0.040323 | 0.014237 | 0.014237
2500 | 023-03,15/0,4 кВ, 400 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Б. Некрасовка | Тургеневское сельское поселение | 15/0,4 | 0.32258 | 0.09535 | 0.09535
2501 | 023-05,15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Нахимовка | Тургеневское сельское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | -0.0067825 | -0.0067825
2502 | 023-08,15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Майское | Тургеневское сельское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | 0.063818 | 0.063818
2503 | 023-10,15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. М.Некрасовка | Тургеневское сельское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | 0.054036 | 0.054036
2504 | 023-12,15/0,4 кВ, 75 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Нахимовка | Тургеневское сельское поселение | 15/0,4 | 0.060484 | 0.01728 | -0.04672
2505 | 023-13,15/0,4 кВ, 20 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Кустовка | Тургеневское сельское поселение | 15/0,4 | 0.016129 | 0.016129 | 0.016129
2506 | 023-14,15/0,4 кВ, 50 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Липовка | Тургеневское сельское поселение | 15/0,4 | 0.040323 | 0.023204 | 0.023204
2507 | 023-15,15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Полесск | Полесское городское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | 0.059335 | 0.059335
2508 | 023-17,15/0,4 кВ, 50 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Давыдовка | Полесский район | 15/0,4 | 0.040323 | 0.037877 | 0.037877
2509 | 023-18,15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Б. Некрасовка | Тургеневское сельское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.024602 | 0.024602
2510 | 023-20,15/0,4 кВ, 75 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Некрасовка | Тургеневское сельское поселение | 15/0,4 | 0.060484 | 0.048868 | 0.048868
2511 | 023-22,15/0,4 кВ, 30 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Нахимовка | Тургеневское сельское поселение | 15/0,4 | 0.019355 | 0.01589 | 0.01589
2512 | 023-23,15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Некрасовка | Тургеневское сельское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | 0.096629 | 0.096629
2513 | 023-24,15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Зверево | Тургеневское сельское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.063119 | 0.063119
2514 | 0239-01,15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п.Славянское | Тургеневское сельское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | 0.013889 | 0.0058886
2515 | 0239-02,15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Славянское | Тургеневское сельское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.16656 | 0.16656
2516 | 0239-03,15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Славянское | Тургеневское сельское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.19917 | 0.19917
2517 | 0239-04,15/0,4 кВ, 400 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Славянское | Тургеневское сельское поселение | 15/0,4 | 0.32258 | 0.32258 | 0.32258
2518 | 0239-05,15/0,4 кВ, 400 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Славянское | Тургеневское сельское поселение | 15/0,4 | 0.32258 | 0.32258 | 0.32258
2519 | 0239-06,15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Овражье | Тургеневское сельское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.050687 | 0.050687
2520 | 0239-07,15/0,4 кВ, 30 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Сибирское | Тургеневское сельское поселение | 15/0,4 | 0.024194 | 0.0082976 | 0.0082976
2521 | 0239-08,15/0,4 кВ, 20 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Никитовка | Тургеневское сельское поселение | 15/0,4 | 0.016129 | -0.0020086 | -0.0020086
2522 | 0239-09,15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Никитовка | Тургеневское сельское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | 0.063818 | 0.040068
2523 | 0239-10,15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п.Каменка | Тургеневское сельское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.03418 | 0.03418
2524 | 0239-11,15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Рыбкино | Тургеневское сельское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.15984 | 0.14984
2525 | 0239-12,15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Ушаковка | Тургеневское сельское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | 0.082771 | 0.017771
2526 | 0239-13,15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Июльское | Тургеневское сельское поселение | 15/0,4 | 0.40323 | 0.40323 | 0.40323
2527 | 0239-14,15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Июльское | Тургеневское сельское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.032957 | 0.032957
2528 | 0234-01,15/0,4 кВ, 2х400 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Полесск | Полесское городское поселение | 15/0,4 | 0.64516 | 0.31379 | 0.27379
2529 | 0234-02,15/0,4 кВ, 630 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Полесск | Полесское городское поселение | 15/0,4 | 0.50806 | 0.075817 | 0.075817
2530 | 0234-03,15/0,4 кВ, 400 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Полесск | Полесское городское поселение | 15/0,4 | 0.32258 | 0.31239 | 0.31239
2531 | 073-06,15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Загородный | Полесское городское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | -0.0084128 | -0.19266
2532 | 073-01,15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Полесск | Полесское городское поселение | 15/0,4 | 0.16129 | 0.10708 | 0.10708
2533 | 073-02,15/0,4 кВ, 400 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Полесск | Полесское городское поселение | 15/0,4 | 0.32258 | 0.14304 | 0.10854
2534 | 073-03,15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Полесск | Полесское городское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.18144 | 0.17644
2535 | 073-04,15/0,4 кВ, 400 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Полесск | Полесское городское поселение | 15/0,4 | 0.32258 | 0.14182 | 0.11882
2536 | 073-05,15/0,4 кВ, 400 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Полесск | Полесское городское поселение | 15/0,4 | 0.32258 | 0.27938 | 0.25938
2537 | 075-01,15/0,4 кВ, 400 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Полесск | Полесское городское поселение | 15/0,4 | 0.32258 | 0.0048658 | 0.0008658
2538 | 075-02,15/0,4 кВ, 400 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Полесск | Полесское городское поселение | 15/0,4 | 0.32258 | 0.12612 | 0.12612
2539 | 075-03,15/0,4 кВ, 50 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Трудовой | Тургеневское сельское поселение | 15/0,4 | 0.040323 | -0.052404 | -0.052404
2540 | 075-04,15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Полесск | Полесское городское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.10237 | 0.087365
2541 | 075-05,15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Полесск | Полесское городское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | 0.013889 | 0.013889
2542 | 075-06,15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Полесск | Полесское городское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.07628 | 0.07628
2543 | 075-07,15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Полесск | Полесское городское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.082597 | 0.082597
2544 | 075-09,15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Полесск | Полесское городское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.13253 | 0.10353
2545 | 075-10,15/0,4 кВ, 2х160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Полесск | Полесское городское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | 0.11925 | 0.11925
2546 | 075-12,15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Трудовой | Тургеневское сельское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.028881 | 0.028881
2547 | 075-13,15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Полесск | Полесское городское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.09401 | 0.06401
2548 | 075-15,15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Полесск | Полесское городское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.017061 | 0.017061
2549 | 75-16,15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Полесск | Полесское городское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.17879 | 0.17879
2550 | 0238-01,15/0,4 кВ, 400 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Славянское | Тургеневское сельское поселение | 15/0,4 | 0.32258 | 0.21274 | 0.20274
2551 | 0238-02,15/0,4 кВ, 400 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Славянское | Тургеневское сельское поселение | 15/0,4 | 0.32258 | 0.18298 | 0.17498
2552 | 0238-03,15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Славянское | Тургеневское сельское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | 0.039974 | 0.039974
2553 | 0238-05,15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Журавлевка | Тургеневское сельское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.17634 | 0.17634
2554 | 0238-06,15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Журавлевка | Тургеневское сельское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.19509 | 0.19509
2555 | 0238-07,15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Журавлевка | Тургеневское сельское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.013393 | 0.013393
2556 | 0238-08,15/0,4 кВ, 400 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Придорожный | Тургеневское сельское поселение | 15/0,4 | 0.32258 | 0.22598 | 0.22598
2557 | 0238-09,15/0,4 кВ, 50 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Придорожный | Тургеневское сельское поселение | 15/0,4 | 0.040323 | -2.8631e-05 | -2.8631e-05
2558 | 076-01,15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п.Тюленино | Полесское городское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.032957 | 0.032957
2559 | 076-02,15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п.Бригадное | Тургеневское сельское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.040294 | 0.010294
2560 | 076-04,15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Тургенево | Тургеневское сельское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | 0.010017 | 0.010017
2561 | 076-05,15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Тургенево | Тургеневское сельское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.04408 | 0.04408
2562 | 076-06,15/0,4 кВ, 30 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Тургенево | Тургеневское сельское поселение | 15/0,4 | 0.024194 | 0.0056483 | 0.0056483
2563 | 076-07,15/0,4 кВ, 100 кВА ,160кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Каменка | Тургеневское сельское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.076365 | 0.076365
2564 | 076-09,15/0,4 кВ, 50 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Свободный | Тургеневское сельское поселение | 15/0,4 | 0.040323 | 0.015052 | 0.015052
2565 | 076-10,15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Тургенево | Тургеневское сельское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.16819 | 0.15319
2566 | 076-11,15/0,4 кВ, 20 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Всходы | Головкинское сельское поселение | 15/0,4 | 0.016129 | -0.0050655 | -0.0050655
2567 | 076-12,15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Заливино | Головкинское сельское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | 0.057093 | 0.057093
2568 | 076-13,15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Маячный | Головкинское сельское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.09727 | 0.08327
2569 | 076-14,15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Заливино | Головкинское сельское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | -0.014031 | -0.038031
2570 | 076-15,15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Тургенево | Тургеневское сельское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | -0.0018914 | -0.0018914
2571 | 076-21,15/0,4 кВ, 63 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Заливиное | Головкинское сельское поселение | 15/0,4 | 0.050806 | -0.016446 | -0.028446
2572 | 076-28,15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Дружное | Головкинское сельское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.1792 | 0.1792
2573 | 076-32,15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Тургенево | Тургеневское сельское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.070455 | 0.070455
2574 | 076-41,15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п.Тюленино | Полесское городское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.077502 | 0.062502
2575 | 076-42,15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Заливино | Головкинское сельское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | -0.0080052 | -0.023005
2576 | 076-43,15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Заливино | Головкинское сельское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.032346 | 0.022346
2577 | 076-44,15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Тургенево | Тургеневское сельское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.18674 | 0.18674
2578 | 076-45,15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Тургенево | Тургеневское сельское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | 0.021429 | 0.013429
2579 | В-62-1,15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Тургенево | Тургеневское сельское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.10155 | 0.10155
2580 | В-63-1, 15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Славяновка | Тургеневское сельское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | -0.034702 | -0.034702
2581 | 063-04, 15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Зеленое | Саранское сельское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.031735 | 0.031735
2582 | 63-05,15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Зеленое | Саранское сельское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.16575 | 0.13425
2583 | 063-06,15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Зеленое | Саранское сельское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | 0.050164 | 0.035164
2584 | 063-08,15/0,4 кВ, 50 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Речки | Тургеневское сельское поселение | 15/0,4 | 0.040323 | 0.0077155 | -0.0072845
2585 | 063-09,15/0,4 кВ, 20 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Потаповка | Тургеневское сельское поселение | 15/0,4 | 0.016129 | 0.013276 | 0.013276
2586 | 063-10,15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Ивановка | Тургеневское сельское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.0082983 | 0.0082983
2587 | 063-11,15/0,4 кВ, 30 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Фурмановка | Тургеневское сельское поселение | 15/0,4 | 0.024194 | 0.0074824 | 0.0074824
2588 | 063-12,15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Зеленое | Саранское сельское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.12152 | 0.12152
2589 | 063-13,15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Зеленое | Саранское сельское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | 0.070747 | 0.021997
2590 | 063-14,15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Зеленое | Саранское сельское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.20161 | 0.17161
2591 | 074-01,15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г.Полесск | Полесское городское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.024312 | 0.0093121
2592 | 074-02,15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Полесск | Полесское городское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | -0.012371 | -0.032371
2593 | 074-03,15/0,4 кВ, 400 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г. Полесск | Полесское городское поселение | 15/0,4 | 0.32258 | 0.09372 | 0.08672
2594 | 074-04 ,15/0,4 кВ, 400 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г. Полесск | Полесское городское поселение | 15/0,4 | 0.32258 | 0.17748 | 0.11748
2595 | 074-05,15/0,4 кВ, 2х500 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г. Полесск | Полесское городское поселение | 15/0,4 | 0.64516 | 0.24715 | 0.22715
2596 | 074-06,15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г. Полесск | Полесское городское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.098493 | 0.098493
2597 | 075-08,15/0,4 кВ,2х 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г. Полесск | Полесское городское поселение | 15/0,4 | 0.40323 | 0.20697 | 0.20697
2598 | 077-01,15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Ломоносовская | Саранское сельское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.11092 | 0.093425
2599 | 077-02,15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Ильичевка | Саранское сельское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.019303 | 0.019303
2600 | 077-03,15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Ильичевка | Саранское сельское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.056394 | 0.056394
2601 | 077-04,15/0,4 кВ, 50 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Заповедное | Саранское сельское поселение | 15/0,4 | 0.040323 | 0.019739 | 0.019739
2602 | 078-01,15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Петино | Саранское сельское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.020526 | 0.020526
2603 | 078-03,15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Березовка | Саранское сельское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.037033 | 0.037033
2604 | 078-04,15/0,4 кВ, 180 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Сосновка | Саранское сельское поселение | 15/0,4 | 0.14516 | 0.062421 | 0.062421
2605 | 078-05,15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Сосновка | Саранское сельское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | 0.028358 | 0.028358
2606 | 078-07,15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Березовка | Саранское сельское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.046 | 0.046
2607 | 078-08,15/0,4 кВ, 30 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Богатово | Саранское сельское поселение | 15/0,4 | 0.024194 | -0.016565 | -0.016565
2608 | 078-09,15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Ельниково | Саранское сельское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.032754 | 0.020754
2609 | 078-10,15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Февральское | Саранское сельское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | 0.098056 | 0.098056
2610 | 078-12 ,15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Саранск | Саранское сельское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.11133 | 0.10258
2611 | 078-13,15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Февральское | Саранское сельское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.058024 | 0.058024
2612 | 078-15,15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Сосновка | Саранское сельское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | 0.083179 | 0.083179
2613 | 078-17,15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Февральское | Саранское сельское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | 0.039363 | 0.039363
2614 | 078-18,15/0,4 кВ, 50 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Богатово | Саранское сельское поселение | 15/0,4 | 0.040323 | 0.031152 | 0.031152
2615 | 078-20,15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Сосновка | Саранское сельское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | 0.079103 | 0.079103
2616 | 078-23,15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Февральское | Саранское сельское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.034792 | 0.034792
2617 | 078-24 ,15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Февральское | Саранское сельское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.056801 | 0.056801
2618 | 078-25,15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Сосновка | Саранское сельское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.080645 | 0.068645
2619 | 081-02,15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Шолохово | Саранское сельское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.18939 | 0.18939
2620 | 081-04,15/0,4 кВ, 50 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Шолохово | Саранское сельское поселение | 15/0,4 | 0.040323 | 0.0026207 | 0.0026207
2621 | 081-05,15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Чапаево | Саранское сельское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | 0.088681 | 0.088681
2622 | 081-06,15/0,4 кВ, 2х250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Саранск | Саранское сельское поселение | 15/0,4 | 0.40323 | 0.15867 | 0.095673
2623 | 083-01,15/0,4 кВ, 30 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Дальний | Залесовское сельское поселение | 15/0,4 | 0.024194 | 0.019302 | 0.019302
2624 | 083-02,15/0,4 кВ, 63 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Междулесье | Залесовское сельское поселение | 15/0,4 | 0.050806 | 0.026555 | 0.026555
2625 | 083-03,15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Новая деревня | Саранское сельское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.022971 | 0.022971
2626 | 083-04,15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Красный бор | Саранское сельское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.025825 | 0.025825
2627 | 083-05,15/0,4 кВ, 30 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Григорьевка | Саранское сельское поселение | 15/0,4 | 0.024194 | 0.024194 | 0.014194
2628 | 083-06,15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Изобильное | Саранское сельское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | -0.0051521 | -0.045152
2629 | 083-07,15/0,4 кВ, 50 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Марксово | Саранское сельское поселение | 15/0,4 | 0.040323 | 0.015256 | 0.015256
2630 | 083-08,15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Марксово | Саранское сельское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.021952 | 0.0069525
2631 | 083-09,15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Чапаево | Саранское сельское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | 0.11619 | 0.11619
2632 | 083-10,15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Саранск | Саранское сельское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.12947 | 0.12947
2633 | 083-11,15/0,4 кВ, 75 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п.Н.Деревня(ПСП) | Саранское сельское поселение | 15/0,4 | 0.060484 | 0.026858 | 0.011858
2634 | 083-12,15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Красный бор | Саранское сельское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.059247 | 0.059247
2635 | 083-13,15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Новая деревня | Саранское сельское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | 0.028562 | 0.013562
2636 | 083-14,15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Новая деревня | Саранское сельское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.035199 | 0.020199
2637 | 083-15,15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Саранск | Саранское сельское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | 0.09724 | 0.07349
2638 | 083-17,15/0,4 кВ, 63 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Н.Деревня | Саранское сельское поселение | 15/0,4 | 0.050806 | 0.049787 | 0.049787
2639 | 083-18,15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Изобильное | Саранское сельское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.037645 | 0.037645
2640 | 83-19,15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Изобильное | Саранское сельское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.20161 | 0.20161
2641 | 082-01,15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Стройный | Полесское городское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | -0.027074 | -0.035824
2642 | 082-02 ,15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Ильинка | Саранское сельское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | 0.075027 | 0.075027
2643 | 082-03,15/0,4 кВ, 50 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Дачный | Саранское сельское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.044574 | 0.032574
2644 | 082-04,15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Беломорское | Головкинское сельское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | 0.090923 | 0.040673
2645 | 082-05,15/0,4 кВ, 50 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Красное | Головкинское сельское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.050687 | -0.014313
2646 | 082-06,15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Красное | Головкинское сельское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.03418 | 0.01318
2647 | 082-07,15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Разино | Головкинское сельское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | 0.069321 | 0.039321
2648 | 082-08,15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Головкино | Головкинское сельское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | 0.087051 | 0.087051
2649 | 082-09,15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Головкино | Головкинское сельское поселение | 15/0,4 | 0.16129 | 0.11136 | 0.096361
2650 | 082-10,15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Красное | Головкинское сельское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.067195 | 0.067195
2651 | 082-11,15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Беломорское | Головкинское сельское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.047019 | 0.032019
2652 | 082-12,15/0,4 кВ, 100 кВА ,160кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Тарасовка | Полесский район | 15/0,4 | 0.16129 | 0.13684 | 0.13684
2653 | 082-13,15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Полесск | Полесское городское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.13925 | 0.13925
2654 | 082-14,15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Матросово | Головкинское сельское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | 0.085217 | 0.085217
2655 | 082-15 ,15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Матросово | Головкинское сельское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | 0.055666 | 0.051666
2656 | 082-16,15/0,4 кВ, 50 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Матросово | Головкинское сельское поселение | 15/0,4 | 0.040323 | 0.0048624 | -0.045138
2657 | 082-19,15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Головкино | Головкинское сельское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.098493 | 0.098493
2658 | 082-21,15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Стройный | Полесское городское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.037033 | 0.027033
2659 | 082-23,15/0,4 кВ, 75 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Разино | Головкинское сельское поселение | 15/0,4 | 0.60484 | 0.54533 | 0.54533
2660 | 082-24,15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Полесск | Полесское городское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.15066 | 0.15066
2661 | 082-25,15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Красное | Головкинское сельское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.053541 | 0.053541
2662 | 082-26,15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Стройный | Полесское городское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.16432 | 0.14932
2663 | 082-27,15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Головкино | Головкинское сельское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | 0.078491 | 0.078491
2664 | 082-29,15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Головкино | Головкинское сельское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | 0.075434 | 0.065434
2665 | 082-31,15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Стройный | Полесское городское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | 0.057501 | 0.042501
2666 | 082-33,15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Стройный | Полесское городское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | 0.10458 | 0.10458
2667 | 200-02, 15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п.Красное | Мозырьское сельское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.042739 | 0.023739
2668 | 200-04, 15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п.Красное | Мозырьское сельское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.056801 | 0.051801
2669 | 200-06, 15/0,4 кВ, 400 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п.Красное | Мозырьское сельское поселение | 15/0,4 | 0.32258 | 0.30261 | 0.30261
2670 | 200-07, 15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п.Красное | Мозырьское сельское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.063119 | 0.063119
2671 | 200-08, 15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п.Перекрестки | Мозырьское сельское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.078607 | 0.078607
2672 | 200-09, 15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п.Чайковское | Мозырьское сельское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.024806 | 0.024806
2673 | 200-10, 15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п.Перевалово | Мозырьское сельское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.20161 | 0.20161
2674 | 200-11, 15/0,4 кВ, 50 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п.Линево | Мозырьское сельское поселение | 15/0,4 | 0.040323 | 0.021981 | 0.021981
2675 | 200-15, 15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п.Вершины | Мозырьское сельское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.064545 | 0.064545
2676 | 200-16, 15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п.Тихое | Мозырьское сельское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.080034 | 0.080034
2677 | 200-17, 15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п.Вершины | Мозырьское сельское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.076977 | 0.076977
2678 | 200-18, 15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п.Гусево | Мозырьское сельское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.17797 | 0.17797
2679 | 200-19, 15/0,4 кВ, 75 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п.Гусево | Мозырьское сельское поселение | 15/0,4 | 0.060484 | 0.048256 | 0.048256
2680 | 219-10, 15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п.Ново-Бобруйск | Мозырьское сельское поселение | 15/0,4 | 0.16129 | 0.14947 | 0.14947
2681 | 219-11, 15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п.Ново-Бобруйск | Мозырьское сельское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | 0.10254 | 0.10254
2682 | 219-14, 15/0,4 кВ, 400 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п.Ново-Бобруйск | Мозырьское сельское поселение | 15/0,4 | 0.32258 | 0.29425 | 0.29425
2683 | 219-30, 15/0,4 кВ, 200 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п.Ново-Бобруйск | Мозырьское сельское поселение | 15/0,4 | 0.16129 | 0.13072 | 0.13072
2684 | 220-01, 15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п.Белкино | Мозырьское сельское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | 0.098463 | 0.098463
2685 | 220-02, 15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п.Северный | Мозырьское сельское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.076365 | 0.076365
2686 | 220-03, 15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п.Мозырь | Мозырьское сельское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.027047 | 0.0075473
2687 | 220-05, 15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п.Мозырь | Мозырьское сельское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.041924 | 0.041924
2688 | 220-06, 15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п.Лискино | Мозырьское сельское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.077792 | 0.077792
2689 | 220-07, 15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п.Подлипово | Мозырьское сельское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.02073 | 0.02073
2690 | 220-08, 15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п.Подлипово | Мозырьское сельское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | 0.070747 | 0.070747
2691 | 220-09, 15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п.Подлипово | Мозырьское сельское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.079422 | 0.079422
2692 | 220-11, 15/0,4 кВ, 400 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п.Подлипово | Мозырьское сельское поселение | 15/0,4 | 0.32258 | 0.3183 | 0.3183
2693 | 220-12, 15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п.Малодворки | Мозырьское сельское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.068621 | 0.068621
2694 | 220-13, 15/0,4 кВ, 20 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п.Сергеевка | Мозырьское сельское поселение | 15/0,4 | 0.032258 | 0.029813 | 0.029813
2695 | 220-14, 15/0,4 кВ, 30 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Каменка | Железнодорожное городское поселение | 15/0,4 | 0.024194 | 0.023786 | 0.023786
2696 | 220-16, 15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п.Завидово | Железнодорожное городское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.080238 | 0.080238
2697 | 220-17, 15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п.Некрасовка | Железнодорожное городское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.075958 | 0.075958
2698 | 220-18, 15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Крылово | Железнодорожное городское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.17981 | 0.17981
2699 | 220-19, 15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п.Северный | Мозырьское сельское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | 0.12516 | 0.12516
2700 | 220-23, 15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п.Некрасовка | Железнодорожное городское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.17329 | 0.17329
2701 | 220-24, 15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п.Крылово | Железнодорожное городское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.14781 | 0.14781
2702 | 220-25, 15/0,4 кВ, 400 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п.Крылово | Железнодорожное городское поселение | 15/0,4 | 0.64516 | 0.44463 | 0.44463
2703 | 220-27, 15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п.Гусево | Мозырьское сельское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | 0.1274 | 0.1274
2704 | 220-28, 15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п.Мозырь | Мозырьское сельское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.028881 | 0.028881
2705 | 220-29, 15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п.Желудево | Мозырьское сельское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.063526 | 0.063526
2706 | 220-30, 15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п.Некрасовка | Железнодорожное городское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.07983 | 0.07983
2707 | 212-01, 15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п.Новоселки | Железнодорожное городское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.11174 | 0.11174
2708 | 212-02, 15/0,4 кВ, 400 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п.Ушинское | Правдинский район | 15/0,4 | 0.32258 | 0.32258 | 0.32258
2709 | 212-03, 15/0,4 кВ, 30 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п.Ушинское | Правдинский район | 15/0,4 | 0.024194 | 0.021137 | 0.021137
2710 | 212-04, 15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п.Ушинское | Правдинский район | 15/0,4 | 0.12903 | 0.12333 | 0.12333
2711 | 212-05, 15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п.Костылево | Правдинский район | 15/0,4 | 0.12903 | 0.11008 | 0.11008
2712 | 212-06, 15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п.Никитино | Железнодорожное городское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | 0.10498 | 0.10498
2713 | 212-07, 15/0,4 кВ, 50 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п.Никитино | Железнодорожное городское поселение | 15/0,4 | 0.040323 | 0.040323 | 0.040323
2714 | 212-11, 15/0,4 кВ, 30 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п.Кленовое | Железнодорожное городское поселение | 15/0,4 | 0.024194 | 0.023175 | 0.023175
2715 | 212-12, 15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п.Сопкино | Правдинское городское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.040702 | 0.040702
2716 | 212-13, 15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п.Сопкино | Правдинское городское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.080645 | 0.080645
2717 | 212-15, 15/0,4 кВ, 50 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п.Березовка | Правдинское городское поселение | 15/0,4 | 0.040323 | 0.026261 | 0.026261
2718 | 212-29, 15/0,4 кВ, 20 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п.Юхно | Правдинское городское поселение | 15/0,4 | 0.016129 | 0.014702 | 0.012702
2719 | 213-05, 15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п.Железнодорожный | Железнодорожное городское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.010336 | 0.010336
2720 | 213-07, 15/0,4 кВ, 125 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п.Железнодорожный | Железнодорожное городское поселение | 15/0,4 | 0.10081 | -0.0063892 | -0.021389
2721 | 213-09, 15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п.Железнодорожный | Железнодорожное городское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | 0.041401 | 0.0014008
2722 | 213-11, 15/0,4 кВ, 30 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п.Вишневое | Железнодорожное городское поселение | 15/0,4 | 0.024194 | 0.023786 | 0.023786
2723 | 213-12, 15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п.Вишневое | Железнодорожное городское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.041517 | 0.041517
2724 | 213-14, 15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п.Знаменка | Железнодорожное городское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.17288 | 0.17288
2725 | 213-15, 15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п.Знаменка | Железнодорожное городское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.17471 | 0.17471
2726 | 213-16, 15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п.Знаменка | Железнодорожное городское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | 0.099686 | 0.099686
2727 | 213-17, 15/0,4 кВ, 25 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п.Чаадаево | Железнодорожное городское поселение | 15/0,4 | 0.020161 | 0.018939 | 0.018939
2728 | 213-19, 15/0,4 кВ, 75 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п.Вольное | Домновское сельское поселение | 15/0,4 | 0.60484 | 0.59709 | 0.58209
2729 | 213-20, 15/0,4 кВ, 20 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п.Бородино | Мозырьское сельское поселение | 15/0,4 | 0.016129 | 0.016129 | 0.016129
2730 | 213-21, 15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п.Гусево | Мозырьское сельское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.075958 | 0.075958
2731 | 213-22, 15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п.Гусево | Мозырьское сельское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.20161 | 0.20161
2732 | 213-24, 15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п.Озерки | Железнодорожное городское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.051095 | 0.051095
2733 | 213-25, 15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п.Ново-Бийск | Железнодорожное городское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.064342 | 0.064342
2734 | 213-26, 15/0,4 кВ, 50 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п.Ново-Бийск | Железнодорожное городское поселение | 15/0,4 | 0.040323 | 0.037673 | 0.037673
2735 | 213-27, 15/0,4 кВ, 50 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п.Совхозное | Железнодорожное городское поселение | 15/0,4 | 0.040323 | 0.030948 | 0.030948
2736 | 213-28, 15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п.Совхозное | Железнодорожное городское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.18327 | 0.18327
2737 | 213-29, 15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п.Липняки | Железнодорожное городское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.20161 | 0.20161
2738 | 213-31, 15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п.Липняки | Железнодорожное городское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | 0.10784 | 0.10784
2739 | 213-32, 15/0,4 кВ, 400 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п.Липняни | Железнодорожное городское поселение | 15/0,4 | 0.32258 | 0.26165 | 0.26165
2740 | 213-33, 15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п.Холмогорье | Железнодорожное городское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.19 | 0.19
2741 | 213-34, 15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п.Холмогорье | Железнодорожное городское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | 0.096221 | 0.096221
2742 | 218-14, 15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п.Костромино | Железнодорожное городское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.1258 | 0.1258
2743 | 218-02, 15/0,4 кВ, 50 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п.Гоголево | Железнодорожное городское поселение | 15/0,4 | 0.040323 | 0.035635 | 0.035635
2744 | 218-03, 15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п.Липняки | Железнодорожное городское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.064342 | 0.058342
2745 | 218-15, 15/0,4 кВ, 50 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п.Костромино-2 | Железнодорожное городское поселение | 15/0,4 | 0.040323 | 0.010976 | 0.010976
2746 | 218-16, 15/0,4 кВ, 30 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п.Костромино-3 | Железнодорожное городское поселение | 15/0,4 | 0.024194 | 0.018487 | 0.018487
2747 | 218-17, 15/0,4 кВ, 125 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п.Курортное | Правдинское городское поселение | 15/0,4 | 0.10081 | 0.096934 | 0.096934
2748 | 218-18, 15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п.Курортное | Правдинское городское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.19591 | 0.19591
2749 | 218-19, 15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п.Курортное | Правдинское городское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | 0.11721 | 0.11721
2750 | 218-20, 15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п.Курортное | Правдинское городское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | 0.079918 | 0.079918
2751 | 218-21, 15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п.Курортное | Правдинское городское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.18103 | 0.18103
2752 | 219-02, 15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п.Дружба | Правдинское городское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | 0.12007 | 0.12007
2753 | 219-04, 15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п.Дружба | Правдинское городское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | 0.061169 | 0.049169
2754 | 219-05, 15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п.Дружба | Правдинское городское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.063323 | 0.063323
2755 | 219-06, 15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п.Дружба | Правдинское городское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | 0.07197 | 0.07197
2756 | 219-07, 15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п.Курортное | Правдинское городское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.064953 | 0.052953
2757 | 219-09, 15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п.Белый Яр | Правдинское городское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | 0.067079 | 0.067079
2758 | 219-12, 15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п.Дружба | Правдинское городское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.12764 | 0.092636
2759 | 219-13, 15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п.Новое | Правдинское городское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | 0.11701 | 0.11701
2760 | 244-03, 15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п.Железнодорожный | Железнодорожное городское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | 0.075638 | 0.075638
2761 | 216–01, 15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п.Железнодорожный | Железнодорожное городское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.19998 | 0.19998
2762 | 216-02, 15/0,4 кВ, 400 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п.Железнодорожный | Железнодорожное городское поселение | 15/0,4 | 0.32258 | 0.16872 | 0.16872
2763 | 216-04, 15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п.Железнодорожный | Железнодорожное городское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.17023 | 0.17023
2764 | 216-05, 15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п.Железнодорожный | Железнодорожное городское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.069029 | 0.069029
2765 | 216-07, 15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п.Железнодорожный | Железнодорожное городское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | 0.074008 | 0.065008
2766 | 216-09, 15/0,4 кВ, 50 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п.Чайкино | Железнодорожное городское поселение | 15/0,4 | 0.040323 | 0.038692 | 0.038692
2767 | 216-12, 15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п.Крымское | Железнодорожное городское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | 0.12434 | 0.12434
2768 | 216-13, 15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п.Зверево | Железнодорожное городское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.19611 | 0.19611
2769 | 216-14, 15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п.Железнодорожный | Железнодорожное городское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | 0.0043103 | -0.0076897
2770 | 216-18, 15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п.Зареченское | Железнодорожное городское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.16717 | 0.16717
2771 | 216-19, 15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п.Зареченское | Железнодорожное городское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | 0.11089 | 0.11089
2772 | 216-21, 15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п.Панфилово | Железнодорожное городское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | 0.10539 | 0.10539
2773 | 216-22, 15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п.Подлипово | Мозырьское сельское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | 0.1219 | 0.1219
2774 | 216-23, 15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п.Крылово | Железнодорожное городское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.18979 | 0.18979
2775 | 216-24, 15/0,4 кВ, 50 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п.Михайловка | Железнодорожное городское поселение | 15/0,4 | 0.040323 | 0.020351 | 0.020351
2776 | 246-01, 15/0,4 кВ, 400 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п.Железнодорожный | Железнодорожное городское поселение | 15/0,4 | 0.32258 | 0.13998 | 0.089981
2777 | 246-02, 15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п.Новостроево | Железнодорожное городское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | 0.050775 | 0.040775
2778 | 246-03, 15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п.Новостроево | Железнодорожное городское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.032142 | 0.032142
2779 | 246-04, 15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п.Железнодорожный | Железнодорожное городское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.10216 | 0.090161
2780 | В-48, 15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п.Железнодорожный | Правдинский район | 15/0,4 | 0.12903 | -0.011178 | -0.011178
2781 | 001-01, 15/0,4 кВ, 180 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п.Прибрежный | Новомосковское сельское поселение | 15/0,4 | 0.14516 | 0.032484 | 0.032484
2782 | 001-06, 15/0,4 кВ, 63 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Ново-дорожное | Новомосковское сельское поселение | 15/0,4 | 0.050806 | 0.042431 | 0.042431
2783 | 006-01, 15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Поддубный | Новомосковское сельское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.019507 | 0.019507
2784 | 006-02, 15/0,4 кВ, 30 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Яблоневка | Новомосковское сельское поселение | 15/0,4 | 0.024194 | 0.02132 | 0.02132
2785 | 006-03, 15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Бугрино | Новомосковское сельское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.075938 | 0.075938
2786 | 006-04, 15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Яблоневка | Новомосковское сельское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | 0.061964 | 0.061964
2787 | 006-05, 15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Яблоневка | Новомосковское сельское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.10991 | 0.10991
2788 | 006-06, 15/0,4 кВ, 400 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Поддубный | Новомосковское сельское поселение | 15/0,4 | 0.32258 | 0.28021 | 0.23021
2789 | 006-07, 15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п.Полевое | Новомосковское сельское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.16022 | 0.16022
2790 | 006-08, 15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Светлый | Новомосковское сельское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | 0.12371 | 0.12371
2791 | 006-09, 15/0,4 кВ, 30 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п.Голубево | Новомосковское сельское поселение | 15/0,4 | 0.024194 | 0.021565 | 0.021565
2792 | 006-10, 15/0,4 кВ, 50 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Светлый | Новомосковское сельское поселение | 15/0,4 | 0.060484 | 0.049051 | 0.034051
2793 | 006-11, 15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Голубево | Новомосковское сельское поселение | 15/0,4 | 0.16129 | 0.11195 | 0.11195
2794 | 006-14, 15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п.Яблоневка | Новомосковское сельское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.0058731 | -0.0091269
2795 | 006-16, 15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Полевое | Новомосковское сельское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.17043 | 0.17043
2796 | 006-17, 15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п.Заречное | Новомосковское сельское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.13393 | 0.041613
2797 | 006-42, 15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Голубево | Новомосковское сельское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | 0.12903 | 0.11403
2798 | 008-02, 15/0,4 кВ, 400 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Ласкино | Новомосковское сельское поселение | 15/0,4 | 0.32258 | 0.17891 | 0.12716
2799 | 008-03, 15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п.Цветково | Новомосковское сельское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.0089301 | 0.0089301
2800 | 008-04, 15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Ласкино | Новомосковское сельское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.058977 | 0.058977
2801 | 008-05, 15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п.Голубево | Новомосковское сельское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.14188 | 0.14188
2802 | 008-08, 15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Голубево | Новомосковское сельское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.030328 | -0.0046716
2803 | 008-15, 15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п.Ласкино | Новомосковское сельское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | -0.027386 | -0.10864
2804 | 00180-01, 15/0,4 кВ, 400 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п.Шоссейный | Новомосковское сельское поселение | 15/0,4 | 0.32258 | 0.13079 | 0.11779
2805 | 00180-02, 15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Шоссейный | Новомосковское сельское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.15087 | 0.15087
2806 | 00180-06, 15/0,4 кВ, 400 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Ново-дорожное | Новомосковское сельское поселение | 15/0,4 | 0.32258 | 0.32258 | 0.26258
2807 | 00180-10, 15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Шоссейное ж/д | Новомосковское сельское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.18572 | -0.20278
2808 | 00180-11, 15/0,4 кВ, 400 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Шоссейный | Новомосковское сельское поселение | 15/0,4 | 0.64516 | 0.41345 | 0.35245
2809 | 00180-12, 15/0,4 кВ, 400 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п.Шоссейный | Новомосковское сельское поселение | 15/0,4 | 0.32258 | 0.12896 | 0.034206
2810 | 0180-13, 15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п.Шоссейный | Новомосковское сельское поселение | 15/0,4 | 0.40323 | 0.32173 | 0.095429
2811 | 011-01, 15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п.Богдановка | Мамоновский городской округ | 15/0,4 | 0.20161 | 0.18388 | 0.17388
2812 | 011-03, 15/0,4 кВ, 180 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п.Богдановка | Мамоновский городской округ | 15/0,4 | 0.14516 | 0.11808 | 0.11808
2813 | 011-04, 15/0,4 кВ, 50 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п.Липовка | Мамоновский городской округ | 15/0,4 | 0.040323 | 0.031947 | 0.031947
2814 | 011-05, 15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п.Тимирязевка | Пограничное сельское поселение | 15/0,4 | 0.16129 | 0.14766 | 0.14766
2815 | 011-06, 15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п.Жуковка | Пограничное сельское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.070068 | 0.070068
2816 | 011-07, 15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п.Пятидорожное | Пограничное сельское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.1892 | 0.1592
2817 | 011-09, 15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п.Пятидорожное | Пограничное сельское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | 0.105 | 0.105
2818 | 011-10, 15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п.Жуковка | Пограничное сельское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.064566 | 0.064566
2819 | 011-11, 15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г.Мамоново | Мамоновский городской округ | 15/0,4 | 0.12903 | 0.087886 | 0.087886
2820 | 011-12, 15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г.Мамоново | Мамоновский городской округ | 15/0,4 | 0.20161 | 0.11131 | 0.035312
2821 | 067-01, 15/0,4 кВ, 400 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г.Мамоново | Мамоновский городской округ | 15/0,4 | 0.32258 | 0.048865 | 0.0028649
2822 | 067-04, 15/0,4 кВ, 100 кВА ,400 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г.Мамоново | Мамоновский городской округ | 15/0,4 | 0.16129 | 0.033939 | 0.0069395
2823 | 067-05, 15/0,4 кВ, 400 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г. Мамоново | Мамоновский городской округ | 15/0,4 | 0.32258 | 0.1734 | 0.1734
2824 | 067-06, 15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г. Мамоново | Мамоновский городской округ | 15/0,4 | 0.20161 | 0.10825 | 0.10825
2825 | 067-08, 15/0,4 кВ,2*400 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г.Мамоново | Мамоновский городской округ | 15/0,4 | 0.64516 | 0.57748 | 0.56648
2826 | 067-09, 15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г. Мамоново | Мамоновский городской округ | 15/0,4 | 0.20161 | 0.074445 | 0.059445
2827 | 067-10, 15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г.Мамоново | Мамоновский городской округ | 15/0,4 | 0.16129 | -0.040466 | -0.17422
2828 | 067-11, 15/0,4 кВ, 250 кВА , 160кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г. Мамоново | Мамоновский городской округ | 15/0,4 | 0.25806 | 0.14881 | 0.091811
2829 | 069-01, 15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г. Мамоново | Мамоновский городской округ | 15/0,4 | 0.12903 | 0.1176 | 0.037599
2830 | 069-02, 15/0,4 кВ, 400 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г. Мамоново | Мамоновский городской округ | 15/0,4 | 0.32258 | 0.26694 | 0.26694
2831 | 069-03, 15/0,4 кВ, 400 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г.Мамоново | Мамоновский городской округ | 15/0,4 | 0.32258 | 0.28162 | 0.28162
2832 | 069-04, 15/0,4 кВ, 315 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г.Мамоново | Мамоновский городской округ | 15/0,4 | 0.25403 | 0.16966 | 0.15466
2833 | 069-05, 15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г.Мамоново | Мамоновский городской округ | 15/0,4 | 0.20161 | 0.18468 | 0.18468
2834 | 067-02, 15/0,4 кВ, 400 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г. Мамоново | Мамоновский городской округ | 15/0,4 | 0.32258 | 0.14876 | 0.096265
2835 | 067-03, 15/0,4 кВ, 400 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г.Мамоново | Мамоновский городской округ | 15/0,4 | 0.32258 | 0.21883 | 0.17108
2836 | 067-12, 15/0,4 кВ, 320 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г.Мамоново | Мамоновский городской округ | 15/0,4 | 0.25806 | 0.12069 | 0.069687
2837 | 070-01, 15/0,4 кВ, 2*400 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г.Мамоново | Мамоновский городской округ | 15/0,4 | 0.64516 | 0.32174 | 0.32174
2838 | 070-02, 15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г.Мамоново | Мамоновский городской округ | 15/0,4 | 0.12903 | 0.051203 | 0.036203
2839 | 071-01, 15/0,4 кВ, 50 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г.Мамоново | Мамоновский городской округ | 15/0,4 | 0.040323 | 0.022165 | 0.022165
2840 | 071-02, 15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п.Вавилово | Мамоновский городской округ | 15/0,4 | 0.20161 | 0.16695 | 0.15195
2841 | 071-04, 15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г.Мамоново | Мамоновский городской округ | 15/0,4 | 0.20161 | 0.12965 | 0.036903
2842 | 071-05, 15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г.Мамоново | Мамоновский городской округ | 15/0,4 | 0.20161 | 0.1513 | 0.14255
2843 | 071-06, 15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г.Мамоново | Мамоновский городской округ | 15/0,4 | 0.20161 | -0.0091305 | -0.07838
2844 | 071-08, 15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г.Мамоново | Мамоновский городской округ | 15/0,4 | 0.20161 | 0.1266 | 0.1266
2845 | 071-09, 15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г.Мамоново | Мамоновский городской округ | 15/0,4 | 0.080645 | 0.064321 | 0.064321
2846 | 071-10, 15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г.Мамоново | Мамоновский городской округ | 15/0,4 | 0.12903 | 0.039954 | 0.016204
2847 | 71-16, 15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г.Мамоново | Мамоновский городской округ | 15/0,4 | 0.20161 | 0.19672 | 0.19172
2848 | 71-17, 15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г.Мамоново | Мамоновский городской округ | 15/0,4 | 0.20161 | 0.11559 | 0.072591
2849 | 010-01, 15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Пятидорожное | Пограничное сельское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | 0.093144 | 0.093144
2850 | 010-02, 15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Первомайское | Пограничное сельское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.15331 | 0.15331
2851 | 010-04, 15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Ильичевка | Пограничное сельское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | 0.11234 | 0.11234
2852 | 010-08, 15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п.Пятидорожное | Пограничное сельское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.052338 | 0.052338
2853 | 010-09, 15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Ильичевка | Пограничное сельское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.058207 | 0.058207
2854 | 0185-01, 15/0,4 кВ, 50 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Пятидорожное | Пограничное сельское поселение | 15/0,4 | 0.040323 | 0.026077 | 0.014077
2855 | 0185-02, 15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п.Пятидорожное | Пограничное сельское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.073737 | 0.073737
2856 | 0187-01, 15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Новоселово | Пограничное сельское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.13192 | 0.096915
2857 | 0187-02, 15/0,4 кВ, 312 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п.Новоселово | Пограничное сельское поселение | 15/0,4 | 0.25403 | 0.18391 | 0.18391
2858 | 0187-04, 15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Новоселово | Пограничное сельское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | 0.016538 | 0.016538
2859 | 0187-05, 15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Новоселово | Пограничное сельское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.13968 | 0.13968
2860 | 0187-06, 15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п.Пограничный | Пограничное сельское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | 0.10784 | 0.10784
2861 | 0187-07, 15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п.Пограничный | Пограничное сельское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.074735 | 0.039735
2862 | 0187-09, 15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п.Пограничный | Пограничное сельское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | 0.042216 | 0.042216
2863 | 0187-11, 15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Новоселово | Пограничное сельское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.072086 | 0.072086
2864 | В-16 , 15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Пятидорожное | Пограничное сельское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.051824 | -0.045676
2865 | В-57, 15/0,4 кВ, 400 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Новоселово | Пограничное сельское поселение | 15/0,4 | 0.32258 | 0.32258 | 0.32258
2866 | 0181-01, 15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п.Раздольное | Пограничное сельское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.17614 | 0.016139
2867 | 0181-03, 15/0,4 кВ, 50 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г. Ладушкин | Ладушкинский городской округ | 15/0,4 | 0.040323 | 0.02891 | 0.02091
2868 | 0181-05, 15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Раздольное | Пограничное сельское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.12499 | 0.12499
2869 | 0181-06, 15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г. Ладушкин | Ладушкинский городской округ | 15/0,4 | 0.080645 | 0.077181 | 0.031181
2870 | 0181-08, 15/0,4 кВ, 630 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г. Ладушкин | Ладушкинский городской округ | 15/0,4 | 1.0161 | 0.64319 | 0.44319
2871 | 0181-09, 15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г. Ладушкин | Ладушкинский городской округ | 15/0,4 | 0.40323 | 0.33414 | 0.28164
2872 | 0181-10, 15/0,4 кВ,2* 400 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г. Ладушкин | Ладушкинский городской округ | 15/0,4 | 0.64516 | 0.51371 | 0.49871
2873 | 0181-12, 15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п.Раздольное | Пограничное сельское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.0064641 | 0.0064641
2874 | 0181-13, 15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Раздольное | Пограничное сельское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.054763 | 0.039763
2875 | 0181-14, 15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Раздольное | Пограничное сельское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.17023 | 0.11523
2876 | 0279-01, 15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Ладушкин | Ладушкинский городской округ | 15/0,4 | 0.12903 | 0.081344 | 0.066344
2877 | 0279-02, 15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г. Ладушкин | Ладушкинский городской округ | 15/0,4 | 0.080645 | 0.057616 | 0.047616
2878 | 0279-03, 15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Ладушкин | Ладушкинский городской округ | 15/0,4 | 0.20161 | 0.14883 | 0.14883
2879 | 0279-04, 15/0,4 кВ, 400 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г. Ладушкин | Ладушкинский городской округ | 15/0,4 | 0.32258 | 0.21946 | 0.19446
2880 | 0279-05, 15/0,4 кВ, 400 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г. Ладушкин | Ладушкинский городской округ | 15/0,4 | 0.32258 | 0.24473 | 0.19598
2881 | 0279-07, 15/0,4 кВ, 2*400 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Ладушкин | Ладушкинский городской округ | 15/0,4 | 0.64516 | 0.59972 | 0.59972
2882 | В-29, 15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Ладушкин | Ладушкинский городской округ | 15/0,4 | 0.20161 | 0.094213 | 0.060213
2883 | 0226-01, 15/0,4 кВ, 2*630 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п.Пограничный | Пограничное сельское поселение | 15/0,4 | 1.0161 | 0.43348 | 0.43348
2884 | В-71, 15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Пограничный | Пограничное сельское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.00087581 | -0.021124
2885 | 009-01, 15/0,4 кВ, 30 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Косатухино | Пограничное сельское поселение | 15/0,4 | 0.024194 | 0.016653 | 0.016653
2886 | 009-02, 15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Совхозный | Пограничное сельское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.080645 | 0.080645
2887 | 009-04, 15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Ушаково | Новомосковское сельское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.18001 | 0.18001
2888 | 009-05, 15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Мушкино | Пограничное сельское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.054763 | 0.054763
2889 | 009-06, 15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Мушкино | Пограничное сельское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.079219 | 0.079219
2890 | 009-07, 15/0,4 кВ, 50 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Поплитан | Пограничное сельское поселение | 15/0,4 | 0.040323 | 0.027076 | 0.027076
2891 | 009-08, 15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Ушаково | Новомосковское сельское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | 0.10763 | 0.10763
2892 | 009-09, 15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Вороново | Новомосковское сельское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.074939 | 0.074939
2893 | 009-10, 15/0,4 кВ, 75 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п.Ново-Московское | Пограничное сельское поселение | 15/0,4 | 0.060484 | 0.054574 | 0.054574
2894 | 009-11, 15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Ушаково | Новомосковское сельское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.11296 | 0.043963
2895 | 009-13, 15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г. Ладушкин | Ладушкинский городской округ | 15/0,4 | 0.40323 | 0.36817 | 0.28342
2896 | 009-14, 15/0,4 кВ, 400 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г. Ладушкин | Ладушкинский городской округ | 15/0,4 | 0.32258 | 0.10758 | 0.074578
2897 | 009-15, 15/0,4 кВ, 400 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Ушаково | Новомосковское сельское поселение | 15/0,4 | 0.32258 | 0.14222 | 0.069723
2898 | 009-16, 15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Пролетарское | Пограничное сельское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.061081 | 0.061081
2899 | 009-17, 15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Ушаково | Новомосковское сельское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.042536 | -0.24346
2900 | 009-18, 15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Ушаково | Новомосковское сельское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | 0.12598 | 0.12598
2901 | 009-20, 15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Вороново | Новомосковское сельское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.067399 | 0.052399
2902 | 009-23, 15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Ново-Московский | Пограничное сельское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | 0.07197 | 0.06797
2903 | 009-25, 15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п.Ульяновка | Ладушкинский городской округ | 15/0,4 | 0.20161 | 0.15352 | 0.053518
2904 | 009-27, 15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п.Светлый | Новомосковское сельское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.16187 | 0.096873
2905 | 009-28, 15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Ушаково | Новомосковское сельское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.080645 | 0.080645
2906 | 009-29, 15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Ушаково | Новомосковское сельское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.19591 | 0.19591
2907 | 009-31, 15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п.Ново-Московское | Пограничное сельское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.17573 | 0.14573
2908 | 009-33, 15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Ушаково | Новомосковское сельское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | 0.12903 | -0.052718
2909 | 009-34, 15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Ново-Московск0е | Пограничное сельское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.15148 | 0.11623
2910 | 009-35, 15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Ново-Московское | Пограничное сельское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | 0.1007 | 0.1007
2911 | 009-36, 15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п.Ново-Московское | Пограничное сельское поселение | 15/0,4 | 0.050806 | 0.032669 | -0.023331
2912 | 009-38, 15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Ладыгино-Ульяновка | Ладушкинский городской округ | 15/0,4 | 0.20161 | 0.16982 | 0.10982
2913 | 009-40, 15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Сосновка | Пограничное сельское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.18531 | 0.15531
2914 | 009-41, 15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Ушаково | Новомосковское сельское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.20161 | 0.032613
2915 | 009-42, 15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Ушаково | Новомосковское сельское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.080645 | 0.035645
2916 | 0186-02, 15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г. Ладушкин | Ладушкинский городской округ | 15/0,4 | 0.40323 | 0.30948 | 0.054481
2917 | 0186-03, 15/0,4 кВ, 400 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п Раздольное | Пограничное сельское поселение | 15/0,4 | 0.32258 | 0.17931 | 0.17931
2918 | 0186-04, 15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Совхозный | Пограничное сельское поселение | 15/0,4 | 0.40323 | 0.40323 | 0.40323
2919 | 0227-01, 15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Совхозное | Пограничное сельское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.17145 | 0.12645
2920 | 0227-02, 15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Совхозное | Пограничное сельское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | 0.10274 | 0.010993
2921 | В-15, 15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п.Совхозное | Пограничное сельское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | 0.12598 | 0.057975
2922 | 014-01, 15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Кунцево | Пограничное сельское поселение | 15/0,4 | 0.16129 | 0.14743 | 0.12143
2923 | 014-02, 15/0,4 кВ, 50 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Суворово | Пограничное сельское поселение | 15/0,4 | 0.040323 | 0.03482 | 0.03482
2924 | 014-09, 15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Пятидорожное | Пограничное сельское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.017265 | -0.036735
2925 | 014-10, 15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Приморское | Пограничное сельское поселение | 15/0,4 | 0.25806 | 0.2438 | 0.2438
2926 | 014-11, 15/0,4 кВ, 50 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Приморское | Пограничное сельское поселение | 15/0,4 | 0.040323 | 0.028095 | 0.028095
2927 | 0225-01, 15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Совхозное | Пограничное сельское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.14598 | 0.079977
2928 | 0225-02, 15/0,4 кВ, 200 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Совхозное | Пограничное сельское поселение | 15/0,4 | 0.16129 | -0.040466 | -0.052466
2929 | 0225-03, 15/0,4 кВ, 400 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п.Сосновка | Пограничное сельское поселение | 15/0,4 | 0.32258 | 0.28957 | 0.23682
2930 | 0225-04, 15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п.Большедорожное | Пограничное сельское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.02236 | 0.01436
2931 | 15-001, 15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Корнево | Пограничное сельское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.053047 | 0.053047
2932 | 15-002, 15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Корнево | Пограничное сельское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.086673 | 0.076673
2933 | 15-006, 15/0,4 кВ, 25 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Корнево | Пограничное сельское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.19907 | 0.19907
2934 | 15-007, 15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Корнево | Пограничное сельское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.056597 | 0.056597
2935 | 15-008, 15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Корнево | Пограничное сельское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.028474 | 0.028474
2936 | 15-010, 15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Корнево | Пограничное сельское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.17818 | 0.17818
2937 | 15-16, 15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Корнево | Пограничное сельское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.04009 | 0.02134
2938 | 15-020, 15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п.Пограничный | Пограничное сельское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | -0.036652 | -0.046652
2939 | В-25, 15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Корнево | Пограничное сельское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.19876 | 0.19876
2940 | 68-5, 15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г.Мамоново | Мамоновскаий городской округ | 15/0,4 | 0.20161 | 0.15331 | 0.13831
2941 | 31-02 ,15/0,4 кВ,2* 400кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г.Светлый | Светловский ГО | 15/0,4 | 0.64516 | 0.64516 | 0.64516
2942 | 31-04,15/0,4кВ, 250кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г.Светлый | Светловский ГО | 15/0,4 | 0.20161 | 0.20161 | 0.20161
2943 | 31-05,15/0,4кВ, 30кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г.Светлый | Светловский ГО | 15/0,4 | 0.024194 | 0.024194 | 0.024194
2944 | 32-18 ,15/0,4 кВ,2*630кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г.Светлый | Светловский ГО | 15/0,4 | 1.0161 | 0.83271 | 0.79771
2945 | 32-22 ,15/0,4кВ, 630кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г.Светлый | Светловский ГО | 15/0,4 | 0.50806 | 0.1767 | 0.1377
2946 | 32-29 ,15/0,4 кВ,400кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г. Светлый | Светловский ГО | 15/0,4 | 0.32258 | 0.30078 | 0.27578
2947 | 94-02 ,15/0,4 кВ, 2*400кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г. Светлый | Светловский ГО | 15/0,4 | 0.64516 | 0.64516 | 0.64516
2948 | 94-04 , 15/0,4кВ, 2*400кВА, 2*630кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г. Светлый | Светловский ГО | 15/0,4 | 1.6613 | 1.5433 | 1.2433
2949 | 32-01 ,15/0,4кВ, 400кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Ижевское | Светловский ГО | 15/0,4 | 0.32258 | 0.15955 | 0.0908
2950 | 32-02 , 15/0,4кВ, 250кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Волочаевское | Светловский ГО | 15/0,4 | 0.20161 | 0.12723 | 0.11723
2951 | 32-17 ,15/0,4кВ, 250кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Волочаевское | Светловский ГО | 15/0,4 | 0.20161 | 0.12519 | 0.11394
2952 | 32-20 ,15/0,4кВ,400кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Волочаевское | Светловский ГО | 15/0,4 | 0.32258 | 0.16525 | 0.1025
2953 | 32-24 ,15/0,4кВ,250кВА,400кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Волочаевское | Светловский ГО | 15/0,4 | 0.40323 | 0.36165 | 0.061652
2954 | 32-32 ,15/0,4кВ, 250кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Волочаевское | Светловский ГО | 15/0,4 | 0.20161 | 0.19326 | 0.17326
2955 | 32-41,15/0,4кВ, 160кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Ижевское | Светловский ГО | 15/0,4 | 0.12903 | 0.06178 | -0.02022
2956 | 32-49, 15/0,4кВ,100кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г.Светлый | Светловский ГО | 15/0,4 | 0.080645 | 0.080645 | 0.080645
2957 | 31-03 , 15/0,4кВ,630кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г.Светлый | Светловский ГО | 15/0,4 | 0.50806 | 0.47546 | 0.45646
2958 | 93-01 , 15/0,4кВ,2*630кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г. Светлый | Светловский ГО | 15/0,4 | 1.0161 | 0.57899 | 0.47649
2959 | 93-02 , 15/0,4кВ,2*400кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г.Светлый | Светловский ГО | 15/0,4 | 0.64516 | -0.18326 | -0.20126
2960 | 93-03 , 15/0,4кВ,2*400кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г. Светлый | Светловский ГО | 15/0,4 | 0.64516 | 0.35659 | 0.29659
2961 | 93-07 ,15/0,4кВ,250кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г. Светлый | Светловский ГО | 15/0,4 | 0.20161 | -0.034381 | -0.036581
2962 | 93-08 , 15/0,4кВ,2*400кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г. Светлый | Светловский ГО | 15/0,4 | 0.64516 | 0.32663 | 0.31763
2963 | 93-14 , 15/0,4кВ,2*400кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г. Светлый | Светловский ГО | 15/0,4 | 0.64516 | 0.529 | 0.523
2964 | 93-15 , 15/0,4кВ,400кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г. Светлый | Светловский ГО | 15/0,4 | 0.32258 | 0.25227 | 0.027272
2965 | 93-06 , 15/0,4кВ,400кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г. Светлый | Светловский ГО | 15/0,4 | 0.32258 | 0.16362 | 0.16172
2966 | 93-04 , 15/0,4кВ,2*400кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г. Светлый | Светловский ГО | 15/0,4 | 0.64516 | 0.25999 | 0.25889
2967 | 93-05 , 15/0,4кВ,2*630кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г. Светлый | Светловский ГО | 15/0,4 | 1.0161 | 0.53191 | 0.51311
2968 | 93-06 , 15/0,4кВ,400кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г. Светлый | Светловский ГО | 15/0,4 | 0.32258 | 0.17218 | 0.14718
2969 | 93-09 , 15/0,4кВ,2*400кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г. Светлый | Светловский ГО | 15/0,4 | 0.64516 | 0.32724 | 0.14512
2970 | 93-10, 15/0,4кВ, 400кВА,630кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г. Светлый | Светловский ГО | 15/0,4 | 0.64516 | -0.015131 | -0.054631
2971 | 93-11 , 15/0,4кВ,2*400кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г. Светлый | Светловский ГО | 15/0,4 | 0.64516 | 0.34375 | 0.31155
2972 | 94-01, 15/0,4кВ,2*250кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г. Светлый | Светловский ГО | 15/0,4 | 0.40323 | 0.26994 | 0.26994
2973 | 94-05 , 15/0,4кВ,2*400кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г. Светлый | Светловский ГО | 15/0,4 | 0.64516 | 0.54734 | 0.53534
2974 | 245-01, ,15/0,4кВ, 160кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п.Им.А.Космодемьянского | ГО Калининград | 15/0,4 | 0.12903 | 0.1058 | 0.1058
2975 | 245-05, 15/0,4кВ,250кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г.Калининград | ГО Калининград | 15/0,4 | 0.20161 | 0.11357 | 0.11357
2976 | 245-07, 15/0,4кВ,250кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п.Совхозное | ГО Калининград | 15/0,4 | 0.20161 | 0.068943 | 0.058943
2977 | 245-11, ,15/0,4кВ,100кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п.Совхозное | ГО Калининград | 15/0,4 | 0.080645 | 0.063526 | 0.058526
2978 | 128-01, 15/0,4кВ, 160кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Павлинино | Переславское сельское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | 0.019595 | -0.069155
2979 | 128-02, 15/0,4кВ,250кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Дружное | Переславское сельское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.15454 | 0.092536
2980 | 128-04, 15/0,4кВ,250кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Откосово | Переславское сельское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.13314 | -0.049362
2981 | 128-05, ,15/0,4кВ,200кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Куликово | Переславское сельское поселение | 15/0,4 | 0.16129 | 0.12033 | 0.058078
2982 | 128-08,15/0,4кВ,75кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Алексеевка | Переславское сельское поселение | 15/0,4 | 0.060484 | 0.05437 | 0.04562
2983 | 128-24 , 15/0,4кВ,400кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Куликово | Переславское сельское поселение | 15/0,4 | 0.32258 | 0.3073 | 0.2953
2984 | 128-32, 15/0,4кВ,100кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Откосово | Переславское сельское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.044574 | -0.10743
2985 | 128-33, 15/0,4кВ,100кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Павлинино | Переславское сельское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.062304 | 0.062304
2986 | 99-03, 15/0,4кВ,100кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п.Им.А.Космодемьянского | ГО Калининград | 15/0,4 | 0.080645 | 0.062304 | 0.062304
2987 | 100-02,15/0,4кВ,2*400кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Люблино | ГО Калининград | 15/0,4 | 0.32258 | 0.14895 | 0.14895
2988 | 100-03,15/0,4кВ, 160кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | Балтийское шоссе | ГО Калининград | 15/0,4 | 0.12903 | 0.1168 | 0.1168
2989 | 100-05, 15/0,4кВ,250кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Люблино | ГО Калининград | 15/0,4 | 0.20161 | 0.18021 | 0.18021
2990 | 32-03 , 15/0,4кВ,400кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Взморье | Светловский ГО | 15/0,4 | 0.32258 | 0.17585 | 0.14285
2991 | 32-04 , 15/0,4кВ,400кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Взморье | Светловский ГО | 15/0,4 | 0.32258 | 0.15934 | 0.036092
2992 | 32-05, 15/0,4кВ,100кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Взморье | Светловский ГО | 15/0,4 | 0.080645 | 0.062915 | 0.044915
2993 | 32-07, 15/0,4кВ,100кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Взморье | Светловский ГО | 15/0,4 | 0.080645 | 0.062304 | -0.010696
2994 | 32-08,15/0,4кВ,40кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Волочаевское | Светловский ГО | 15/0,4 | 0.032258 | 0.029201 | 0.029201
2995 | 32-11,15/0,4кВ,50кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Бобровка | Светловский ГО | 15/0,4 | 0.040323 | 0.025038 | -0.009962
2996 | 32-13, 15/0,4кВ,100кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Песчаное | Светловский ГО | 15/0,4 | 0.080645 | 0.050076 | 0.050076
2997 | 32-14, 15/0,4кВ,100кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п.Люблино | ГО Калининград | 15/0,4 | 0.080645 | 0.080645 | 0.080645
2998 | 32-15,15/0,4кВ,320кВА,630кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Волочаевское | Светловский ГО | 15/0,4 | 0.51613 | 0.36634 | 0.36634
2999 | 32-16 ,15/0,4кВ,2*250кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п.Взморье | Светловский ГО | 15/0,4 | 0.40323 | 0.16051 | 0.13801
3000 | 32-31 , 15/0,4кВ,400кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Волочаевское | Светловский ГО | 15/0,4 | 0.32258 | 0.27978 | 0.27978
3001 | 32-34, 15/0,4кВ,100кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Взморье | Светловский ГО | 15/0,4 | 0.080645 | 0.067195 | 0.067195
3002 | 108-01,15/0,4кВ,200кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Переславское | Переславское сельское поселение | 15/0,4 | 0.16129 | 0.16007 | 0.16007
3003 | 108-03,15/0,4кВ,200кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Переславское | Переславское сельское поселение | 15/0,4 | 0.16129 | 0.10321 | 0.10321
3004 | 109-01,15/0,4кВ, 160кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Переславское | Переславское сельское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | 0.11986 | 0.11986
3005 | 109-01,15/0,4кВ,200кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Переславское | Переславское сельское поселение | 15/0,4 | 0.16129 | 0.13072 | 0.13072
3006 | 115-01, 15/0,4кВ,250кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Логвино | Переславское сельское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.12825 | 0.12825
3007 | 115-02,15/0,4кВ,100кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Логвино | Переславское сельское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.031735 | 0.031735
3008 | 115-03,15/0,4кВ, 160кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Логвино | Переславское сельское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | 0.10763 | 0.10763
3009 | 115-04,15/0,4кВ,100кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Логвино | Переславское сельское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.068418 | 0.068418
3010 | 116-01, 15/0,4кВ,250кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п.Кумачево | Переславское сельское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.079337 | 0.079337
3011 | 116-02,15/0,4кВ, 160кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п.Кумачево | Переславское сельское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | 0.037325 | 0.010325
3012 | 312-01, 15/0,4кВ,250кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п.Кумачево | Переславское сельское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.17104 | 0.16104
3013 | 106-01,15/0,4кВ, 160кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Люблино | ГО Калининград | 15/0,4 | 0.12903 | 0.1168 | 0.1168
3014 | 107-01, 15/0,4кВ,100кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Переславское | Переславское сельское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | -0.06303 | -0.09003
3015 | 107-02, 15/0,4кВ,100кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Переславское | Переславское сельское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.076977 | 0.076977
3016 | 107-03,15/0,4кВ, 160кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Переславское | Переславское сельское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | -0.0024149 | -0.0024149
3017 | 107-04,15/0,4кВ,50кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Переславское | Переславское сельское поселение | 15/0,4 | 0.040323 | 0.035432 | 0.035432
3018 | 107-05,15/0,4кВ, 160кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Переславское | Переславское сельское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | 0.040382 | 0.040382
3019 | 45-01, 15/0,4кВ,100кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г. Приморск | Балтийский ГО | 15/0,4 | 0.080645 | 0.050076 | 0.011326
3020 | 45-02 , 15/0,4кВ,400кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г. Приморск | Балтийский ГО | 15/0,4 | 0.32258 | 0.13917 | -0.008834
3021 | 45-03, 15/0,4кВ,250кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г. Приморск | Балтийский ГО | 15/0,4 | 0.20161 | 0.16799 | 0.16799
3022 | 45-04 , 15/0,4кВ,400кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г. Приморск | Балтийский ГО | 15/0,4 | 0.32258 | 0.30118 | 0.25618
3023 | 57-01, 15/0,4кВ,250кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г. Приморск | Балтийский ГО | 15/0,4 | 0.20161 | 0.092787 | 0.0017869
3024 | 57-02, 15/0,4кВ,250кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г. Приморск | Балтийский ГО | 15/0,4 | 0.20161 | 0.072 | 0.067
3025 | 57-03,15/0,4кВ, 160кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Хмелевка | Балтийский ГО | 15/0,4 | 0.12903 | 0.10458 | 0.10458
3026 | 57-04, 15/0,4кВ,100кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п.Дивное | Балтийский ГО | 15/0,4 | 0.080645 | 0.063526 | 0.063526
3027 | 57-07,15/0,4кВ,315кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п.Дивное | Балтийский ГО | 15/0,4 | 0.25403 | 0.11341 | 0.063414
3028 | 57-08, 15/0,4кВ,100кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п.Дивное | Балтийский ГО | 15/0,4 | 0 | -0.038517 | -0.058517
3029 | 114-01,15/0,4кВ,160кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Кремнево | Светловский ГО | 15/0,4 | 0.12903 | 0.081344 | 0.081344
3030 | 58-01,15/0,4кВ, 25кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п.Черемухино | Балтийский ГО | 15/0,4 | 0.020161 | 0.0030426 | 0.0030426
3031 | 58-02, 15/0,4кВ,100кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п.Цветное | Балтийский ГО | 15/0,4 | 0.080645 | 0.034792 | 0.034792
3032 | 58-03,15/0,4кВ, 160кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п.Крыловка | Балтийский ГО | 15/0,4 | 0.12903 | 0.093572 | 0.093572
3033 | 58-06, 15/0,4кВ,250кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Кострово | Светловский ГО | 15/0,4 | 0.20161 | 0.17716 | 0.17716
3034 | 58-07,15/0,4кВ, 2*400кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Кострово | Светловский ГО | 15/0,4 | 0.64516 | 0.44096 | 0.42596
3035 | 58-08, 15/0,4кВ,100кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Прохладное | Балтийский ГО | 15/0,4 | 0.080645 | -0.01473 | -0.03473
3036 | 58-13 ,15/0,4кВ,630кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Кострово | Светловский ГО | 15/0,4 | 0.50806 | 0.07704 | -0.04896
3037 | 58-16,15/0,4кВ, 160кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Дорожное | Балтийский ГО | 15/0,4 | 0.12903 | 0.049553 | 0.049553
3038 | 58-19, 15/0,4кВ,100кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Серегино | Переславское сельское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.077588 | 0.077588
3039 | 103-01, 15/0,4кВ,630кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Кострово | Светловский ГО | 15/0,4 | 0.50806 | 0.33565 | 0.33565
3040 | 42-01,15/0,4кВ, 160кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Кострово | Светловский ГО | 15/0,4 | 0.12903 | 0.067894 | 0.067894
3041 | 42-02 ,15/0,4кВ, 160кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Кострово | Светловский ГО | 15/0,4 | 0.12903 | 0.10947 | 0.10947
3042 | 45-05 ,15/0,4кВ,2*250кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г. Приморск | Балтийский ГО | 15/0,4 | 0.40323 | 0.12138 | 0.023279
3043 | 214-01, 15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Дорожный | Багратионовский район | 15/0,4 | 0.080645 | 0.024398 | -0.043602
3044 | 214-02, 15/0,4 кВ, 50 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Лужки | Новостроевское сельское поселение | 15/0,4 | 0.040323 | 0.018313 | -0.0026872
3045 | 214-03, 15/0,4 кВ, 400 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Лесной(ПСП) | Багратионовский район | 15/0,4 | 0.32258 | 0.10147 | -0.29828
3046 | 214-04, 15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Отважное(ПСП) | Нивенское сельское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.039597 | -0.040403
3047 | 214-05, 15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Партизанское | Нивенское сельское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | 0.056889 | 0.056889
3048 | 214-06, 15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Партизанское | Нивенское сельское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.025333 | 0.0043331
3049 | 214-07, 15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Нивенское | Нивенское сельское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | 0.032642 | -0.013358
3050 | 214-08, 15/0,4 кВ, 400 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Нивенское | Нивенское сельское поселение | 15/0,4 | 0.32258 | 0.070288 | -0.057072
3051 | 214-09, 15/0,4 кВ, 400 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Нивенское | Нивенское сельское поселение | 15/0,4 | 0.32258 | 0.10065 | 0.065649
3052 | 214-10, 15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Нивенское | Нивенское сельское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.056398 | 0.041398
3053 | 214-16, 15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Партизанское | Нивенское сельское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.084839 | 0.084839
3054 | 214-18, 15/0,4 кВ, 75 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Партизанское | Нивенское сельское поселение | 15/0,4 | 0.060484 | 0.012796 | 0.012796
3055 | 214-19, 15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Нивенское | Нивенское сельское поселение | 15/0,4 | 0.16129 | 0.023937 | -0.0060628
3056 | 214-20, 15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Нивенское | Нивенское сельское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.086881 | 0.046381
3057 | 214-21, 15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Партизанское | Нивенское сельское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.085249 | 0.0032486
3058 | 214-22, 15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Партизанское | Нивенское сельское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.042739 | 0.042739
3059 | 214-23, 15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Нивенское | Нивенское сельское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.13212 | 0.077123
3060 | 214-24, 15/0,4 кВ, 1х400 кВА, 1х250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Партизанское | Нивенское сельское поселение | 15/0,4 | 0.40323 | 0.32741 | 0.28891
3061 | 214-25, 15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Лесной | Багратионовский район | 15/0,4 | 0.12903 | 0.045273 | -0.45698
3062 | 214-29, 15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Нивенское | Нивенское сельское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | 0.047926 | -0.12507
3063 | 214-44, 15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Отважное | Нивенское сельское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.17859 | 0.013588
3064 | 208-03, 15/0,4 кВ, 30 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Калмыково | Нивенское сельское поселение | 15/0,4 | 0.024194 | 0.020324 | 0.0053235
3065 | 208-08, 15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Победа | Нивенское сельское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | 0.06647 | 0.04647
3066 | 208-09, 15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Владимирово | Нивенское сельское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | 0.080122 | 0.071122
3067 | 208-10, 15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Красный партизан | Нивенское сельское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.064749 | 0.064749
3068 | 208-12, 15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Владимирово | Нивенское сельское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.084435 | 0.069435
3069 | 208-13, 15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Владимирово | Нивенское сельское поселение | 15/0,4 | 0.16129 | 0.11666 | 0.11666
3070 | 208-14, 15/0,4 кВ, 50 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Владимирово | Нивенское сельское поселение | 15/0,4 | 0.040323 | 0.03054 | 0.03054
3071 | 208-16, 15/0,4 кВ, 2х250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Владимирово | Нивенское сельское поселение | 15/0,4 | 0.40323 | 0.23286 | 0.045108
3072 | 208-21, 15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Победа | Нивенское сельское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.19652 | 0.19652
3073 | 208-22, 15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Майское | Нивенское сельское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.13885 | 0.13885
3074 | 208-27, 15/0,4 кВ, 400 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Владимирово | Нивенское сельское поселение | 15/0,4 | 0.64516 | 0.49721 | 0.45946
3075 | 61-02, 15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Высокое | Долгоруковское сельское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.024196 | 0.024196
3076 | 62-01, 15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Медовое | Пограничное сельское поселение | 15/0,4 | 0.25806 | 0.19041 | 0.16266
3077 | 62-02, 15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Медовое | Пограничное сельское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.061491 | 0.046491
3078 | 62-03, 15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Медовое | Пограничное сельское поселение | 15/0,4 | 0.25806 | 0.18674 | 0.18674
3079 | 62-04, 15/0,4 кВ, 75 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Лесное | Багратионовский район | 15/0,4 | 0.12097 | 0.095498 | 0.095498
3080 | 62-05, 15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Садовое | Нивенское сельское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.021139 | 0.016139
3081 | 62-06, 15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Медовое | Пограничное сельское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.025621 | 0.010621
3082 | 62-07, 15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Медовое | Пограничное сельское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.028274 | 0.020274
3083 | 62-15, 15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Медовое | Пограничное сельское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | 0.063003 | 0.038003
3084 | 203-01, 15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Побережье | Долгоруковское сельское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | -0.0015956 | -0.011596
3085 | 203-02, 15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п Побережье | Долгоруковское сельское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | 0.10845 | 0.10845
3086 | 203-03, 15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Долгоруково(ПСП) | Долгоруковское сельское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.067604 | 0.067604
3087 | 203-04, 15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Каменка | Долгоруковское сельское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.069029 | 0.069029
3088 | 203-05, 15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Славское | Долгоруковское сельское поселение | 15/0,4 | 0.25806 | 0.24054 | 0.22054
3089 | 203-10, 15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Пограничное | Долгоруковское сельское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | 0.095204 | 0.095204
3090 | 203-13, 15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Славское | Долгоруковское сельское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.11174 | 0.09974
3091 | 203-14, 15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Енино | Багратионовский район | 15/0,4 | 0.12903 | 0.071972 | 0.053222
3092 | 203-16, 15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Славское | Долгоруковское сельское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | 0.096427 | 0.096427
3093 | 203-8, 15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Богатово | Долгоруковское сельское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | 0.077273 | -0.027727
3094 | В-42, 15/0,4 кВ, 630 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Долгоруково | Долгоруковское сельское поселение | 15/0,4 | 0.50806 | 0.25455 | 0.25455
3095 | 206-01, 15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Загородное | Гвардейское сельское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | 0.05791 | 0.05791
3096 | 206-02, 15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | орехово | Гвардейское сельское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.14374 | 0.13374
3097 | 206-03, 15/0,4 кВ, 40 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Августовка | Долгоруковское сельское поселение | 15/0,4 | 0.032258 | 0.021051 | 0.010051
3098 | 206-04, 15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Лермонтово | Долгоруковское сельское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.054765 | 0.054765
3099 | 206-05, 15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Пушкино | Долгоруковское сельское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | 0.037533 | 0.037533
3100 | 206-06, 15/0,4 кВ, 20 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Пушкино | Долгоруковское сельское поселение | 15/0,4 | 0.016129 | 0.0094038 | 0.0094038
3101 | 206-07, 15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Грушовка | Багратионовский район | 15/0,4 | 0.080645 | 0.034792 | -0.0032085
3102 | 206-08, 15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Подгорное(ПСП) | Долгоруковское сельское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | 0.041201 | 0.041201
3103 | 206-09, 15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Краснознаменское | Долгоруковское сельское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.13457 | 0.12057
3104 | 206-10, 15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Красноармейское | Долгоруковское сельское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.029497 | 0.019497
3105 | 206-11, 15/0,4 кВ, 75 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Валькальм | Багратионовский район | 15/0,4 | 0.60484 | 0.59669 | 0.59669
3106 | 206-13, 15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Подгорное | Долгоруковское сельское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.053133 | 0.038133
3107 | 206-16, 15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Красноармейское | Долгоруковское сельское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | 0.097448 | 0.082448
3108 | 206-17, 15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Подгорное | Долгоруковское сельское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | 0.030398 | 0.015398
3109 | 188-01, 15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г. Багратионовск | Багратионовское городское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | -0.013997 | -0.013997
3110 | 188-03, 15/0,4 кВ, 400 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г. Багратионовск | Багратионовское городское поселение | 15/0,4 | 0.32258 | -0.064216 | -0.12422
3111 | 188-06, 15/0,4 кВ, 400 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г. Багратионовск | Багратионовское городское поселение | 15/0,4 | 0.32258 | 0.10942 | 0.10942
3112 | 188-07, 15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г. Багратионовск | Багратионовское городское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.031649 | -0.023351
3113 | 188-08, 15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г. Багратионовск | Багратионовское городское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.053047 | 0.033047
3114 | 188-15, 15/0,4 кВ, 400 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г. Багратионовск | Багратионовское городское поселение | 15/0,4 | 0.32258 | 0.096779 | -0.053221
3115 | 188-17, 15/0,4 кВ, 400 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г. Багратионовск | Багратионовское городское поселение | 15/0,4 | 0.32258 | 0.04379 | 0.01379
3116 | 188-18, 15/0,4 кВ, 400 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г. Багратионовск | Багратионовское городское поселение | 15/0,4 | 0.32258 | 0.092298 | 0.092298
3117 | 190-01, 15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г. Багратионовск | Багратионовское городское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | 0.098873 | 0.098873
3118 | 190-05, 15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г. Багратионовск | Багратионовское городское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | 0.049962 | 0.044962
3119 | 191-01, 15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Надеждино | Гвардейское сельское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.092787 | 0.036787
3120 | 191-06, 15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Знаменка | Пограничное сельское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | 0.044258 | 0.008508
3121 | 191-07, 15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Надеждино(ПСП) | Гвардейское сельское поселение | 15/0,4 | 0.16129 | 0.10281 | 0.10281
3122 | 191-08, 15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Надеждино | Гвардейское сельское поселение | 15/0,4 | 0.25806 | 0.14007 | 0.12507
3123 | 191-09, 15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Березовка | Гвардейское сельское поселение | 15/0,4 | 0.40323 | 0.30643 | 0.29743
3124 | 191-10 , 15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Березовка | Гвардейское сельское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.10298 | 0.087979
3125 | 191-13 , 15/0,4 кВ, 400 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Надеждино | Гвардейское сельское поселение | 15/0,4 | 0.32258 | 0.162 | 0.071995
3126 | 191-14, 15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Рябиновка | Гвардейское сельское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | 0.095003 | 0.095003
3127 | 191-15, 15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Березовка | Гвардейское сельское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.13029 | 0.10529
3128 | 197-1, 15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Нивенское | Нивенское сельское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | 0.049149 | 0.040149
3129 | 205-08, 15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Дубки | Гвардейское сельское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.062304 | 0.062304
3130 | 205-09, 15/0,4 кВ, 50 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. М. Песочное | Гвардейское сельское поселение | 15/0,4 | 0.040323 | 0.027282 | 0.012282
3131 | 205-10, 15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Песочное | Гвардейское сельское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | 0.1109 | 0.1109
3132 | 205-17, 15/0,4 кВ, 50 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Вишняки | Багратионовский | 15/0,4 | 0.080645 | 0.077796 | 0.077796
3133 | 205-18, 15/0,4 кВ, 50 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Рязановка | Багратионовский | 15/0,4 | 0.040323 | 0.031971 | 0.0029711
3134 | 207-07, 15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Славяновка(ПСП) | Гвардейское сельское поселение | 15/0,4 | 0.40323 | 0.23795 | 0.23795
3135 | 189-02, 15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г. Багратионовск | Багратионовское городское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.092585 | 0.014585
3136 | 189-02, 15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г. Багратионовск | Багратионовское городское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.035928 | -0.042072
3137 | 189-04, 15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г. Багратионовск | Багратионовское городское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.088104 | 0.061104
3138 | 189-04, 15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г. Багратионовск | Багратионовское городское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.047954 | 0.047954
3139 | 189-04, 15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г. Багратионовск | Багратионовское городское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.13579 | 0.13579
3140 | 189-04, 15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г. Багратионовск | Багратионовское городское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.0059707 | 0.0059707
3141 | 205-10, 15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Широкое | Долгоруковское сельское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | 0.063822 | 0.063822
3142 | 205-10, 15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Нагорное | Долгоруковское сельское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | 0.089702 | 0.089702
3143 | 204-04, 15/0,4 кВ, 75 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Нагорное | Долгоруковское сельское поселение | 15/0,4 | 0.060484 | 0.05478 | 0.05478
3144 | 204-05, 15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Дубровка | Долгоруковское сельское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | 0.056486 | 0.044486
3145 | 204-06, 15/0,4 кВ, 30 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Дубровка | Долгоруковское сельское поселение | 15/0,4 | 0.024194 | 0.0046293 | 0.0046293
3146 | 204-07, 15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Дубровка | Долгоруковское сельское поселение | 15/0,4 | 0.16129 | 0.156 | 0.156
3147 | 204-08, 15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Долгоруково | Долгоруковское сельское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | 0.034476 | 0.019476
3148 | 204-08, 15/0,4 кВ, 400 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Долгоруково | Долгоруковское сельское поселение | 15/0,4 | 0.32258 | 0.19888 | 0.19888
3149 | 204-10, 15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Долгоруково | Долгоруковское сельское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.026758 | 0.026758
3150 | 204-11, 15/0,4 кВ, 400 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Долгоруково | Долгоруковское сельское поселение | 15/0,4 | 0.32258 | -0.02142 | -0.04542
3151 | 204-13, 15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Долгоруково | Долгоруковское сельское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | -0.0011581 | -0.0011581
3152 | 188-09, 15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г. Багратионовск | Долгоруковское сельское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.012494 | 0.012494
3153 | 205-05, 15/0,4 кВ, 80 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Озерное | Багратионовский | 15/0,4 | 0.12903 | 0.075231 | 0.075231
3154 | 205-06, 15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Озерное | Багратионовский | 15/0,4 | 0.080645 | 0.039279 | -0.020721
3155 | 205-07, 15/0,4 кВ, 50 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Боровое | Гвардейское сельское поселение | 15/0,4 | 0.040323 | 0.022189 | 0.022189
3156 | 205-12, 15/0,4 кВ, 400 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г. Багратионовск | Багратионовское городское поселение | 15/0,4 | 0.32258 | 0.051335 | 0.045335
3157 | 205-13, 15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г. Багратионовск | Багратионовское городское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.10787 | 0.05487
3158 | 205-15, 15/0,4 кВ, 400 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г. Багратионовск | Багратионовское городское поселение | 15/0,4 | 0.32258 | 0.11553 | 0.07153
3159 | 205-22, 15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г. Багратионовск | Багратионовское городское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.057327 | 0.057327
3160 | 205-22, 15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г. Багратионовск | Багратионовское городское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.078322 | 0.078322
3161 | 205-28 , 15/0,4 кВ, 400 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г. Багратионовск | Багратионовское городское поселение | 15/0,4 | 0.032258 | 0.0069896 | 0.0069896
3162 | 205-31, 15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Ягодное | Багратионовский | 15/0,4 | 0.080645 | 0.058024 | 0.058024
3163 | 205-33, 15/0,4 кВ, 20 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Седово | Багратионовский | 15/0,4 | 0.016129 | 0.0034979 | 0.0034979
3164 | В-40, 15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г. Багратионовск | Багратионовское городское поселение | 15/0,4 | 0.40323 | 0.2942 | 0.2942
3165 | В-40, 15/0,4 кВ, 400 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г. Багратионовск | Багратионовское городское поселение | 15/0,4 | 0.32258 | 0.15934 | 0.15934
3166 | 207-02, 15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Рябиновка | Гвардейское сельское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | 0.067283 | 0.067283
3167 | 207-03, 15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Рябиновка | Гвардейское сельское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.14496 | 0.12996
3168 | 207-04, 15/0,4 кВ, 30 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Большаковское | Гвардейское сельское поселение | 15/0,4 | 0.048387 | 0.03457 | 0.03457
3169 | 207-05, 15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Прудки | Гвардейское сельское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.17349 | 0.17349
3170 | 207-08, 15/0,4 кВ, 63 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Прудки | Гвардейское сельское поселение | 15/0,4 | 0.050806 | 0.034709 | 0.034709
3171 | 207-09, 15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Гвардейское | Гвардейское сельское поселение | 15/0,4 | 0.40323 | 0.3213 | 0.3213
3172 | 207-10, 15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Гвардейское | Гвардейское сельское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | 0.061578 | -0.0054215
3173 | 207-11, 15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Гвардейское | Гвардейское сельское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.09014 | 0.07564
3174 | 207-12, 15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Тамбовское | Гвардейское сельское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | 0.043647 | 0.039647
3175 | 207-13 , 15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Тамбовское | Гвардейское сельское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.072697 | 0.072697
3176 | 207-14, 15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Солдатское | Гвардейское сельское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.052931 | 0.052931
3177 | 207-21, 15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Рябиновка | Гвардейское сельское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | 0.091738 | 0.091738
3178 | 207-22, 15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Гвардейское | Гвардейское сельское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | 0.024284 | -0.054466
3179 | 215-01, 15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Чехово | Гвардейское сельское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.037035 | 0.037035
3180 | 215-02, 15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Солнечное | Гвардейское сельское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.027455 | -0.015545
3181 | 215-04 , 15/0,4 кВ, 50 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Московское | Гвардейское сельское поселение | 15/0,4 | 0.040323 | 0.021779 | 0.021779
3182 | 215-05, 15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Стрельня | Гвардейское сельское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.04417 | 0.02917
3183 | 215-06 , 15/0,4 кВ, 50 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Невское | Гвардейское сельское поселение | 15/0,4 | 0.040323 | 0.02137 | -0.0086303
3184 | 215-09, 15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Линейное | Нивенское сельское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.019715 | 0.0022148
3185 | 215-11, 15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Чехово | Гвардейское сельское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | 0.079107 | 0.067607
3186 | 215-13 , 15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Марийское | Гвардейское сельское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | 0.022248 | -0.1905
3187 | 215-14 , 15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Чехово | Гвардейское сельское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | 0.085221 | 0.085221
3188 | 215-15, 15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Невское | Гвардейское сельское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.10461 | 0.082611
3189 | 215-16 , 15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Чехово | Гвардейское сельское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | 0.07177 | 0.07177
3190 | 215-19, 15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Линейное | Нивенское сельское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.18327 | 0.14677
3191 | В-49, 15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Тишино | Гвардейское сельское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.15108 | 0.15108
3192 | 263-1, 15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Осокино | Гвардейское сельское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | 0.082365 | 0.082365
3193 | 263-2, 15/0,4 кВ, 50 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Новоселки | Гвардейское сельское поселение | 15/0,4 | 0.040323 | 0.019945 | 0.019945
3194 | 263-3, 15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Тишино | Гвардейское сельское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.048156 | 0.048156
3195 | 263-4, 15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Тишино | Гвардейское сельское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.041517 | 0.026517
3196 | 263-6, 15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Ильюшино | Гвардейское сельское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.1684 | 0.1684
3197 | 264-2, 15/0,4 кВ, 50 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Керченское | Багратионовский | 15/0,4 | 0.040323 | 0.019945 | 0.019945
3198 | 264-3, 15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Чехово | Гвардейское сельское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.097886 | 0.097886
3199 | В-41, 15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Чехово | Гвардейское сельское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | 0.017761 | 0.017761
3200 | 164-03,15/0,4 кВ, 1х320 кВА, 1х400 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | пгт. Янтарный | Янтарный городской округ | 15/0,4 | 0.53333 | 0.40922 | 0.39422
3201 | 164-04,15/0,4 кВ, 2х250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | пгт. Янтарный | Янтарный городской округ | 15/0,4 | 0.41667 | 0.24711 | 0.24711
3202 | 164-05,15/0,4 кВ, 2х400 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | пгт. Янтарный | Янтарный городской округ | 15/0,4 | 0.64516 | 0.50373 | 0.48873
3203 | 164-06,15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Покровское | Янтарный городской округ | 15/0,4 | 0.20161 | 0.034302 | 0.019302
3204 | 164-07,15/0,4 кВ, 400 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Покровское | Янтарный городской округ | 15/0,4 | 0.32258 | 0.11308 | 0.11308
3205 | 164-08,15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Обзорное | Городское поселение Донское | 15/0,4 | 0.080645 | 0.064547 | 0.064547
3206 | 164-09,15/0,4 кВ, 75 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Покровское | Янтарный городской округ | 15/0,4 | 0.060484 | 0.059059 | 0.059059
3207 | 164-12,15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Малая Поворовка | Янтарный городской округ | 15/0,4 | 0.080645 | 0.073309 | 0.073309
3208 | 232-01,15/0,4 кВ, 1х250 кВА, 1х100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п.Красноторовка | Красноторовское сельское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.16921 | 0.13921
3209 | 232-01,15/0,4 кВ, 1х250 кВА, 1х100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п.Красноторовка | Красноторовское сельское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.040416 | 0.025416
3210 | 233-03,15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п.Красноторовка | Красноторовское сельское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | 0.11029 | 0.11029
3211 | 233-04,15/0,4 кВ, 50 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п.Алексино | Красноторовское сельское поселение | 15/0,4 | 0.040323 | 0.024635 | 0.024635
3212 | 233-05,15/0,4 кВ, 75 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п.Красноторовка | Красноторовское сельское поселение | 15/0,4 | 0.060484 | 0.051925 | 0.051925
3213 | 40-05,15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Орехово | Красноторовское сельское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | 0.050574 | 0.050574
3214 | 40-06,15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Орехово | Красноторовское сельское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | 0.047517 | 0.047517
3215 | 40-07,15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Прислово | Красноторовское сельское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.0068758 | -0.029124
3216 | 40-08,15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Донское | Городское поселение Донское | 15/0,4 | 0.20161 | 0.12479 | 0.11329
3217 | 40-09,15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Красноторовка | Красноторовское сельское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | 0.12598 | 0.12598
3218 | 40-10,15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Янтаровка | Красноторовское сельское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.12479 | 0.10979
3219 | 40-18,15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Баркасово | Красноторовское сельское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | 0.10886 | 0.10886
3220 | 40-19,15/0,4 кВ, 50 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Орехово | Красноторовское сельское поселение | 15/0,4 | 0.040323 | 0.033597 | 0.033597
3221 | 40-22,15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Приморье | Городское поселение Приморье | 15/0,4 | 0.20161 | 0.10726 | 0.098258
3222 | 40-32,15/0,4 кВ, 400 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Приморье | Городское поселение Приморье | 15/0,4 | 0.32258 | 0.27653 | 0.27653
3223 | В-53-1,15/0,4 кВ, 50 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Донское | Городское поселение Донское | 15/0,4 | 0.040323 | 0.018924 | 0.018924
3224 | 113-01,15/0,4 кВ, 400 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Донское | Городское поселение Донское | 15/0,4 | 0.32258 | 0.2409 | 0.2259
3225 | 169-01,15/0,4 кВ, 400 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | пгт. Янтарный | Янтарный городской округ | 15/0,4 | 0.32258 | 0.060298 | 0.026048
3226 | 169-02,15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п.Синявино | Янтарный городской округ | 15/0,4 | 0.20161 | -0.0034018 | -0.0034018
3227 | 169-03,15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | пгт. Янтарный | Янтарный городской округ | 15/0,4 | 0.20161 | 0.10685 | 0.047349
3228 | 169-04,15/0,4 кВ, 2х400 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | пгт. Янтарный | Янтарный городской округ | 15/0,4 | 0.66667 | 0.32429 | 0.25929
3229 | 169-09,15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Синявино | Янтарный городской округ | 15/0,4 | 0.12903 | 0.11946 | 0.096708
3230 | 270-01,15/0,4 кВ, 1х250 кВА, 1х400 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Донское | Городское поселение Донское | 15/0,4 | 0.41667 | 0.29072 | 0.29072
3231 | 270-02,15/0,4 кВ, 1х160 кВА, 1х315 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Донское | Городское поселение Донское | 15/0,4 | 0.25806 | 0.13355 | 0.13355
3232 | 270-02,15/0,4 кВ, 400 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Донское | Городское поселение Донское | 15/0,4 | 0.32258 | 0.24432 | 0.24432
3233 | 275-01,15/0,4 кВ, 2х 400 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Донское | Городское поселение Донское | 15/0,4 | 0.64516 | 0.4913 | 0.4913
3234 | В-53-2,15/0,4 кВ, 50 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Донское | Городское поселение Донское | 15/0,4 | 0.040323 | 0.040323 | 0.040323
3235 | 171-01,15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Красноторовка | Красноторовское сельское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.066993 | 0.066993
3236 | 171-04,15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Охотное | Красноторовское сельское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | 0.06219 | 0.04719
3237 | 171-05,15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Сараево | Красноторовское сельское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.044983 | 0.044983
3238 | 171-06,15/0,4 кВ, 125 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Красноторовка | Красноторовское сельское поселение | 15/0,4 | 0.10081 | 0.016436 | 0.016436
3239 | 171-07,15/0,4 кВ, 75 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Кленовое | Красноторовское сельское поселение | 15/0,4 | 0.060484 | 0.015242 | 0.0002416
3240 | 124-02,15/0,4 кВ, 1х400 кВА, 1х630 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г. Светлогорск | Светлогорское городское поселение | 15/0,4 | 0.66667 | 0.39827 | 0.32327
3241 | 124-03,15/0,4 кВ, 2х400 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г. Светлогорск | Светлогорское городское поселение | 15/0,4 | 0.66667 | 0.49508 | 0.46008
3242 | 124-04,15/0,4 кВ, 1х400 кВА, 1х250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г. Светлогорск | Светлогорское городское поселение | 15/0,4 | 0.41667 | 0.34982 | 0.31582
3243 | 124-05,15/0,4 кВ, 2х400 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г. Светлогорск | Светлогорское городское поселение | 15/0,4 | 0.66667 | 0.50017 | 0.39017
3244 | 124-06,15/0,4 кВ, 2х400 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г. Светлогорск | Светлогорское городское поселение | 15/0,4 | 0.66667 | 0.52849 | 0.49689
3245 | 177-02,15/0,4 кВ, 400 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г. Светлогорск | Светлогорское городское поселение | 15/0,4 | 0.32258 | 0.076194 | 0.061194
3246 | В-54-1,15/0,4 кВ, 400 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г. Светлогорск | Светлогорское городское поселение | 15/0,4 | 0.32258 | 0.26674 | 0.19099
3247 | 129-01,15/0,4 кВ, 630 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г. Светлогорск | Светлогорское городское поселение | 15/0,4 | 0.50806 | 0.43817 | 0.43817
3248 | 39-01,15/0,4 кВ, 200 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г. Светлогорск | Светлогорское городское поселение | 15/0,4 | 0.16129 | 0.075293 | 0.075293
3249 | 39-03,15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г. Светлогорск | Светлогорское городское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.095031 | 0.095031
3250 | 39-04,15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г. Светлогорск | Светлогорское городское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.12254 | 0.12254
3251 | 39-13,15/0,4 кВ, 2х250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г. Светлогорск | Светлогорское городское поселение | 15/0,4 | 0.41667 | 0.35308 | 0.35308
3252 | 39-22,15/0,4 кВ, 400 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г. Светлогорск | Светлогорское городское поселение | 15/0,4 | 0.32258 | 0.22109 | 0.20209
3253 | 117-01,15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Зеленый Гай | Ковровское сельское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | 0.059744 | 0.059744
3254 | 117-02,15/0,4 кВ, 400 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Зеленый Гай | Ковровское сельское поселение | 15/0,4 | 0.32258 | 0.28121 | 0.28121
3255 | 258-01,15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Романово | Ковровское сельское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | -0.0034298 | -0.0034298
3256 | 258-02,15/0,4 кВ, 400 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Романово | Ковровское сельское поселение | 15/0,4 | 0.32258 | 0.28529 | 0.28529
3257 | 258-03,15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Романово | Ковровское сельское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.10257 | 0.10257
3258 | 258-04,15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Романово | Ковровское сельское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.070374 | 0.070374
3259 | 258-05,15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Романово | Ковровское сельское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | 0.023673 | -0.0088272
3260 | 258-06,15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Романово | Ковровское сельское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | 0.064837 | 0.034837
3261 | 259-01,15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Зеленый Гай | Ковровское сельское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.18857 | 0.18857
3262 | 259-02,15/0,4 кВ, 50 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Молочное | Ковровское сельское поселение | 15/0,4 | 0.040323 | 0.037064 | 0.037064
3263 | 259-04,15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Зеленый Гай | Ковровское сельское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.090953 | 0.080953
3264 | 38-02,15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Александровка | Ковровское сельское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.018694 | 0.018694
3265 | 38-03,15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Романово | Ковровское сельское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | 0.11885 | 0.11885
3266 | 38-04,15/0,4 кВ, 400 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Романово | Ковровское сельское поселение | 15/0,4 | 0.32258 | 0.1086 | 0.049097
3267 | 38-06,15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Аральское | Ковровское сельское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.063526 | 0.063526
3268 | В-52 ,15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Геройское | Ковровское сельское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.073309 | 0.073309
3269 | 124-07,15/0,4 кВ, 1х400 кВА, 1х630 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г. Светлогорск | Светлогорское городское поселение | 15/0,4 | 0.66667 | 0.56539 | 0.56239
3270 | 129-01,15/0,4 кВ, 630 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г. Светлогорск | Светлогорское городское поселение | 15/0,4 | 0.50806 | 0.43531 | 0.39181
3271 | 39-14,15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г. Светлогорск | Светлогорское городское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.11215 | 0.044949
3272 | 39-15,15/0,4 кВ, 1х400 кВА, 1х250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г. Светлогорск | Светлогорское городское поселение | 15/0,4 | 0.41667 | 0.28624 | 0.27749
3273 | 39-21,15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Отрадное | Светлогорское городское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.074531 | 0.074531
3274 | 40-01,15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Лесное | Сельское поселение Куршская коса | 15/0,4 | 0.20161 | 0.14557 | 0.13682
3275 | 40-02,15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Приморье | Городское поселение Приморье | 15/0,4 | 0.20161 | 0.19754 | 0.19754
3276 | 40-04,15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Лесное | Городское поселение Приморье | 15/0,4 | 0.12903 | 0.012466 | 0.0037162
3277 | 40-36,15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Лесное | Городское поселение Приморье | 15/0,4 | 0.12903 | 0.072583 | 0.072583
3278 | В-50 ,15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г. Светлогорск | Светлогорское городское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.14903 | 0.11918
3279 | 321-01,15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г. Светлогорск | Светлогорское городское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | 0.083998 | 0.083998
3280 | 321-02,15/0,4 кВ, 50 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Водное | Зеленоградский район | 15/0,4 | 0.040323 | 0.019945 | -0.010055
3281 | 321-03,15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Красновка | Зеленоградский район | 15/0,4 | 0.080645 | 0.068827 | 0.068827
3282 | 321-04,15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Ольховое | Красноторовское сельское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | 0.085624 | 0.085624
3283 | 321-05,15/0,4 кВ, 50 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Шатрово | Красноторовское сельское поселение | 15/0,4 | 0.040323 | 0.015666 | 0.015666
3284 | 321-06,15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Гусевка | Красноторовское сельское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.058434 | 0.058434
3285 | 321-08,15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Дворики | Красноторовское сельское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | 0.056076 | 0.056076
3286 | 321-10,15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Сычево | Красноторовское сельское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.062512 | 0.062512
3287 | 321-11,15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Русское | Красноторовское сельское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | 0.055874 | 0.018374
3288 | 60-01,15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Сальское | Ковровское сельское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.1256 | 0.11685
3289 | 60-02,15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Горбатовка | Ковровское сельское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.072086 | 0.059336
3290 | 60-03,15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Клюквенное | Красноторовское сельское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.063123 | 0.063123
3291 | 60-05,15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Лесенково | Красноторовское сельское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | 0.095406 | 0.065406
3292 | 60-06,15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Грачевка | Красноторовское сельское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.12377 | 0.11377
3293 | 60-07,15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Сальское | Ковровское сельское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | 0.12516 | 0.10016
3294 | 60-12,15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Грачевка | Красноторовское сельское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.066993 | 0.048243
3295 | 60-18,15/0,4 кВ, 400 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Грачевка | Красноторовское сельское поселение | 15/0,4 | 0.32258 | 0.2429 | 0.2279
3296 | 60-20,15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Грачевка | Красноторовское сельское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.15108 | 0.13613
3297 | В-65,15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Клюквенное | Красноторовское сельское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.11949 | 0.11949
3298 | В-9,15/0,4 кВ, 560 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Клюквенное | Красноторовское сельское поселение | 15/0,4 | 0 | 0 | 0
3299 | 85-01,15/0,4 кВ, 2х250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г. Пионерский | Пионерский городской округ | 15/0,4 | 0.40323 | 0.38204 | 0.30204
3300 | 85-03,15/0,4 кВ, 1х320 кВА, 1х400 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г. Пионерский | Пионерский городской округ | 15/0,4 | 0.53333 | 0.45263 | 0.44463
3301 | 85-05,15/0,4 кВ, 2х400 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г. Пионерский | Пионерский городской округ | 15/0,4 | 0.64516 | 0.51596 | 0.47996
3302 | 85-06,15/0,4 кВ, 400 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г. Пионерский | Пионерский городской округ | 15/0,4 | 0.32258 | 0.0058848 | -0.016115
3303 | 85-12,15/0,4 кВ, 2х250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г. Пионерский | Пионерский городской округ | 15/0,4 | 0.41667 | 0.4075 | 0.2835
3304 | 85-13,15/0,4 кВ, 1х250 кВА, 1х400 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г. Пионерский | Пионерский городской округ | 15/0,4 | 0.40323 | 0.35147 | 0.34147
3305 | 85-14,15/0,4 кВ, 2х400 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г. Пионерский | Пионерский городской округ | 15/0,4 | 0.64516 | 0.48335 | 0.45885
3306 | 85-16,15/0,4 кВ, 2х250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г. Пионерский | Пионерский городской округ | 15/0,4 | 0.20161 | 0.19652 | 0.17602
3307 | 85-16,15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г. Пионерский | Пионерский городской округ | 15/0,4 | 0.20161 | 0.20161 | 0.18111
3308 | 85-17,15/0,4 кВ, 1х250 кВА, 1х400 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г. Пионерский | Пионерский городской округ | 15/0,4 | 0.40323 | 0.38387 | 0.38387
3309 | 85-20,15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г. Пионерский | Пионерский городской округ | 15/0,4 | 0.20161 | 0.18327 | 0.11827
3310 | В-67-2,15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г. Пионерский | Пионерский городской округ | 15/0,4 | 0.12903 | 0.11579 | 0.11579
3311 | 130-01,15/0,4 кВ, 2х400 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г. Светлогорск | Светлогорское городское поселение | 15/0,4 | 0.32258 | -0.024073 | -0.024073
3312 | 130-01,15/0,4 кВ, 400 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г. Светлогорск | Светлогорское городское поселение | 15/0,4 | 0.32258 | 0.22884 | 0.22884
3313 | 130-02,15/0,4 кВ, 400 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г. Светлогорск | Светлогорское городское поселение | 15/0,4 | 0.32258 | 0.02606 | -0.0029396
3314 | 130-03,15/0,4 кВ, 630 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г. Светлогорск | Светлогорское городское поселение | 15/0,4 | 0.50806 | 0.41391 | 0.41391
3315 | 130-04,15/0,4 кВ, 2х400 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г. Светлогорск | Светлогорское городское поселение | 15/0,4 | 0.64516 | 0.52024 | 0.52024
3316 | 130-05,15/0,4 кВ, 400 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г. Светлогорск | Светлогорское городское поселение | 15/0,4 | 0.32258 | 0.21742 | 0.17702
3317 | 130-06,15/0,4 кВ, 1х400 кВА, 1х250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г. Светлогорск | Светлогорское городское поселение | 15/0,4 | 0.41667 | 0.33617 | 0.33317
3318 | 39-02,15/0,4 кВ, 400 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г. Светлогорск | Светлогорское городское поселение | 15/0,4 | 0.32258 | 0.054392 | 0.054392
3319 | 131-01,15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Майский | Красноторовское сельское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.0064662 | -0.047284
3320 | 131-06,15/0,4 кВ, 30 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г. Светлогорск | Светлогорское городское поселение | 15/0,4 | 0.024194 | 0.016857 | 0.016857
3321 | 322-02,15/0,4 кВ, 400 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Приморье | Городское поселение Приморье | 15/0,4 | 0.32258 | 0.12531 | 0.11131
3322 | 322-05,15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Филино | Красноторовское сельское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | 0.083998 | 0.043998
3323 | 322-06,15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Филино | Красноторовское сельское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.15576 | 0.15576
3324 | 322-08,15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Донское | Городское поселение Донское | 15/0,4 | 0.080645 | 0.022772 | 0.022772
3325 | 322-09,15/0,4 кВ, 400 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Приморье | Городское поселение Приморье | 15/0,4 | 0.32258 | 0.095354 | -0.079546
3326 | 322-10,15/0,4 кВ, 125 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Филино | Красноторовское сельское поселение | 15/0,4 | 0.10081 | 0.072279 | 0.050529
3327 | 322-11,15/0,4 кВ, 63 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | Сад/общ. | Светлогорский | 15/0,4 | 0.050806 | 0.050806 | 0.037056
3328 | 322-13,15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | Лагерь "Балтийский | Светлогорский | 15/0,4 | 0.20161 | 0.17145 | 0.17145
3329 | 323-01,15/0,4 кВ, 400 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Отрадное | Светлогорское городское поселение | 15/0,4 | 0.32258 | 0.16668 | 0.16668
3330 | 323-02,15/0,4 кВ, 400 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Отрадное | Светлогорское городское поселение | 15/0,4 | 0.32258 | 0.20255 | 0.17755
3331 | 39-12,15/0,4 кВ, 2х400 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Отрадное | Светлогорское городское поселение | 15/0,4 | 0.64516 | 0.49109 | 0.46109
3332 | 39-16,15/0,4 кВ, 1х250 кВА, 1х400 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Отрадное | Светлогорское городское поселение | 15/0,4 | 0.40323 | 0.36675 | 0.29775
3333 | В-10-2,15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Отрадное | Светлогорское городское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.073516 | 0.073516
3334 | 64-01,15/0,4 кВ, 400 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г. Пионерский | Пионерский городской округ | 15/0,4 | 0.32258 | 0.05765 | 0.04555
3335 | 64-02,15/0,4 кВ, 400 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г. Пионерский | Пионерский городской округ | 15/0,4 | 0.32258 | 0.1944 | 0.1024
3336 | 64-03,15/0,4 кВ, 2х250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г. Пионерский | Пионерский городской округ | 15/0,4 | 0.40323 | 0.27443 | 0.25674
3337 | 85-09,15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г. Пионерский | Пионерский городской округ | 15/0,4 | 0.12903 | 0.07951 | 0.07951
3338 | 85-10,15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г. Пионерский | Пионерский городской округ | 15/0,4 | 0.12903 | 0.063413 | 0.053413
3339 | 85-11,15/0,4 кВ, 2х250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г. Пионерский | Пионерский городской округ | 15/0,4 | 0.41667 | 0.31681 | 0.30981
3340 | 85-15,15/0,4 кВ, 400 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г. Пионерский | Пионерский городской округ | 15/0,4 | 0.32258 | 0.1463 | 0.072301
3341 | 85-15,15/0,4 кВ, 400 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г. Пионерский | Пионерский городской округ | 15/0,4 | 0.32258 | 0.11879 | 0.081039
3342 | 85-18,15/0,4 кВ, 400 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г. Пионерский | Пионерский городской округ | 15/0,4 | 0.32258 | 0.32258 | 0.32258
3343 | 88-11,15/0,4 кВ, 2х250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г. Пионерский | Пионерский городской округ | 15/0,4 | 0.40323 | 0.37857 | 0.35857
3344 | 88-13,15/0,4 кВ, 1х400 кВА, 1х250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г. Пионерский | Пионерский городской округ | 15/0,4 | 0.40323 | 0.19536 | 0.11536
3345 | 88-14,15/0,4 кВ, 2х630 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г. Пионерский | Пионерский городской округ | 15/0,4 | 1.0161 | 0.5044 | 0.5044
3346 | В-22 ,15/0,4 кВ, 400 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г. Пионерский | Пионерский городской округ | 15/0,4 | 0.32258 | 0.16689 | 0.11089
3347 | В-67 ,15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г. Пионерский | Пионерский городской округ | 15/0,4 | 0.12903 | 0.10417 | 0.10417
3348 | 125-01,15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г. Светлогорск | Светлогорский городской округ | 15/0,4 | 0.080645 | 0.054967 | 0.048717
3349 | 176-01,15/0,4 кВ, 400 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г. Светлогорск | Светлогорский городской округ | 15/0,4 | 0.32258 | 0.26205 | 0.26205
3350 | 176-03,15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Пионерский | Пионерский городской округ | 15/0,4 | 0.20161 | -0.030914 | -0.082914
3351 | 176-04,15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Рыбный | Светлогорский | 15/0,4 | 0.12903 | -0.030942 | -0.079692
3352 | 176-11,15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г. Пионерский | Пионерский городской округ | 15/0,4 | 0.20161 | 0.20161 | 0.11161
3353 | 177-01,15/0,4 кВ, 400 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г. Светлогорск | Светлогорский городской округ | 15/0,4 | 0.32258 | 0.24575 | 0.054154
3354 | 177-06,15/0,4 кВ, 2х400 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г. Светлогорск | Светлогорский городской округ | 15/0,4 | 0.64516 | 0.50414 | 0.43714
3355 | 177-07,15/0,4 кВ, 2х400 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г. Светлогорск | Светлогорский городской округ | 15/0,4 | 0.64516 | 0.44443 | 0.44443
3356 | 177-08,15/0,4 кВ, 2х400 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г. Светлогорск | Светлогорский городской округ | 15/0,4 | 0.66667 | 0.5878 | 0.5878
3357 | В-54-2,15/0,4 кВ, 400 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г. Светлогорск | Светлогорский городской округ | 15/0,4 | 0.32258 | 0.23414 | 0.23414
3358 | 130-03,15/0,4 кВ, 400 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г. Светлогорск | Светлогорский городской округ | 15/0,4 | 0.32258 | 0.22843 | 0.22843
3359 | 178-01,15/0,4 кВ, 2х250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г. Светлогорск | Светлогорский городской округ | 15/0,4 | 0.40323 | 0.39222 | 0.36722
3360 | 178-02,15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г. Светлогорск | Светлогорский городской округ | 15/0,4 | 0.20161 | 0.17003 | 0.12853
3361 | 86-05,15/0,4 кВ, 63 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г. Светлогорск | Светлогорский городской округ | 15/0,4 | 0.50806 | 0.49074 | 0.39574
3362 | 88-01,15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Заостровье | Ковровское сельское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | 0.12741 | 0.12741
3363 | 88-02,15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Заостровье | Ковровское сельское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.19041 | 0.023906
3364 | 88-03,15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Заостровье | Ковровское сельское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.056923 | -0.11033
3365 | 88-04,15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Заостровье | Ковровское сельское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.069151 | -0.057649
3366 | 88-06,15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Заостровье | Ковровское сельское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | 0.11396 | 0.038206
3367 | 88-07,15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Заостровье | Ковровское сельское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.14252 | 0.10202
3368 | 88-08,15/0,4 кВ, 50 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Заостровье | Ковровское сельское поселение | 15/0,4 | 0.040323 | 0.021168 | 0.011168
3369 | 88-12,15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г. Пионерский | Пионерский городской округ | 15/0,4 | 0.12903 | 0.005741 | -0.16051
3370 | 88-15,15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г. Пионерский | Пионерский городской округ | 15/0,4 | 0.20161 | 0.11134 | -0.14066
3371 | 88-16,15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Куликово | Ковровское сельское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.080645 | 0.080645
3372 | 88-39,15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г. Пионерский | Пионерский городской округ | 15/0,4 | 0.20161 | 0.20161 | -0.093387
3373 | 88-41,15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Куликово | Ковровское сельское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.20161 | 0.11786
3374 | 89-01,15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Ольшанка | Ковровское сельское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.080645 | 0.065645
3375 | 89-02,15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Дубровка | Ковровское сельское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.1417 | 0.091947
3376 | 89-03,15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Горьковское | Ковровское сельское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | 0.11069 | -0.027559
3377 | 89-07,15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Дубровка | Ковровское сельское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | 0.072174 | 0.016174
3378 | 89-08,15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Ольшанка | Ковровское сельское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | 0.077676 | 0.037676
3379 | 89-09,15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Кумачево | Переславское сельское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | 0.092148 | 0.092148
3380 | 89-10,15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Кумачево | Переславское сельское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.074739 | 0.059739
3381 | 89-11,15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Кумачево | Переславское сельское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | 0.12903 | 0.12903
3382 | 89-12,15/0,4 кВ, 50 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Веткино | Ковровское сельское поселение | 15/0,4 | 0.040323 | 0.0391 | 0.0241
3383 | В-60-2,15/0,4 кВ, 400 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Кумачево | Переславское сельское поселение | 15/0,4 | 0.32258 | 0.32258 | 0.32258
3384 | В-65-2,15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Клюквенное | Переславское сельское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | -0.0014818 | -0.0014818
3385 | 41-04,15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Путилово | Красноторовское сельское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | 0.11069 | 0.11069
3386 | 41-05,15/0,4 кВ, 30 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Тихореченский | Зеленоградский район | 15/0,4 | 0.024194 | 0.019712 | 0.0047121
3387 | 41-06,15/0,4 кВ, 200 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Круглово | Красноторовское сельское поселение | 15/0,4 | 0.16129 | 0.10403 | 0.10403
3388 | 41-07,15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Круглово | Красноторовское сельское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.075351 | 0.075351
3389 | 41-08,15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Морозовка | Красноторовское сельское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.18021 | 0.18021
3390 | 41-09,15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Поваровка | Красноторовское сельское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | 0.090313 | 0.085313
3391 | 41-10,15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Русскоке | Красноторовское сельское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | 0.097039 | 0.067039
3392 | 41-12,15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Поваровка | Красноторовское сельское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | 0.080531 | 0.065531
3393 | 41-17,15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Поваровка | Красноторовское сельское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.11582 | 0.10087
3394 | 41-18,15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Поваровка | Красноторовское сельское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.079019 | 0.079019
3395 | 201-01,15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г. Правдинск | Правдинское городское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.0097248 | -0.0052752
3396 | 201-02,15/0,4 кВ, 180 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г. Правдинск | Правдинское городское поселение | 15/0,4 | 0.14516 | 0.12886 | 0.12886
3397 | 201-03,15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Луговое | Правдинское городское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.063325 | 0.063325
3398 | 201-05,15/0,4 кВ, 400 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Поречье | Правдинское городское поселение | 15/0,4 | 0.32258 | 0.27327 | 0.27327
3399 | 201-06,15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г. Правдинск | Правдинское городское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.066583 | 0.011583
3400 | 201-07,15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г. Правдинск | Правдинское городское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.065972 | 0.065972
3401 | 201-08,15/0,4 кВ, 200 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г. Правдинск | Правдинское городское поселение | 15/0,4 | 0.16129 | 0.12196 | 0.06071
3402 | 201-12,15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Песочное | Правдинское городское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | 0.1058 | 0.05755
3403 | 201-17,15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Федотово | Правдинское городское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.063936 | 0.060936
3404 | 201-20,15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Извилино | Правдинское городское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.074128 | 0.074128
3405 | 201-22,15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Извилино | Правдинское городское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.17696 | 0.17696
3406 | 201-23,15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Извилино | Правдинское городское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.17104 | 0.17104
3407 | 201-24,15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Извилино | Правдинское городское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.19774 | 0.19774
3408 | 201-26,15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Родники | Правдинское городское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.063734 | 0.048734
3409 | 299-01,15/0,4 кВ, 50 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Лукино | Правдинское городское поселение | 15/0,4 | 0.040323 | -0.02611 | -0.04111
3410 | 299-02,15/0,4 кВ, 400 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г. Правдинск | Правдинское городское поселение | 15/0,4 | 0.32258 | 0.12062 | 0.12062
3411 | 299-03,15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Шевченко | Правдинское городское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.062102 | 0.059102
3412 | 299-06,15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Шевченко | Правдинское городское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.062102 | 0.062102
3413 | 299-07,15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Дальнее | Правдинское городское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.074739 | 0.074739
3414 | 299-08,15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Холмогорье | Правдинское городское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.18531 | 0.18531
3415 | 299-10,15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Дальнее | Правдинское городское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.070661 | 0.067661
3416 | 299-12,15/0,4 кВ, 30 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Октябрьское | Правдинское городское поселение | 15/0,4 | 0.024194 | 0.010541 | 0.010541
3417 | 299-13,15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Киселевка | Правдинское городское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.050486 | 0.050486
3418 | 299-15,15/0,4 кВ, 400 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Шевченко | Правдинское городское поселение | 15/0,4 | 0.32258 | 0.23923 | 0.22923
3419 | 299-17,15/0,4 кВ, 50 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Шевченко | Правдинское городское поселение | 15/0,4 | 0.040323 | 0.038287 | 0.038287
3420 | 299-20,15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Шевченко | Правдинское городское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.18001 | 0.18001
3421 | 209-02,15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г. Правдинск | Правдинское городское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | -0.065353 | -0.073353
3422 | 209-03,15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г. Правдинск | Правдинское городское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.06385 | 0.05585
3423 | 209-05,15/0,4 кВ, 560 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г. Правдинск | Правдинское городское поселение | 15/0,4 | 0.45161 | 0.25516 | 0.19616
3424 | 209-06,15/0,4 кВ, 400 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г. Правдинск | Правдинское городское поселение | 15/0,4 | 0.32258 | 0.17728 | 0.17028
3425 | 209-07,15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г. Правдинск | Правдинское городское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | 0.080733 | 0.080733
3426 | 209-09,15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г. Правдинск | Правдинское городское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.068827 | 0.068827
3427 | 209-10,15/0,4 кВ, 315 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г. Правдинск | Правдинское городское поселение | 15/0,4 | 0.25403 | 0.17557 | 0.12757
3428 | 210-01,15/0,4 кВ, 400 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г. Правдинск | Правдинское городское поселение | 15/0,4 | 0.32258 | 0.079251 | 0.069251
3429 | 210-19,15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г. Правдинск | Правдинское городское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.13844 | 0.13844
3430 | 210-02,15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Шевченко | Правдинское городское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.074941 | 0.074941
3431 | 210-03,15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Ровное | Правдинское городское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | 0.065656 | 0.065656
3432 | 210-05,15/0,4 кВ, 20 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | хутор Галкино | Правдинское городское поселение | 15/0,4 | 0.016129 | 0.013482 | 0.013482
3433 | 210-06,15/0,4 кВ, 30 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Кошевое | Домновское сельское поселение | 15/0,4 | 0.024194 | 0.020525 | 0.020525
3434 | 210-07,15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Зайцево | Домновское сельское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.046408 | 0.046408
3435 | 210-09,15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Зайцево | Домновское сельское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | 0.086034 | 0.086034
3436 | 210-10,15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Филипповка | Домновское сельское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | 0.048941 | 0.048941
3437 | 210-11,15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Филипповка | Домновское сельское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.074128 | 0.074128
3438 | 210-12,15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Сосновка | Домновское сельское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.047838 | 0.047838
3439 | 210-13,15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г. Правдинск | Правдинское городское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.11276 | 0.11276
3440 | 210-14,15/0,4 кВ, 75 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Алехино | Домновское сельское поселение | 15/0,4 | 0.060484 | 0.045407 | 0.030407
3441 | 210-15,15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Каштаново | Домновское сельское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | 0.029175 | 0.014175
3442 | 210-17,15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Сосновка | Домновское сельское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | 0.12129 | 0.12129
3443 | 210-18,15/0,4 кВ, 30 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Филипповка | Домновское сельское поселение | 15/0,4 | 0.024194 | -0.0041318 | -0.0041318
3444 | 210-20,15/0,4 кВ, 30 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Ровное | Правдинское городское поселение | 15/0,4 | 0.024194 | 0.021137 | 0.021137
3445 | 210-21,15/0,4 кВ, 50 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Каштановка | Домновское сельское поселение | 15/0,4 | 0.040323 | 0.036862 | 0.036862
3446 | 210-22,15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Каштановка | Домновское сельское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.078811 | 0.078811
3447 | 210-23,15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Каштановка | Домновское сельское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | 0.090313 | 0.053313
3448 | 210-24,15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г. Правдинск | Правдинское городское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.07392 | 0.07392
3449 | 210-25,15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г. Правдинск | Правдинское городское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.042538 | 0.032538
3450 | 211-01,15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Ермаково | Домновское сельское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | 0.097852 | 0.097852
3451 | 211-02,15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Темкино | Правдниское сельское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | 0.10152 | 0.10152
3452 | 211-03,15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Рябинино | Правдниское сельское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.067403 | 0.067403
3453 | 211-04,15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Ермаково | Домновское сельское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.16697 | 0.15197
3454 | 211-05,15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Ермаково | Домновское сельское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.050486 | 0.050486
3455 | 211-06,15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Ермаково | Домновское сельское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.04845 | 0.04845
3456 | 211-09,15/0,4 кВ, 30 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Малиновка | Домновское сельское поселение | 15/0,4 | 0.024194 | 0.023582 | 0.0085822
3457 | 211-10,15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Климовка | Домновское сельское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.059656 | 0.059656
3458 | 211-11,15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Поддубное | Домновское сельское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | 0.09806 | 0.08306
3459 | 211-13,15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Знаменка | Железнодорожное городское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.12051 | 0.12051
3460 | 211-14,15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Знаменка | Железнодорожное городское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | 0.1219 | 0.1069
3461 | 211-15,15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Солдатово | Домновское сельское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.062102 | 0.047102
3462 | 211-16,15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Солдатово | Домновское сельское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.061491 | 0.061491
3463 | 211-17,15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Ермаково | Домновское сельское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | 0.1166 | 0.1166
3464 | 211-18,15/0,4 кВ, 30 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Привольное | Домновское сельское поселение | 15/0,4 | 0.024194 | 0.016655 | 0.0076552
3465 | 211-23,15/0,4 кВ, 75 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Темкино | Правдинское городское поселение | 15/0,4 | 0.060484 | 0.036438 | 0.036438
3466 | 211-24,15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Солдатово | Домновское сельское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.075351 | 0.075351
3467 | 211-25,15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Малиновка | Домновское сельское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.16228 | 0.16228
3468 | 266-01,15/0,4 кВ, 400 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Домново | Домновское сельское поселение | 15/0,4 | 0.32258 | 0.14569 | 0.11669
3469 | 266-02,15/0,4 кВ, 400 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Домново | Домновское сельское поселение | 15/0,4 | 0.32258 | 0.21335 | 0.1546
3470 | 266-03,15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Черемухово | Домновское сельское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.07433 | 0.07433
3471 | 266-04,15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Гончарово | Домновское сельское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.04804 | 0.04804
3472 | 266-05,15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Соловьево | Домновское сельское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.072294 | 0.072294
3473 | В-44 -1,15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Домново | Домновское сельское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.18226 | 0.18226
3474 | 224-01,15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г. Правдинск | Правдинское городское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | 0.021429 | -0.074321
3475 | 224-04,15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г. Правдинск | Правдинское городское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.054356 | 0.054356
3476 | 224-06,15/0,4 кВ, 50 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Передовое | Правдинское городское поселение | 15/0,4 | 0.040323 | 0.03482 | 0.01982
3477 | 224-07,15/0,4 кВ, 75 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Чистополье | Домновское сельское поселение | 15/0,4 | 0.060484 | 0.043163 | 0.043163
3478 | 224-08,15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Рощино | Домновское сельское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.17593 | 0.17593
3479 | 224-09,15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Рощино | Домновское сельское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.078408 | 0.078408
3480 | 224-12,15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Рощино | Домновское сельское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.047429 | 0.037429
3481 | 242-01,15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Сальниково | Правдинское городское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.067403 | 0.058653
3482 | 242-02,15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Поречье | Правдинское городское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.095642 | 0.085642
3483 | 242-04,15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Поречье | Правдинское городское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.029289 | 0.029289
3484 | 03-05,15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Дальний | Гурьевский район | 15/0,4 | 0.20161 | 0.14252 | -0.023033
3485 | 07-04 ,15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п.Новодорожное | Гурьевский район | 15/0,4 | 0.20161 | 0.14109 | 0.13609
3486 | 07-14 ,15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Ново-Дорожное | Новомосковское сельское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | 0.12577 | 0.065774
3487 | 03-27 ,15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Дружный | Новомосковское сельское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.12519 | -0.35206
3488 | 03-27 ,15/0,4 кВ, 400 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Дружный | Новомосковское сельское поселение | 15/0,4 | 0.32258 | 0.23189 | 0.23189
3489 | 250-03,15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. М.Лесное | Новомосковское сельское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.12234 | -0.031659
3490 | 250-01,15/0,4 кВ, 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград ул. Дзержинского | г. Калининград | 15/0,4 | 0.32258 | 0.22069 | 0.20569
3491 | 138-01,15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г. Гурьевск | Гурьевское городское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | 0.086645 | -0.14835
3492 | 138-02,15/0,4 кВ, 400 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г. Гурьевск | Гурьевское городское поселение | 15/0,4 | 0.32258 | 0.10982 | 0.06282
3493 | 138-02,15/0,4 кВ, 400 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г. Гурьевск | Гурьевское городское поселение | 15/0,4 | 0.32258 | 0.12001 | 0.073011
3494 | 138-03,15/0,4 кВ, 400 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г. Гурьевск | Гурьевское городское поселение | 15/0,4 | 0.32258 | 0.072525 | 0.062525
3495 | 138-04,15/0,4 кВ, 2х400 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г. Гурьевск | Гурьевское городское поселение | 15/0,4 | 0.64516 | 0.34558 | 0.34558
3496 | 138-05,15/0,4 кВ, 400 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г. Гурьевск | Гурьевское городское поселение | 15/0,4 | 0.32258 | 0.32177 | 0.27977
3497 | 138-06,15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г. Гурьевск | Гурьевское городское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.10991 | -0.044344
3498 | 138-07,15/0,4 кВ, 400 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г. Гурьевск | Гурьевское городское поселение | 15/0,4 | 0.32258 | 0.23047 | 0.21547
3499 | 141-01,15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г. Гурьевск | Гурьевское городское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | -0.022556 | -0.037556
3500 | 141-03,15/0,4 кВ, 2х160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г. Гурьевск | Гурьевское городское поселение | 15/0,4 | 0.25806 | 0.21323 | 0.21323
3501 | 141-05,15/0,4 кВ, 180 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г. Гурьевск | Гурьевское городское поселение | 15/0,4 | 0.14516 | 0.018605 | -0.056395
3502 | 141-06,15/0,4 кВ, 400 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г. Гурьевск | Гурьевское городское поселение | 15/0,4 | 0.32258 | 0.24432 | 0.24432
3503 | 141-07,15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Новый | Гурьевский | 15/0,4 | 0.12903 | 0.0077769 | -0.052223
3504 | 141-08,15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Новый | Гурьевский | 15/0,4 | 0.20161 | 0.16351 | 0.14851
3505 | 141-11,15/0,4 кВ, 180 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г. Гурьевск | Гурьевское городское поселение | 15/0,4 | 0.14516 | 0.10441 | -0.031343
3506 | 141-12,15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Кумачево | Кутузовское сельское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.12621 | -0.078789
3507 | 141-18,15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г. Гурьевск | Гурьевское городское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.19387 | 0.13387
3508 | 143-01,15/0,4 кВ, 1х630 кВА,1х250 | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Константиновка | Добринское сельское поселение | 15/0,4 | 1.0161 | 0.75874 | 0.75874
3509 | 143-03,15/0,4 кВ, 75 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Константиновка | Добринское сельское поселение | 15/0,4 | 0.060484 | 0.0505 | -0.016
3510 | 146-01,15/0,4 кВ, 400 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Константиновка | Добринское сельское поселение | 15/0,4 | 0.64516 | 0.64516 | 0.64516
3511 | 146-02,15/0,4 кВ, 30 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Ильичево(ПСП) | Храбровское сельское поселение | 15/0,4 | 0.024194 | 0.014619 | 0.014619
3512 | 146-03,15/0,4 кВ, 50 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Степное | Храбровское сельское поселение | 15/0,4 | 0.040323 | 0.02667 | 0.02667
3513 | 146-04,15/0,4 кВ, 50 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Вишневка | Добринское сельское поселение | 15/0,4 | 0.040323 | 0.028303 | -0.13045
3514 | 146-05,15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Космодемьянское | Добринское сельское поселение | 15/0,4 | 0.25806 | 0.22077 | 0.14077
3515 | 146-06,15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Космодемьянское | Добринское сельское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | 0.12903 | 0.12903
3516 | 146-07,15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Константиновка | Добринское сельское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.18205 | 0.047299
3517 | 146-08,15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Константиновка | Добринское сельское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.18857 | -0.046428
3518 | 146-09,15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Константиновка | Добринское сельское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | 0.099484 | 0.053234
3519 | 146-10,15/0,4 кВ, 400 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Константиновка | Добринское сельское поселение | 15/0,4 | 0.32258 | 0.32258 | 0.32258
3520 | 146-11,15/0,4 кВ, 50 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Аистово | Добринское сельское поселение | 15/0,4 | 0.040323 | 0.028914 | -0.066086
3521 | 146-12,15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Менделеево | Добринское сельское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.036626 | 0.0071257
3522 | 146-13,15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Константиновка | Добринское сельское поселение | 15/0,4 | 0.40323 | 0.3268 | 0.2068
3523 | 146-14,15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Первомайское | Добринское сельское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.054172 | 0.039172
3524 | 146-15,15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Ярославское | Добринское сельское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | 0.11986 | 0.11986
3525 | 46-10,15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Ярославское | Добринское сельское поселение | 15/0,4 | 0.25806 | #VALUE! | 0.026377
3526 | 254-01,15/0,4 кВ, 75 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Владимировка | Кутузовское сельское поселение | 15/0,4 | 0.060484 | 0.036029 | -0.11707
3527 | 254-04,15/0,4 кВ, 200 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Васильково | Большеисаковское сельское поселение | 15/0,4 | 0.32258 | 0.20724 | 0.032737
3528 | 262-01,15/0,4 кВ, 30 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Васильково | Большеисаковское сельское поселение | 15/0,4 | 0.048387 | 0.041051 | 0.041051
3529 | 262-02,15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Васильково | Большеисаковское сельское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.027253 | -0.053747
3530 | 262-03,15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Васильково | Большеисаковское сельское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | 0.029175 | -0.20132
3531 | 262-04,15/0,4 кВ, 400 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Б.Исаково | Большеисаковское сельское поселение | 15/0,4 | 0.32258 | 0.040532 | -0.17147
3532 | 262-05,15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Заозерье | Низовское сельское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.15515 | 0.040148
3533 | 262-06,15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Заозерье | Низовское сельское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.080358 | -0.060342
3534 | 262-07,15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Заозерье | Низовское сельское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.18165 | 0.18165
3535 | 262-12,15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Б.Исаково | Большеисаковское сельское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | -0.010766 | -0.37402
3536 | 262-18,15/0,4 кВ, 63 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Б. Исаково | Большеисаковское сельское поселение | 15/0,4 | 0.050806 | 0.048361 | -0.14376
3537 | 262-19,15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Б. Исаково | Большеисаковское сельское поселение | 15/0,4 | 0.16129 | 0.15987 | 0.057866
3538 | В-6-1,15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г. Гурьевск | Гурьевское сельское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.16065 | 0.1199
3539 | 261-04,15/0,4 кВ, 400 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. М.Исаково | Большеисаковское сельское поселение | 15/0,4 | 0.32258 | 0.25044 | 0.13144
3540 | 261-05,15/0,4 кВ, 400 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Васильково | Большеисаковское сельское поселение | 15/0,4 | 0.32258 | 0.20173 | 0.17973
3541 | 261-06,15/0,4 кВ, 400 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Васильково | Большеисаковское сельское поселение | 15/0,4 | 0.32258 | 0.21885 | 0.20385
3542 | 261-06,15/0,4 кВ, 400 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Васильково | Большеисаковское сельское поселение | 15/0,4 | 0.32258 | 0.28875 | 0.28875
3543 | 261-07,15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Невское | Кутузовское сельское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.14374 | -0.0058605
3544 | 261-08,15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Невское | Кутузовское сельское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.19387 | 0.16987
3545 | 261-09,15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Невское | Кутузовское сельское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.16779 | 0.15279
3546 | 261-10,15/0,4 кВ, 400 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Невское | Кутузовское сельское поселение | 15/0,4 | 0.32258 | 0.26002 | 0.23502
3547 | 261-13,15/0,4 кВ, 400 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Невское | Кутузовское сельское поселение | 15/0,4 | 0.32258 | 0.24718 | 0.23218
3548 | 261-15,15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Невское | Кутузовское сельское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.17104 | 0.17104
3549 | 33-09,15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Орловка | Кутузовское сельское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.2008 | -0.1592
3550 | В-1-2,15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Васильково | Большеисаковское сельское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.15658 | 0.15658
3551 | 47-03,15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Васильково | Большеисаковское сельское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | 0.061578 | 0.061578
3552 | 47-04,15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. М.Исаково | Большеисаковское сельское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.045918 | 0.017918
3553 | 47-12,15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. М.Исаково | Большеисаковское сельское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.12071 | 0.040709
3554 | 47-13,15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Б.Исаково | Большеисаковское сельское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | 0.079718 | -0.049532
3555 | 47-15,15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Васильково | Большеисаковское сельское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.01453 | -0.06047
3556 | 47-16,15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. М.Исаково | Большеисаковское сельское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.018896 | -0.036104
3557 | 47-18,15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Б.Исаково | Большеисаковское сельское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | 0.059133 | -0.036367
3558 | 47-19,15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. М.Исаково | Большеисаковское сельское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.03072 | 0.00071971
3559 | 47-20,15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Б.Исаково | Большеисаковское сельское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.06618 | 0.02618
3560 | 47-21,15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. М.Исаково | Большеисаковское сельское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.078725 | -0.20302
3561 | 47-22 ,15/0,4 кВ, 200 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Васильково | Большеисаковское сельское поселение | 15/0,4 | 0.16129 | 0.13133 | 0.086333
3562 | 47-24,15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Васильково | Большеисаковское сельское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.099922 | 0.044922
3563 | 47-30,15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. М.Васильково | Большеисаковское сельское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | 0.092148 | 0.077148
3564 | 47-33,15/0,4 кВ, 400 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Васильково | Большеисаковское сельское поселение | 15/0,4 | 0.32258 | 0.24799 | 0.14999
3565 | 142-02,15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Малинники | Низовское сельское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.057327 | 0.027327
3566 | 142-10,15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г. Гурьевск | Гурьевское сельское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | 0.11986 | 0.064862
3567 | 142-11,15/0,4 кВ, 40 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Сазоновка | Низовское сельское поселение | 15/0,4 | 0.032258 | 0.014326 | -0.043674
3568 | 142-15,15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Малинники | Низовское сельское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.18388 | 0.048883
3569 | 46-01,15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Кошевое | Низовское сельское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | 0.10906 | 0.094065
3570 | 46-03,15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Победино | Низовское сельское поселение | 15/0,4 | 0.16129 | 0.13928 | 0.13928
3571 | 46-05,15/0,4 кВ, 180 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Подгорное | Низовское сельское поселение | 15/0,4 | 0.29032 | 0.25181 | 0.21381
3572 | 46-06,15/0,4 кВ, 50 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Ореховка | Низовское сельское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.065159 | -0.0073411
3573 | 46-07,15/0,4 кВ, 50 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Доброе | Низовское сельское поселение | 15/0,4 | 0.040323 | -0.0010435 | -0.14979
3574 | 46-08,15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Заозерье | Низовское сельское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.18165 | -0.15835
3575 | 46-09,15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Авангардное | Кутузовское сельское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | 0.025917 | -0.027833
3576 | 46-11,15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Заречье | Добринское сельское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | 0.12903 | 0.12903
3577 | 46-12,15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Доброе | Низовское сельское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.047429 | -0.087571
3578 | 46-14,15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Апрелевка | Низовское сельское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.19693 | 0.14193
3579 | 46-15,15/0,4 кВ, 50 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Матвеевка | Низовское сельское поселение | 15/0,4 | 0.040323 | -0.0047118 | -0.099712
3580 | 46-16,15/0,4 кВ, 30 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Пруды | Добринское сельское поселение | 15/0,4 | 0.024194 | 0.012987 | -0.014513
3581 | 46-17,15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Осокино | Добринское сельское поселение | 15/0,4 | 0.16129 | 0.10504 | 0.10504
3582 | 46-18,15/0,4 кВ, 50 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Мордовское | Добринское сельское поселение | 15/0,4 | 0.040323 | 0.020758 | 0.0022584
3583 | 46-19,15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Грибоедово | Добринское сельское поселение | 15/0,4 | 0.16129 | 0.13072 | 0.085721
3584 | 46-20,15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Разино | Добринское сельское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.14313 | 0.11813
3585 | 46-21,15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Заречье | Добринское сельское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.067109 | -0.0013911
3586 | 46-22,15/0,4 кВ, 63 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Веселовка | Добринское сельское поселение | 15/0,4 | 0.050806 | 0.030839 | 0.030839
3587 | 46-23,15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Апрелевка | Низовское сельское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | 0.10051 | 0.062505
3588 | 46-25,15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Тростники | Добринское сельское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | 0.11029 | 0.11029
3589 | 46-26,15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Заречье | Добринское сельское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.17227 | 0.17227
3590 | 46-27,15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Апрелевка | Низовское сельское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.16004 | 0.14904
3591 | 46-28,15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Доброе | Низовское сельское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | 0.063413 | 0.063413
3592 | 46-29,15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Апрелевка | Низовское сельское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.064346 | 0.064346
3593 | 46-30,15/0,4 кВ, 400 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Поддубное | Низовское сельское поселение | 15/0,4 | 0.32258 | 0.22761 | 0.11336
3594 | 46-31,15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Заречье | Добринское сельское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.20161 | 0.20161
3595 | 46-33,15/0,4 кВ, 50 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Доброе | Низовское сельское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.080034 | -0.029966
3596 | 46-34,15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Поддубное | Низовское сельское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.19774 | 0.052743
3597 | 46-35,15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Прохоровка | Низовское сельское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.028886 | 0.028886
3598 | 52-01,15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Добрино | Добринское сельское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.18062 | 0.16562
3599 | 52-02,15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Полтавское | Добринское сельское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.071474 | 0.071474
3600 | 52-03,15/0,4 кВ, 50 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Барсуковка | Добринское сельское поселение | 15/0,4 | 0.040323 | 0.014443 | 0.014443
3601 | 52-06,15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Добрино | Добринское сельское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.032468 | -0.042532
3602 | 52-11,15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Добрино | Добринское сельское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.0013734 | -0.061127
3603 | В-17-1,15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Добрино | Добринское сельское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.071071 | 0.062321
3604 | 144-01,15/0,4 кВ, 400 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г. Гурьевск | Гурьевское сельское поселение | 15/0,4 | 0.32258 | 0.27041 | 0.25591
3605 | 144-02,15/0,4 кВ, 180 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г. Гурьевск | Гурьевское сельское поселение | 15/0,4 | 0.14516 | 0.076283 | 0.076283
3606 | 144-08,15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г. Гурьевск | Гурьевское сельское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | 0.095204 | 0.010204
3607 | 138-07,15/0,4 кВ, 400 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г. Гурьевск | Гурьевское сельское поселение | 15/0,4 | 0.32258 | 0.099634 | 0.099634
3608 | 260-02,15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г. Гурьевск | Гурьевское сельское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.14863 | -0.29837
3609 | 260-03,15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г. Гурьевск | Гурьевское сельское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.05998 | -0.03252
3610 | 260-04,15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г. Гурьевск | Гурьевское сельское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.13722 | 0.046216
3611 | 260-05,15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г. Гурьевск | Гурьевское сельское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.158 | -0.068497
3612 | В-2-1 ,15/0,4 кВ, 400 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г. Гурьевск | Гурьевское сельское поселение | 15/0,4 | 0.32258 | 0.10126 | 0.10126
3613 | В-2-2 ,15/0,4 кВ, 400 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г. Гурьевск | Гурьевское сельское поселение | 15/0,4 | 0.32258 | 0.29711 | 0.29711
3614 | 145-01,15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Матросово | Храбровское сельское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | 0.065858 | -0.11564
3615 | 145-02,15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Краснополье | Храбровское сельское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.059247 | 0.029247
3616 | 145-03,15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Матросово | Храбровское сельское поселение | 15/0,4 | 0.25806 | 0.2438 | 0.1938
3617 | 145-04,15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Матросово | Храбровское сельское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.12519 | 0.04819
3618 | 145-05,15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Отрадное | Храбровское сельское поселение | 15/0,4 | 0.16129 | 0.15783 | -0.15842
3619 | 145-06,15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Отрадное | Храбровское сельское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | 0.079107 | 0.035357
3620 | 145-07,15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Отрадное | Храбровское сельское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | 0.069526 | -0.11047
3621 | 145-08,15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Матросово | Храбровское сельское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | 0.11558 | 0.11558
3622 | 145-09,15/0,4 кВ, 50 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Матросово | Храбровское сельское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.068014 | -0.27274
3623 | 145-12,15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Матросово | Храбровское сельское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | 0.12231 | 0.10731
3624 | 145-13,15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Матросово | Храбровское сельское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.089528 | -0.055472
3625 | 145-14,15/0,4 кВ, 30 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Горохово | Храбровское сельское поселение | 15/0,4 | 0.048387 | 0.046351 | 0.046351
3626 | 145-16,15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Горловка | Храбровское сельское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.04845 | -0.04955
3627 | 36-09,15/0,4 кВ, 1х250 кВА, 1х630 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Орловка | Кутузовское сельское поселение | 15/0,4 | 0.40323 | 0.39732 | 0.18732
3628 | 53-01,15/0,4 кВ, 40 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Свиридово | Гурьевский район | 15/0,4 | 0.032258 | 0.031445 | 0.031445
3629 | 53-02,15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Митино | Добринское сельское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | 0.10315 | 0.094152
3630 | 53-03,15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Боровиково | Гурьевский район | 15/0,4 | 0.080645 | 0.061491 | 0.061491
3631 | 53-04,15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Рассвет | Добринское сельское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | 0.11762 | 0.10262
3632 | 53-10 ,15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Рассвет | Добринское сельское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | -0.011466 | -0.14847
3633 | 53-11,15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Рассвет | Добринское сельское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.059858 | 0.029858
3634 | 53-12,15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Лазовское | Храбровское сельское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | -0.011552 | -0.076552
3635 | 53-15,15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Рассвет | Добринское сельское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.099512 | -0.10774
3636 | 53-16 ,15/0,4 кВ, 50 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Георгиевское | Храбровское сельское поселение | 15/0,4 | 0.040323 | -0.0049197 | -0.03492
3637 | 53-19,15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Лазовское | Храбровское сельское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | 0.12212 | 0.12212
3638 | В-5,15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Лазовское | Храбровское сельское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.11398 | 0.068984
3639 | 137-03,15/0,4 кВ, 400 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г. Гурьевск | Гурьевское сельское поселение | 15/0,4 | 0.32258 | 0.26899 | 0.26899
3640 | 137-04,15/0,4 кВ, 400 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г. Гурьевск | Гурьевское сельское поселение | 15/0,4 | 0.32258 | -0.018772 | -0.018772
3641 | 257-01,15/0,4 кВ, 2х400 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г. Гурьевск | Гурьевское сельское поселение | 15/0,4 | 0.64516 | 0.50434 | 0.44134
3642 | 257-02,15/0,4 кВ, 400 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г. Гурьевск | Гурьевское сельское поселение | 15/0,4 | 0.32258 | 0.18828 | 0.10628
3643 | 12-04,15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г. Гурьевск | Гурьевское сельское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.078609 | 0.078609
3644 | 12-05,15/0,4 кВ, 30 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | г. Гурьевск | Гурьевское сельское поселение | 15/0,4 | 0.024194 | 0.022158 | 0.022158
3645 | 12-22,15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Воробьево | Низовское сельское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.057009 | 0.057009
3646 | 12-23,15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Дворки | Низовское сельское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | 0.068304 | 0.057554
3647 | 12-25,15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Высокое | Низовское сельское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.0782 | 0.0632
3648 | 12-26,15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Трубкино | Низовское сельское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.19326 | 0.14201
3649 | 12-27 ,15/0,4 кВ, 2х400 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Низовье | Низовское сельское поселение | 15/0,4 | 0.64516 | 0.63416 | 0.63416
3650 | 12-28,15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Высокое | Низовское сельское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | 0.048739 | 0.0099895
3651 | 12-30,15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Высокое | Низовское сельское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.075552 | 0.075552
3652 | 12-32,15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Высокое | Низовское сельское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | 0.082164 | 0.082164
3653 | 12-33,15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Высокое | Низовское сельское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | 0.068915 | 0.068915
3654 | 12-37,15/0,4 кВ, 400 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Высокое | Низовское сельское поселение | 15/0,4 | 0.32258 | 0.22537 | 0.0078709
3655 | 12-38 ,15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Низовье | Низовское сельское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.14007 | 0.11707
3656 | 148-05,15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Калиновка | Низовское сельское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.14007 | 0.062571
3657 | 148-06,15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Родники | Низовское сельское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.19285 | 0.046602
3658 | 148-07,15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Марьино | Гурьевский район | 15/0,4 | 0.12903 | 0.039978 | -0.28377
3659 | 148-08,15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Марьино | Гурьевский район | 15/0,4 | 0.080645 | 0.019305 | -0.27419
3660 | 148-09,15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Марьино | Гурьевский район | 15/0,4 | 0.20161 | 0.15067 | 0.12292
3661 | 148-11,15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Нагорное | Низовское сельское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.077998 | -0.0070021
3662 | 148-12,15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Славянское | Низовское сельское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | -0.0018914 | -0.16164
3663 | 148-14,15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Солнечное | Низовское сельское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.027663 | -0.20959
3664 | 148-16,15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Низовье | Низовское сельское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.012378 | -0.021372
3665 | 148-17,15/0,4 кВ, 1х250 кВА, 1х400 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Солнечное | Низовское сельское поселение | 15/0,4 | 0.40323 | 0.294 | 0.034996
3666 | 148-19,15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Низовье | Низовское сельское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.045099 | 0.021349
3667 | 148-20,15/0,4 кВ, 400 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Низовье | Низовское сельское поселение | 15/0,4 | 0.32258 | 0.23292 | 0.057915
3668 | 148-26,15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Марьино | Гурьевский район | 15/0,4 | 0.12903 | 0.12679 | -0.18321
3669 | 148-29,15/0,4 кВ, 2х630 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Заозерье | Низовское сельское поселение | 15/0,4 | 1.0161 | 0.71594 | 0.71594
3670 | 262-17,15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Заозерье | Низовское сельское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | 0.10051 | -0.22799
3671 | В-19-1,15/0,4 кВ, 400 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Низовье | Низовское сельское поселение | 15/0,4 | 0.32258 | 0.32157 | 0.31657
3672 | 309-01,15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Молодецкое | Низовское сельское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.046408 | 0.046408
3673 | 309-02,15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Ушаково | Низовское сельское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.092176 | 0.077176
3674 | 309-03,15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Ушаково | Низовское сельское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.066382 | -0.043618
3675 | 05-01 ,15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. М.Борисово | г. Калининград | 15/0,4 | 0.12903 | 0.10417 | 0.089173
3676 | 217-01,15/0,4 кВ, 2х400 кВА, 1х100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Борисово | г. Калининград | 15/0,4 | 0.64516 | 0.4161 | 0.4161
3677 | 241-02,15/0,4 кВ, 100 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | г. Калининград | 15/0,4 | 0.080645 | 0.059656 | 0.059656
3678 | 241-04,15/0,4 кВ, 630 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Прибрежное | Низовское сельское поселение | 15/0,4 | 0.50806 | 0.23498 | -0.44127
3679 | 47-05,15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Б.Исаково | Большеисаковское сельское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | -0.0013939 | -0.061394
3680 | 47-06,15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Б.Исаково | Большеисаковское сельское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.043265 | -0.071235
3681 | 47-09 ,15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Б.Исаково | Большеисаковское сельское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.072611 | -0.030139
3682 | 47-14,15/0,4 кВ, 400 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Б.Исаково | Большеисаковское сельское поселение | 15/0,4 | 0.32258 | 0.1086 | 0.098597
3683 | 47-17,15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Б.Исаково | Большеисаковское сельское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.10053 | 0.10053
3684 | 47-36,15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Б.Исаково | Большеисаковское сельское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.074128 | -0.033372
3685 | В-21,15/0,4 кВ, 400 кВА | Городской РЭС | г. Калининград | г. Калининград | 15/0,4 | 0.32258 | 0.23087 | 0.23087
3686 | 25-01,15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Луговое | Луговское сельское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.10787 | -0.14913
3687 | 25-02,15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Рыбное | Луговское сельское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | -0.0099532 | -0.094953
3688 | 25-03,15/0,4 кВ, 50 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Сосновка | Луговское сельское поселение | 15/0,4 | 0.040323 | 0.027484 | -0.0025164
3689 | 25-04,15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Каменка | Луговское сельское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.061692 | 0.044192
3690 | 25-08,15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Рыбное | Луговское сельское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.069848 | -0.066152
3691 | 25-10,15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Рыбное | Луговское сельское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.10237 | -0.22738
3692 | 25-23,15/0,4 кВ, 2х160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Малое Луговое | Луговское сельское поселение | 15/0,4 | 0.25806 | 0.2436 | -0.0054008
3693 | 22-11,15/0,4 кВ, 400 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Луговое | Луговское сельское поселение | 15/0,4 | 0.32258 | 0.069878 | -0.15642
3694 | 253-01,15/0,4 кВ, 400 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Луговое | Луговское сельское поселение | 15/0,4 | 0.32258 | 0.14161 | 0.13861
3695 | 253-03,15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Луговое | Луговское сельское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.11867 | -0.18433
3696 | В-18-2,15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Борисово | г. Калининград | 15/0,4 | 0.080645 | 0.049874 | 0.049874
3697 | 04-01,15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Емельянова | Гурьевский район | 15/0,4 | 0.080645 | 0.027455 | 0.027455
3698 | 04-06,15/0,4 кВ, 400 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Емельянова | Гурьевский район | 15/0,4 | 0.32258 | 0.31993 | 0.31993
3699 | 21-03,15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Рыбное | Луговское сельское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | 0.12618 | 0.12618
3700 | 21-04 ,15/0,4 кВ, 50 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Рыбное | Луговское сельское поселение | 15/0,4 | 0.040323 | 0.036251 | 0.036251
3701 | 21-05 ,15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Рыбное | Луговское сельское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | 0.12638 | 0.12638
3702 | 21-07,15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Рыбное | Луговское сельское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.18449 | 0.16949
3703 | 21-08,15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Рыбное | Луговское сельское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.19591 | 0.19591
3704 | 21-09,15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Борисово | г. Калининград | 15/0,4 | 0.20161 | 0.13986 | 0.13986
3705 | 21-10,15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Борисово | г. Калининград | 15/0,4 | 0.20161 | 0.17451 | 0.17451
3706 | 22-01,15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Луговое | Луговское сельское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.016976 | -0.057024
3707 | 22-03,15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Рыбное | Луговское сельское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.019305 | -0.033945
3708 | 22-04,15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Зеленополье | Луговское сельское поселение | 15/0,4 | 0.080645 | 0.01645 | -0.06555
3709 | 22-05,15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Козловка | Луговское сельское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.099512 | 0.080762
3710 | 22-06,15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Луговое | Луговское сельское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.092383 | 0.032633
3711 | 22-07,15/0,4 кВ, 250 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Луговое | Луговское сельское поселение | 15/0,4 | 0.20161 | 0.016162 | -0.13484
3712 | 22-10,15/0,4 кВ, 100 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Партизанское | Гурьевский | 15/0,4 | 0.080645 | 0.035201 | 0.035201
3713 | 22-12,15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п. Зеленополье | Гурьевский | 15/0,4 | 0.12903 | 0.025097 | -0.093653
3714 | 22-13,15/0,4 кВ, 160 кВА | Филиал АО «Россети Янтарь» ЗЭС | п.Луговое | Луговское сельское поселение | 15/0,4 | 0.12903 | 0.051998 | -0.10375
Примечание:
1 - в графе 3 указываются наименования структурных единиц электросетевой организации
2 - в графе 8 текущий резерв/дефицит мощности указывается по результатам контрольных замеров режимного дня с учетом присоединенных потребителей
3 - в графе 9 текущий резерв/дефицит мощности для технологического присоединения указывается по результатам контрольных замеров режимного дня с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения и поданных заявок на технологическое присоединение