## 1. паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2018 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Янтарьэнерго" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_17-0600
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство 3-х КТП 10/0,4 кВ (новых № 1, № 2, № 3), КЛ-10 кВ от КТП (новых) по ул. Солнечный бульвар в г. Калининграде
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт | прил 1 во всех формах горизонтальная разбивка
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением 1) | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей | приложение 1 связать паспорт и приложение
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | АО "Янтарьэнерго"
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Калининградская область
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | город Калининград
6 | Наличие решения о резервировании земель | не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | да
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | да
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | местного
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | местного
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | нет
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | не требуется
15 | Наличие утвержденной проектной документации | да
16 | Наличие разрешения на строительство | не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | Присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью 0,9484 МВт
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | нд | найти и скопировать текст
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | нд | найти и скопировать текст
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | нд
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | нд
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | нд
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нд
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 0 млн.руб.
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 0 млн.руб.

## 2. паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2018 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Янтарьэнерго" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_17-0600
(идентификатор инвестиционного проекта)
Акционерное общество "Янтарьэнерго" ДЗО ПАО "Россети"
Строительство 3-х КТП 10/0,4 кВ (новых № 1, № 2, № 3), КЛ-10 кВ от КТП (новых) по ул. Солнечный бульвар в г. Калининграде
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | 3814/06/16 от 24.06.2016 | д/с1 от 18.07.2017 | В КС... | 236039, Калининградская обл, Калининград г, Солнечный б-р | Наружное освещение уличной дорожной сети на территории острова, обеспечивающей подъезд к стадиону | 1) НИЖНИЕ КОНТАКТНЫЕ СТОЙКИ ПН НА I-ой СЕКЦИИ РУ-0,4 кВ ТП новых (п.10.7) (количество точек присоединения определяется на стадии разработки проектной 2) НИЖНИЕ КОНТАКТНЫЕ СТОЙКИ ПН НА II-ой СЕКЦИИ РУ-0,4 кВ ТП новых (п.10.7) (количество точек присоединения определяется на стадии разработки проектной | 0.17805 | 0 | 0.17805 | 0.4 | 2 |  |  |  |  | Выполнить сооружение ПС 110/10 кВ Береговая со схемой РУ 110 кВ № 110-13 «Две рабочие системы шин» с четырьмя линейными ячейками 110 кВ с установкой двух трансформаторов 110/10/10 кВ с расщепленными обмотками низкого напряжения мощностью по 25 МВА каждый, сооружение РУ 10 кВ (на четыре секции) с четырьмя вводными, двумя секционными, восемнадцатью линейными ячейками с вакуумными выключателями, с ячейками под ТН 10 кВ, ДГК по одной на каждой секции и ТСН 10 кВ. Выполнить сооружение четырех кабельных заходов 110 кВ (ориентировочно 4х1 км) от ВЛ 110 кВ О-1 Центральная – О–30 Московская с отпайками (Л–115) и ВЛ 110 кВ О-1 Центральная – Северная 330 с отпайками (Л–116) до ПС 110/10 кВ Береговая с образованием двух КВЛ 110 кВ (О-1 Центральная – Береговая), одной КВЛ 110 кВ (Северная 330 – Береговая) и одной КВЛ 110 кВ (О-30 Московская – Береговая) с использованием кабеля 110 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена. Выполнить комплексную реконструкцию ВЛ 110 кВ О-1 Центральная – О–30 Московская с отпайками (Л–115) и ВЛ 110 кВ О-1 Центральная – Северная 330 с отпайками (Л–116) с заменой сечения провода со 120 кв. мм на 240 кв. мм (5,4 км) на участке от отпайки на ПС 110 кВ О-12 Южная до ПС 110 кВ О-30 Московская, реконструкцию ВЛ 110 кВ Северная – О-30 Московская с отпайками (Л-166), строительство ВОЛС (18,89 км) на ЛЭП 110 кВ от ПС 330 кВ О-1 Центральная до ПС 330кВ Северная 330 через ПС 110 кВ Береговая и ПС 110 кВ О-30 Московская, реконструкцию РЗА управления выключателями В ВЛ 115, В ВЛ 116 на ПС 330 кВ О-1 Центральная, В ВЛ 116 на ПС 330 кВ Северная 330, СВ на ПС 110 кВ О-30 Московская, реконструкцию ОРУ 110 кВ на ПС 110 кВ О-12 Южная с приведением к типовой схеме 110-4Н. Выполнить сооружение двух двухсекционных распределительных пунктов (РП) 10 кВ РП-1 и РП-2 по ГП с РЗА. Выполнить сооружение двух взаиморезервируемых КЛ 10 кВ (ориентировочно 2х0,3 км) от РУ 10 кВ ПС 110/10 кВ Береговая до РП-1 с использованием кабеля 10 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена сечением 500 кв. мм. (уточнить при проектировании). Выполнить сооружение двух взаиморезервируемых КЛ 10 кВ (ориентировочно 2х1,4 км) от РУ 10 кВ ПС 110/10 кВ Береговая до РП-2 с использованием кабеля 10 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена сечением 500 кв. мм. (уточнить при проектировании). На границе земельного участка Заявителя, в доступном для эксплуатационно-технического обслуживания персоналом Филиала АО "Янтарьэнерго" "Городские электрические сети" месте, построить три 2-х секционных трансформаторных подстанций (№ 1, № 2, № 4 по ГП) (или КТП в бетонном корпусе) с трансформаторами 10/0,4 кВ мощностью 2х250 кВА (схема соединения обмоток Д/Yн-11) (тип ТП, оборудования определить на стадии проектирования) (мощность трансформаторов уточнить на стадии разработки рабочей документации). Работы выполнить в соответствии с разработанным проектом. Выполнить проектирование и монтаж двух взаиморезервируемых КЛ 10 кВ кабелем сечением не менее 120мм2 с изоляцией из сшитого полиэтилена от РУ 10 кВ (с 2-х секций) РП-1 до РУ 10 кВ (на разные секции) ТП №4 10/0,4 кВ новой (ориентировочно - 2х500м), в проекте предусмотреть проверку на термическую стойкость и расчет емкостных токов. Работы выполнить в соответствии с разработанным проектом. Выполнить проектирование и монтаж двух взаиморезервируемых КЛ 10 кВ кабелем сечением не менее 120мм2 с изоляцией из сшитого полиэтилена от РУ 10 кВ (с 2-х секций) РП-2 до РУ 10 кВ (на разные секции) ТП №1 10/0,4 кВ новой (ориентировочно - 2х600м), от РУ 10 кВ (с 2-х секций) ТП №1 10/0,4 кВ новой до РУ 10 кВ (на разные секции) ТП №5 10/0,4 кВ новой (предусмотренной ТУ № Я-37/16) (ориентировочно - 2х600м), от РУ 10 кВ (с 2-х секций) ТП №5 10/0,4 кВ новой до РУ 10 кВ (на разные секции) ТП №2 10/0,4 кВ новой (ориентировочно - 2х650м), в проекте предусмотреть проверку на термическую стойкость и расчет емкостных токов. Работы выполнить в соответствии с разработанным проектом. |  | 14.44
2 | 3816/06/16 от 24.06.2016 | д/с1 от 27.07.2017 | В КС... | Калининград г, о. Октябрьский, наб. Ветеранов 39:15:000000:7964 | «Стадион Чемпионата мира ФИФА в г. Калининграде». 1 этап. Строительство берегоукрепительных сооружений и Парадной набережной о. Октябрьский в г. Калининграде, от моста Высокий до границ земельного участка стадиона. Наружное освещение, сети Wi-Fi, видео наблюдение, сети ПОС и СКУД | 1) НИЖНИЕ КОНТАКТНЫЕ СТОЙКИ ПН НА I-ой СЕКЦИИ РУ-0,4 кВ ТП новой (п.10.6) (количество точек присоединения определяется на стадии разработки проектной 2) НИЖНИЕ КОНТАКТНЫЕ СТОЙКИ ПН НА II-ой СЕКЦИИ РУ-0,4 кВ ТП новой (п.10.6) (количество точек присоединения определяется на стадии разработки проектной | 0.0182 | 0 | 0.0182 | 0.4 | 2 |  |  |  |  | Выполнить сооружение ПС 110/10 кВ Береговая со схемой РУ 110 кВ № 110-13 «Две рабочие системы шин» с четырьмя линейными ячейками 110 кВ с установкой двух трансформаторов 110/10/10 кВ с расщепленными обмотками низкого напряжения мощностью по 25 МВА каждый, сооружение РУ 10 кВ (на четыре секции) с четырьмя вводными, двумя секционными, восемнадцатью линейными ячейками с вакуумными выключателями, с ячейками под ТН 10 кВ, ДГК по одной на каждой секции и ТСН 10 кВ. Выполнить сооружение четырех кабельных заходов 110 кВ (ориентировочно 4х1 км) от ВЛ 110 кВ О-1 Центральная – О–30 Московская с отпайками (Л–115) и ВЛ 110 кВ О-1 Центральная – Северная 330 с отпайками (Л–116) до ПС 110/10 кВ Береговая с образованием двух КВЛ 110 кВ (О-1 Центральная – Береговая), одной КВЛ 110 кВ (Северная 330 – Береговая) и одной КВЛ 110 кВ (О-30 Московская – Береговая) с использованием кабеля 110 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена. Выполнить комплексную реконструкцию ВЛ 110 кВ О-1 Центральная – О–30 Московская с отпайками (Л–115) и ВЛ 110 кВ О-1 Центральная – Северная 330 с отпайками (Л–116) с заменой сечения провода со 120 кв. мм на 240 кв. мм (5,4 км) на участке от отпайки на ПС 110 кВ О-12 Южная до ПС 110 кВ О-30 Московская, реконструкцию ВЛ 110 кВ Северная – О-30 Московская с отпайками (Л-166), строительство ВОЛС (18,89 км) на ЛЭП 110 кВ от ПС 330 кВ О-1 Центральная до ПС 330кВ Северная 330 через ПС 110 кВ Береговая и ПС 110 кВ О-30 Московская, реконструкцию РЗА управления выключателями В ВЛ 115, В ВЛ 116 на ПС 330 кВ О-1 Центральная, В ВЛ 116 на ПС 330 кВ Северная 330, СВ на ПС 110 кВ О-30 Московская, реконструкцию ОРУ 110 кВ на ПС 110 кВ О-12 Южная с приведением к типовой схеме 110-4Н. Выполнить сооружение двухсекционного распределительного пункта (РП) 10 кВ РП-2 по ГП с РЗА. Выполнить сооружение двух взаиморезервируемых КЛ 10 кВ (ориентировочно 2х1,4 км) от РУ 10 кВ ПС 110/10 кВ Береговая до РП-2 с использованием кабеля 10 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена сечением 500 кв. мм. (уточнить при роектировании). На границе земельного участка Заявителя, в доступном для эксплуатационно-технического обслуживания персоналом Филиала АО "Янтарьэнерго" "Городские электрические сети" месте, построить 2-х секционную трансформаторную подстанцию (№ 1 по ГП) (или КТП в бетонном корпусе) с трансформаторами 10/0,4 кВ потребной мощности (схема соединения обмоток Д/Yн-11) (тип ТП, оборудования определить на стадии проектирования). Работы выполнить в соответствии с разработанным проектом. Выполнить проектирование и монтаж двух взаиморезервируемых КЛ 10 кВ кабелем с изоляцией из сшитого полиэтилена расчетного сечения от РУ 10 кВ (с 2-х секций) РП-2 по ГП до РУ 10 кВ (на разные секции) ТП №1 по ГП 10/0,4 кВ новой (п. 10.6) (ориентировочно - 2х1,2км), в проекте предусмотреть проверку на термическую стойкость и расчет емкостных токов. Работы выполнить в соответствии с разработанным проектом. |  | 0.73678
3 | 3817/06/16 от 24.04.2016 |  | В КС... | г. Калининград, о. Октябрьский, ул. Солнечный бульвар | Стадион Чемпионата мира ФИФА в г. Калининграде, Солнечный бульвар Инженерное благоустройство территории к стадиону" | 1) НИЖНИЕ КОНТАКТНЫЕ СТОЙКИ ПН НА I-ой СЕКЦИИ РУ-0,4 кВ ТП новых (п.10.7) (количество точек присоединения определяется на стадии разработки проектной 2) НИЖНИЕ КОНТАКТНЫЕ СТОЙКИ ПН НА II-ой СЕКЦИИ РУ-0,4 кВ ТП новых (п.10.7) (количество точек присоединения определяется на стадии разработки проектной | 0.73939 | 0 | 0.73939 | 0.4 | 2 |  |  |  |  | Выполнить сооружение ПС 110/10 кВ Береговая со схемой РУ 110 кВ № 110-13 «Две рабочие системы шин» с четырьмя линейными ячейками 110 кВ с установкой двух трансформаторов 110/10/10 кВ с расщепленными обмотками низкого напряжения мощностью по 25 МВА каждый, сооружение РУ 10 кВ (на четыре секции) с четырьмя вводными, двумя секционными, восемнадцатью линейными ячейками с вакуумными выключателями, с ячейками под ТН 10 кВ, ДГК по одной на каждой секции и ТСН 10 кВ. Выполнить сооружение четырех кабельных заходов 110 кВ (ориентировочно 4х1 км) от ВЛ 110 кВ О-1 Центральная – О–30 Московская с отпайками (Л–115) и ВЛ 110 кВ О-1 Центральная – Северная 330 с отпайками (Л–116) до ПС 110/10 кВ Береговая с образованием двух КВЛ 110 кВ (О-1 Центральная – Береговая), одной КВЛ 110 кВ (Северная 330 – Береговая) и одной КВЛ 110 кВ (О-30 Московская – Береговая) с использованием кабеля 110 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена. Выполнить комплексную реконструкцию ВЛ 110 кВ О-1 Центральная – О–30 Московская с отпайками (Л–115) и ВЛ 110 кВ О-1 Центральная – Северная 330 с отпайками (Л–116) с заменой сечения провода со 120 кв. мм на 240 кв. мм (5,4 км) на участке от отпайки на ПС 110 кВ О-12 Южная до ПС 110 кВ О-30 Московская, реконструкцию ВЛ 110 кВ Северная – О-30 Московская с отпайками (Л-166), строительство ВОЛС (18,89 км) на ЛЭП 110 кВ от ПС 330 кВ О-1 Центральная до ПС 330кВ Северная 330 через ПС 110 кВ Береговая и ПС 110 кВ О-30 Московская, реконструкцию РЗА управления выключателями В ВЛ 115, В ВЛ 116 на ПС 330 кВ О-1 Центральная, В ВЛ 116 на ПС 330 кВ Северная 330, СВ на ПС 110 кВ О-30 Московская, реконструкцию ОРУ 110 кВ на ПС 110 кВ О-12 Южная с приведением к типовой схеме 110-4Н. Выполнить сооружение двух двухсекционных распределительных пунктов (РП) 10 кВ РП-1 и РП-2 по ГП с РЗА. Выполнить сооружение двух взаиморезервируемых КЛ 10 кВ (ориентировочно 2х0,3 км) от РУ 10 кВ ПС 110/10 кВ Береговая до РП-1 с использованием кабеля 10 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена сечением 500 кв. мм. (уточнить при проектировании). Выполнить сооружение двух взаиморезервируемых КЛ 10 кВ (ориентировочно 2х1,4 км) от РУ 10 кВ ПС 110/10 кВ Береговая до РП-2 с использованием кабеля 10 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена сечением 500 кв. мм. (уточнить при проектировании). В границах земельного участка Заявителя, в доступном для эксплуатационно-технического обслуживания персоналом Филиала АО "Янтарьэнерго" "Городские электрические сети" месте, построить три 2-х секционные трансформаторные подстанции (№ 1, № 2, № 3 по ГП) (или КТП в бетонном корпусе) с трансформаторами 10/0,4 кВ потребной мощности (схема соединения обмоток Д/Yн-11) (тип ТП, оборудования определить на стадии проектирования). Работы выполнить в соответствии с разработанным проектом. Выполнить проектирование и монтаж двух взаиморезервируемых КЛ 10 кВ кабелем с изоляцией из сшитого полиэтилена расчетного сечения от РУ 10 кВ (с 2-х секций) РП-1 до РУ 10 кВ (на разные секции) ТП №3 10/0,4 кВ новой (ориентировочно – 2х2км), в проекте предусмотреть проверку на термическую стойкость и расчет емкостных токов. Работы выполнить в соответствии с разработанным проектом. Выполнить проектирование и монтаж двух взаиморезервируемых КЛ 10 кВ кабелем с изоляцией из сшитого полиэтилена расчетного сечения от РУ 10 кВ (с 2-х секций) РП-2 до РУ 10 кВ (на разные секции) ТП №1 10/0,4 кВ новой (ориентировочно - 2х1,2км), от РУ 10 кВ (с 2-х секций) ТП №1 10/0,4 кВ новой до РУ 10 кВ (на разные секции) ТП №2 10/0,4 кВ новой (ориентировочно - 2х1,8км) в проекте предусмотреть проверку на термическую стойкость и расчет емкостных токов. Работы выполнить в соответствии с разработанным проектом. |  | 38.3393
4 | 5061/08/16 от 08.08.2016 |  | В КС... | Калининградская обл, Калининград г, о. Октябрьский | Стадион Чемпионата мира ФиФа в г. Калининграде 1 этап. Строительство берегоукрепительных сооружений и Парадной набережной о. Октябрьский, г. Калининграда | 1) НИЖНИЕ КОНТАКТНЫЕ СТОЙКИ ПН НА I-ой СЕКЦИИ РУ-0,4 кВ ТП новой (п.10.6) (количество точек присоединения определяется на стадии разработки проектной 2) НИЖНИЕ КОНТАКТНЫЕ СТОЙКИ ПН НА II-ой СЕКЦИИ РУ-0,4 кВ ТП новой (п.10.6) (количество точек присоединения определяется на стадии разработки проектной | 0.01276 | 0 | 0.01276 | 0.4 | 1 |  |  |  |  | Выполнить сооружение ПС 110/10 кВ Береговая со схемой РУ 110 кВ № 110-13 «Две рабочие системы шин» с четырьмя линейными ячейками 110 кВ с установкой двух трансформаторов 110/10/10 кВ с расщепленными обмотками низкого напряжения мощностью по 25 МВА каждый, сооружение РУ 10 кВ (на четыре секции) с четырьмя вводными, двумя секционными, восемнадцатью линейными ячейками с вакуумными выключателями, с ячейками под ТН 10 кВ, ДГК по одной на каждой секции и ТСН 10 кВ. Выполнить сооружение четырех кабельных заходов 110 кВ (ориентировочно 4х1 км) от ВЛ 110 кВ О-1 Центральная – О–30 Московская с отпайками (Л–115) и ВЛ 110 кВ О-1 Центральная – Северная 330 с отпайками (Л–116) до ПС 110/10 кВ Береговая с образованием двух КВЛ 110 кВ (О-1 Центральная – Береговая), одной КВЛ 110 кВ (Северная 330 – Береговая) и одной КВЛ 110 кВ (О-30 Московская – Береговая) с использованием кабеля 110 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена. Выполнить комплексную реконструкцию ВЛ 110 кВ О-1 Центральная – О–30 Московская с отпайками (Л–115) и ВЛ 110 кВ О-1 Центральная – Северная 330 с отпайками (Л–116) с заменой сечения провода со 120 кв. мм на 240 кв. мм (5,4 км) на участке от отпайки на ПС 110 кВ О-12 Южная до ПС 110 кВ О-30 Московская, реконструкцию ВЛ 110 кВ Северная – О-30 Московская с отпайками (Л-166), строительство ВОЛС (18,89 км) на ЛЭП 110 кВ от ПС 330 кВ О-1 Центральная до ПС 330кВ Северная 330 через ПС 110 кВ Береговая и ПС 110 кВ О-30 Московская, реконструкцию РЗА управления выключателями В ВЛ 115, В ВЛ 116 на ПС 330 кВ О-1 Центральная, В ВЛ 116 на ПС 330 кВ Северная 330, СВ на ПС 110 кВ О-30 Московская, реконструкцию ОРУ 110 кВ на ПС 110 кВ О-12 Южная с приведением к типовой схеме 110-4Н. Выполнить сооружение двухсекционного распределительного пункта (РП) 10 кВ РП-1 по ГП с РЗА. Выполнить сооружение двух взаиморезервируемых КЛ 10 кВ (ориентировочно 2х0,3 км) от РУ 10 кВ ПС 110/10 кВ Береговая до РП-1 с использованием кабеля 10 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена сечением 500 кв. мм. (уточнить при проектировании). На границе земельного участка Заявителя, в доступном для эксплуатационно-технического обслуживания персоналом Филиала АО "Янтарьэнерго" "Городские электрические сети" месте, построить 2-х секционную трансформаторную подстанцию (№ 1 по ГП) (или КТП в бетонном корпусе) с трансформаторами 10/0,4 кВ потребной мощности (схема соединения обмоток Д/Yн-11) (тип ТП, оборудования определить на стадии проектирования). Работы выполнить в соответствии с разработанным проектом. Выполнить проектирование и монтаж двух взаиморезервируемых КЛ 10 кВ кабелем с изоляцией из сшитого полиэтилена расчетного сечения от РУ 10 кВ (с 2-х секций) РП-1 по ГП до РУ 10 кВ (на разные секции) ТП №1 по ГП 10/0,4 кВ новой (п. 10.6) (ориентировочно - 2х1,2км), в проекте предусмотреть проверку на термическую стойкость и расчет емкостных токов. Работы выполнить в соответствии с разработанным проектом. |  | 0.48973
| Всего | [5 empty] | 0.9484 |  | 0.9484 | [8 empty] | 54.0058

## 3.1. паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2018 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Янтарьэнерго" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_17-0600
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство 3-х КТП 10/0,4 кВ (новых № 1, № 2, № 3), КЛ-10 кВ от КТП (новых) по ул. Солнечный бульвар в г. Калининграде
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | - | КТП-1321 новая | Трансформатор силовой масляный | - | ТМГ | - | Т-1, Т-2 | - | нд | - | - | 10 | - | 0.8 | - | - | - | - | -
2 | - | КТП-1322 новая | Трансформатор силовой масляный | - | ТМГ | - | Т-1, Т-2 | - | нд | - | - | 10 | - | 1.26 | - | - | - | - | -
3 | - | КТП-1323 новая | Трансформатор силовой масляный | - | ТМГ | - | Т-1, Т-2 | - | нд | - | - | 10 | - | 0.5 | - | - | - | - | -
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2018 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Янтарьэнерго" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_17-0600
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство 3-х КТП 10/0,4 кВ (новых № 1, № 2, № 3), КЛ-10 кВ от КТП (новых) по ул. Солнечный бульвар в г. Калининграде
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | - | КЛ 10 кВ K-1 РП-XLVII - КТП-1321 | - | КЛ 10 кВ K-1 РП-XLVII - КТП-1321 | - | 10 | - | 10 | - | - | 1 | - | 120 | - | КЛ | - | 0.6 | - | - | - | - | в земле | - | - | - | -
2 | - | КЛ 10 кВ K-2 РП-XLVII - КТП-1321 | - | КЛ 10 кВ K-2 РП-XLVII - КТП-1321 | - | 10 | - | 10 | - | - | 1 | - | 120 | - | КЛ | - | 0.585 | - | - | - | - | в земле | - | - | - | -
3 | - | КЛ 10 кВ K-1 КТП-1321 - КТП-1322 | - | КЛ 10 кВ K-1 КТП-1321 - КТП-1322 | - | 10 | - | 10 | - | - | 1 | - | 120 | - | КЛ | - | 1.135 | - | - | - | - | в земле | - | - | - | -
4 | - | КЛ 10 кВ K-2 КТП-1321 - КТП-1322 | - | КЛ 10 кВ K-2 КТП-1321 - КТП-1322 | - | 10 | - | 10 | - | - | 1 | - | 120 | - | КЛ | - | 1.135 | - | - | - | - | в земле | - | - | - | -
5 | - | КЛ 10 кВ K-1 РП-XLVI - КТП-1323 | - | КЛ 10 кВ K-1 РП-XLVI - КТП-1323 | - | 10 | - | 10 | - | - | 1 | - | 150 | - | КЛ | - | 0.675 | - | - | - | - | в земле | - | - | - | -
6 | - | КЛ 10 кВ K-2 РП-XLVI - КТП-1323 | - | КЛ 10 кВ K-2 РП-XLVI - КТП-1323 | - | 10 | - | 10 | - | - | 1 | - | 150 | - | КЛ | - | 0.675 | - | - | - | - | в земле | - | - | - | -

## 3.3 паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2018 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Янтарьэнерго" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_17-0600
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство 3-х КТП 10/0,4 кВ (новых № 1, № 2, № 3), КЛ-10 кВ от КТП (новых) по ул. Солнечный бульвар в г. Калининграде
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Увеличение объема услуг по передаче электрической энергии.
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью 0,9484 МВт
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | Строительство 3-х КТП 10/0,4 кВ (новых № 1, № 2, № 3) с трансформаторами 2х400, 2х630, 2х250 кВА, КЛ-10 кВ от КТП (новых) протяженностью 4,805 км по ул. Солнечный бульвар в г. Калининграде
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | КЛ 1,83 млн.руб./км ТП 11,87 млн.руб./МВА
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | отсутствуют
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | договоры технологического присоединения
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2017
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2018
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | З

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2018 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Янтарьэнерго" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_17-0600
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство 3-х КТП 10/0,4 кВ (новых № 1, № 2, № 3), КЛ-10 кВ от КТП (новых) по ул. Солнечный бульвар в г. Калининграде
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
всего в год (-1), в том числе: |  | Sгод (-1)Ti | Sгод (-1)Ni | Sгод (-1)Pi | Sгод N-1Ti·Ni | Sгод (-1)Ti·Pi | Nt | Sгод (-1)Ti·Ni/Nt | Sгод (-1)Ni/Nt |  | Описание причин | Год 1 | [12 empty] | Описание
год N-1 | Наименование 1 | T1 | N1 | P1 | T1·N1 | T1·P1 | Nt | T1·N1/Nt | DПsafi1 | Реквизиты акта 1 |  | Год 2
год N-1 | Наименование 2 | T2 | N2 | P2 | T2·N2 | T2·P2 | Nt | T2·N2/Nt | DПsafi2 | Реквизиты акта 2 |  | …
год N-1 | Наименование 3 | T3 | N3 | P3 | T3·N3 | T3·P3 | Nt | T3·N3/Nt | DПsafi3 | Реквизиты акта 3
год N-1 | Наименование 4 | T4 | N4 | P4 | T4·N4 | T4·P4 | Nt | T4·N4/Nt | DПsafi4 | Реквизиты акта 4
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | …
всего в год (-2), в том числе: |  | Sгод (-2)Ti | Sгод (-2)Ni | Sгод (-2)Pi | Sгод (-2)Ti·Ni | Sгод (-2)Ti·Pi | Nt | Sгод (-2)Ti·Ni/Nt | Sгод (-2)Ni/Nt
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | …

## 4. паспортбюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2018 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Янтарьэнерго" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_17-0600
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство 3-х КТП 10/0,4 кВ (новых № 1, № 2, № 3), КЛ-10 кВ от КТП (новых) по ул. Солнечный бульвар в г. Калининграде
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | N-1 | N | N+1 | N+2 | N+3 | N+4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | 2018

## 5. анализ эконом эфф
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2015 г. №___
Год раскрытия информации: 2018 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Янтарьэнерго" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_17-0600
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство 3-х КТП 10/0,4 кВ (новых № 1, № 2, № 3), КЛ-10 кВ от КТП (новых) по ул. Солнечный бульвар в г. Калининграде
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 39418263
Прочие расходы, руб. без НДС на объект | 0
Срок амортизации, лет | 30 |  | Собственный капитал
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Простой период окупаемости, лет |  |  | 3.4341
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС | 465135.5034 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  |  | 4.2204
Первый ремонт объекта, лет после постройки | 1 |  | Чистая приведённая стоимость (NPV) через 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию, руб. |  |  | 13785275.1599
Периодичность ремонта объекта, лет | 1
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Возникновение прочих расходов, лет после постройки
Периодичность расходов, лет
Налог на прибыль | 20%
0
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки
Срок кредита | 1
Ставка по кредиту
Ставка по кредиту без учета субсидирования
Доля заемных средств | 0%
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 20.5%
Доля собственных средств | 100%
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) | 20.5%
Период | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41
Прогноз инфляции | 4.6% | 4.4% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2%
Кумулятивная инфляция | 4.6% | 9.202% | 13.79% | 18.57% | 23.55% | 28.74% | 34.14% | 39.78% | 45.65% | 51.77% | 58.14% | 64.78% | 71.7% | 78.91% | 86.43% | 94.26% | 102.4% | 110.9% | 119.8% | 129% | 138.6% | 148.6% | 159.1% | 170% | 181.3% | 193.1% | 205.4% | 218.3% | 231.6% | 245.6% | 260.1% | 275.2% | 291% | 307.4% | 324.5% | 342.3% | 360.9% | 380.3% | 400.4% | 421.4% | 443.3%
Доход, руб. без НДС | 46513550.29 | 2650821.7587 | 5524312.5451 | 8721717.6849 | 9088029.8276 | 9469727.0804 | 9867455.6178 | 10281888.7537 | 10713728.0814 | 11163704.6608 | 11632580.2565 | 12121148.6273 | 12630236.8697 | 13160706.8182 | 13713456.5045 | 14289421.6777 | 14889577.3882 | 15514939.6385 | 16166567.1033 | 16845562.9217 | 17553076.5644 | 18290305.7801 | 19058498.6228 | 19858955.565 | 20693031.6987 | 21562139.0301 | 22467748.8693 | 23411394.3218 | 24394672.8834 | 25419249.1445 | 26486857.6085 | 27599305.6281 | 28758476.4645 | 29966332.476 | 31224918.44 | 32536365.0144 | 33902892.3451 | 35326813.8235 | 36810540.0041 | 38356582.6843 | 39967559.157
Кредит, руб. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41
Основной долг на начало периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Поступление кредита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Погашение основного долга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Начисление процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
БДР, руб. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41
Доход | 46513550.29 | 2650821.7587 | 5524312.5451 | 8721717.6849 | 9088029.8276 | 9469727.0804 | 9867455.6178 | 10281888.7537 | 10713728.0814 | 11163704.6608 | 11632580.2565 | 12121148.6273 | 12630236.8697 | 13160706.8182 | 13713456.5045 | 14289421.6777 | 14889577.3882 | 15514939.6385 | 16166567.1033 | 16845562.9217 | 17553076.5644 | 18290305.7801 | 19058498.6228 | 19858955.565 | 20693031.6987 | 21562139.0301 | 22467748.8693 | 23411394.3218 | 24394672.8834 | 25419249.1445 | 26486857.6085 | 27599305.6281 | 28758476.4645 | 29966332.476 | 31224918.44 | 32536365.0144 | 33902892.3451 | 35326813.8235 | 36810540.0041 | 38356582.6843 | 39967559.157
Операционные расходы | 0 | -507939.133 | -529272.5765 | -551502.0248 | -574665.1098 | -598801.0444 | -623950.6883 | -650156.6172 | -677463.1951 | -705916.6493 | -735565.1486 | -766458.8848 | -798650.158 | -832193.4646 | -867145.5901 | -903565.7049 | -941515.4645 | -981059.114 | -1022263.5968 | -1065198.6679 | -1109937.0119 | -1156554.3664 | -1205129.6498 | -1255745.0951 | -1308486.3891 | -1363442.8175 | -1420707.4158 | -1480377.1273 | -1542552.9666 | -1607340.1912 | -1674848.4792 | -1745192.1154 | -1818490.1842 | -1894866.7719 | -1974451.1764 | -2057378.1258 | -2143788.007 | -2233827.1033 | -2327647.8417 | -2425409.051 | -2527276.2312
Ремонт объекта |  | -507939.133 | -529272.5765 | -551502.0248 | -574665.1098 | -598801.0444 | -623950.6883 | -650156.6172 | -677463.1951 | -705916.6493 | -735565.1486 | -766458.8848 | -798650.158 | -832193.4646 | -867145.5901 | -903565.7049 | -941515.4645 | -981059.114 | -1022263.5968 | -1065198.6679 | -1109937.0119 | -1156554.3664 | -1205129.6498 | -1255745.0951 | -1308486.3891 | -1363442.8175 | -1420707.4158 | -1480377.1273 | -1542552.9666 | -1607340.1912 | -1674848.4792 | -1745192.1154 | -1818490.1842 | -1894866.7719 | -1974451.1764 | -2057378.1258 | -2143788.007 | -2233827.1033 | -2327647.8417 | -2425409.051 | -2527276.2312
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)***
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов, и начисленной амортизации (EBITDA) | 46513550.29 | 2142882.6257 | 4995039.9686 | 8170215.6601 | 8513364.7178 | 8870926.036 | 9243504.9295 | 9631732.1365 | 10036264.8862 | 10457788.0115 | 10897015.108 | 11354689.7425 | 11831586.7117 | 12328513.3536 | 12846310.9144 | 13385855.9728 | 13948061.9237 | 14533880.5245 | 15144303.5065 | 15780364.2538 | 16443139.5524 | 17133751.4136 | 17853368.973 | 18603210.4699 | 19384545.3096 | 20198696.2126 | 21047041.4535 | 21931017.1946 | 22852119.9168 | 23811908.9533 | 24812009.1293 | 25854113.5127 | 26939986.2803 | 28071465.704 | 29250467.2636 | 30478986.8887 | 31759104.338 | 33092986.7202 | 34482892.1624 | 35931173.6333 | 37440282.9259
Амортизация |  | -1550451.678 | -1550451.678 | -1550451.678 | -1550451.678 | -1550451.678 | -1550451.678 | -1550451.678 | -1550451.678 | -1550451.678 | -1550451.678 | -1550451.678 | -1550451.678 | -1550451.678 | -1550451.678 | -1550451.678 | -1550451.678 | -1550451.678 | -1550451.678 | -1550451.678 | -1550451.678 | -1550451.678 | -1550451.678 | -1550451.678 | -1550451.678 | -1550451.678 | -1550451.678 | -1550451.678 | -1550451.678 | -1550451.678 | -1550451.678 | -1550451.678 | -1550451.678 | -1550451.678 | -1550451.678 | -1550451.678 | -1550451.678 | -1550451.678 | -1550451.678 | -1550451.678 | -1550451.678 | -32848552.5 | -39418263 | -52557684
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) | 46513550.29 | 592430.9477 | 3444588.2906 | 6619763.9821 | 6962913.0398 | 7320474.358 | 7693053.2515 | 8081280.4585 | 8485813.2082 | 8907336.3335 | 9346563.43 | 9804238.0645 | 10281135.0337 | 10778061.6756 | 11295859.2364 | 11835404.2948 | 12397610.2457 | 12983428.8465 | 13593851.8285 | 14229912.5758 | 14892687.8744 | 15583299.7356 | 16302917.295 | 17052758.7919 | 17834093.6316 | 18648244.5346 | 19496589.7755 | 20380565.5166 | 21301668.2388 | 22261457.2753 | 23261557.4513 | 24303661.8347 | 25389534.6023 | 26521014.026 | 27700015.5856 | 28928535.2107 | 30208652.66 | 31542535.0422 | 32932440.4844 | 34380721.9553 | 35889831.2479 | 25 | 30 | 40
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль до налогообложения | 46513550.29 | 592430.9477 | 3444588.2906 | 6619763.9821 | 6962913.0398 | 7320474.358 | 7693053.2515 | 8081280.4585 | 8485813.2082 | 8907336.3335 | 9346563.43 | 9804238.0645 | 10281135.0337 | 10778061.6756 | 11295859.2364 | 11835404.2948 | 12397610.2457 | 12983428.8465 | 13593851.8285 | 14229912.5758 | 14892687.8744 | 15583299.7356 | 16302917.295 | 17052758.7919 | 17834093.6316 | 18648244.5346 | 19496589.7755 | 20380565.5166 | 21301668.2388 | 22261457.2753 | 23261557.4513 | 24303661.8347 | 25389534.6023 | 26521014.026 | 27700015.5856 | 28928535.2107 | 30208652.66 | 31542535.0422 | 32932440.4844 | 34380721.9553 | 35889831.2479
Налог на прибыль | -9302710.058 | -118486.1895 | -688917.6581 | -1323952.7964 | -1392582.608 | -1464094.8716 | -1538610.6503 | -1616256.0917 | -1697162.6416 | -1781467.2667 | -1869312.686 | -1960847.6129 | -2056227.0067 | -2155612.3351 | -2259171.8473 | -2367080.859 | -2479522.0491 | -2596685.7693 | -2718770.3657 | -2845982.5152 | -2978537.5749 | -3116659.9471 | -3260583.459 | -3410551.7584 | -3566818.7263 | -3729648.9069 | -3899317.9551 | -4076113.1033 | -4260333.6478 | -4452291.4551 | -4652311.4903 | -4860732.3669 | -5077906.9205 | -5304202.8052 | -5540003.1171 | -5785707.0421 | -6041730.532 | -6308507.0084 | -6586488.0969 | -6876144.3911 | -7177966.2496
Чистая прибыль | 37210840.232 | 473944.7582 | 2755670.6325 | 5295811.1857 | 5570330.4319 | 5856379.4864 | 6154442.6012 | 6465024.3668 | 6788650.5666 | 7125869.0668 | 7477250.744 | 7843390.4516 | 8224908.0269 | 8622449.3405 | 9036687.3891 | 9468323.4359 | 9918088.1965 | 10386743.0772 | 10875081.4628 | 11383930.0606 | 11914150.2995 | 12466639.7885 | 13042333.836 | 13642207.0335 | 14267274.9053 | 14918595.6277 | 15597271.8204 | 16304452.4133 | 17041334.591 | 17809165.8202 | 18609245.961 | 19442929.4678 | 20311627.6818 | 21216811.2208 | 22160012.4685 | 23142828.1685 | 24166922.128 | 25234028.0338 | 26345952.3876 | 27504577.5642 | 28711864.9983
| 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5
Денежный поток на собственный капитал, руб. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) | 46513550.29 | 592430.9477 | 3444588.2906 | 6619763.9821 | 6962913.0398 | 7320474.358 | 7693053.2515 | 8081280.4585 | 8485813.2082 | 8907336.3335 | 9346563.43 | 9804238.0645 | 10281135.0337 | 10778061.6756 | 11295859.2364 | 11835404.2948 | 12397610.2457 | 12983428.8465 | 13593851.8285 | 14229912.5758 | 14892687.8744 | 15583299.7356 | 16302917.295 | 17052758.7919 | 17834093.6316 | 18648244.5346 | 19496589.7755 | 20380565.5166 | 21301668.2388 | 22261457.2753 | 23261557.4513 | 24303661.8347 | 25389534.6023 | 26521014.026 | 27700015.5856 | 28928535.2107 | 30208652.66 | 31542535.0422 | 32932440.4844 | 34380721.9553 | 35889831.2479
Амортизация | 0 | 1550451.678 | 1550451.678 | 1550451.678 | 1550451.678 | 1550451.678 | 1550451.678 | 1550451.678 | 1550451.678 | 1550451.678 | 1550451.678 | 1550451.678 | 1550451.678 | 1550451.678 | 1550451.678 | 1550451.678 | 1550451.678 | 1550451.678 | 1550451.678 | 1550451.678 | 1550451.678 | 1550451.678 | 1550451.678 | 1550451.678 | 1550451.678 | 1550451.678 | 1550451.678 | 1550451.678 | 1550451.678 | 1550451.678 | 1550451.678 | 1550451.678 | 1550451.678 | 1550451.678 | 1550451.678 | 1550451.678 | 1550451.678 | 1550451.678 | 1550451.678 | 1550451.678 | 1550451.678
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на прибыль | -9302710.058 | -118486.1895 | -688917.6581 | -1323952.7964 | -1392582.608 | -1464094.8716 | -1538610.6503 | -1616256.0917 | -1697162.6416 | -1781467.2667 | -1869312.686 | -1960847.6129 | -2056227.0067 | -2155612.3351 | -2259171.8473 | -2367080.859 | -2479522.0491 | -2596685.7693 | -2718770.3657 | -2845982.5152 | -2978537.5749 | -3116659.9471 | -3260583.459 | -3410551.7584 | -3566818.7263 | -3729648.9069 | -3899317.9551 | -4076113.1033 | -4260333.6478 | -4452291.4551 | -4652311.4903 | -4860732.3669 | -5077906.9205 | -5304202.8052 | -5540003.1171 | -5785707.0421 | -6041730.532 | -6308507.0084 | -6586488.0969 | -6876144.3911 | -7177966.2496
НДС | -0.009 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Изменения в рабочем капитале | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Инвестиции (финансирование) | -46513550.34 | [40 empty] | -46513550.34
Изменения финансовых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Чистый денежный поток | -9302710.117 | 2024396.4452 | 4306122.3105 | 6846262.8637 | 7120782.1099 | 7406831.1644 | 7704894.2792 | 8015476.0448 | 8339102.2446 | 8676320.7448 | 9027702.422 | 9393842.1296 | 9775359.7049 | 10172901.0185 | 10587139.0671 | 11018775.1139 | 11468539.8745 | 11937194.7552 | 12425533.1408 | 12934381.7386 | 13464601.9775 | 14017091.4665 | 14592785.514 | 15192658.7115 | 15817726.5833 | 16469047.3057 | 17147723.4984 | 17854904.0913 | 18591786.269 | 19359617.4982 | 20159697.639 | 20993381.1458 | 21862079.3598 | 22767262.8988 | 23710464.1465 | 24693279.8465 | 25717373.806 | 26784479.7118 | 27896404.0656 | 29055029.2422 | 30262316.6763
Накопленный чистый денежный поток | -9302710.117 | -7278313.6718 | -2972191.3614 | 3874071.5023 | 10994853.6122 | 18401684.7765 | 26106579.0557 | 34122055.1005 | 42461157.3451 | 51137478.0899 | 60165180.5119 | 69559022.6415 | 79334382.3464 | 89507283.3649 | 100094422.432 | 111113197.5458 | 122581737.4204 | 134518932.1756 | 146944465.3164 | 159878847.055 | 173343449.0325 | 187360540.499 | 201953326.013 | 217145984.7245 | 232963711.3078 | 249432758.6135 | 266580482.1119 | 284435386.2032 | 303027172.4722 | 322386789.9704 | 342546487.6094 | 363539868.7552 | 385401948.115 | 408169211.0139 | 431879675.1604 | 456572955.0069 | 482290328.8129 | 509074808.5247 | 536971212.5902 | 566026241.8324 | 596288558.5087
Коэффициент дисконтирования | 0.91098 | 0.756 | 0.62738 | 0.52065 | 0.43207 | 0.35857 | 0.29757 | 0.24694 | 0.20493 | 0.17007 | 0.14114 | 0.11712 | 0.097199 | 0.080663 | 0.06694 | 0.055552 | 0.046101 | 0.038258 | 0.03175 | 0.026348 | 0.021866 | 0.018146 | 0.015059 | 0.012497 | 0.010371 | 0.0086066 | 0.0071424 | 0.0059273 | 0.0049189 | 0.0040821 | 0.0033876 | 0.0028113 | 0.002333 | 0.0019361 | 0.0016067 | 0.0013334 | 0.0011066 | 0.0009183 | 0.00076208 | 0.00063243 | 0.00052484
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV) | -8474536.6963 | 1530435.3753 | 2701585.6701 | 3564502.3532 | 3076705.9104 | 2655850.8828 | 2292719.2591 | 1979367.6529 | 1708950.1712 | 1475566.045 | 1274128.5361 | 1100252.1295 | 950155.4434 | 820577.6531 | 708706.5353 | 612116.5085 | 528715.2716 | 456697.841 | 394506.9551 | 340798.9591 | 294414.4071 | 254352.7273 | 219750.3845 | 189862.056 | 164044.4021 | 141742.0732 | 122475.6432 | 105831.2027 | 91451.3837 | 79027.6174 | 68293.4548 | 59018.8052 | 51004.9636 | 44080.3213 | 38096.6631 | 32925.9726 | 28457.6743 | 24596.2532 | 21259.2001 | 18375.2376 | 15882.7892
Чистая приведённая стоимость без учета продажи (NPV) | -8474536.6963 | -6944101.321 | -4242515.6509 | -678013.2977 | 2398692.6127 | 5054543.4955 | 7347262.7546 | 9326630.4075 | 11035580.5787 | 12511146.6238 | 13785275.1599 | 14885527.2894 | 15835682.7328 | 16656260.3859 | 17364966.9211 | 17977083.4296 | 18505798.7012 | 18962496.5421 | 19357003.4972 | 19697802.4563 | 19992216.8634 | 20246569.5906 | 20466319.9752 | 20656182.0312 | 20820226.4333 | 20961968.5065 | 21084444.1497 | 21190275.3524 | 21281726.7362 | 21360754.3536 | 21429047.8084 | 21488066.6136 | 21539071.5771 | 21583151.8984 | 21621248.5615 | 21654174.5341 | 21682632.2085 | 21707228.4617 | 21728487.6617 | 21746862.8994 | 21762745.6886
Внутренняя норма доходности (IRR) | 0% | 0% | 0% | 16.16% | 32.13% | 40.34% | 44.91% | 47.61% | 49.26% | 50.3% | 50.97% | 51.41% | 51.7% | 51.89% | 52.02% | 52.1% | 52.16% | 52.2% | 52.23% | 52.25% | 52.26% | 52.27% | 52.27% | 52.28% | 52.28% | 52.28% | 52.28% | 52.29% | 52.29% | 52.29% | 52.29% | 52.29% | 52.29% | 52.29% | 52.29% | 52.29% | 52.29% | 52.29% | 52.29% | 52.29% | 52.29%
Срок окупаемости (PBP) | 0 | 0 | 0 | 3.4341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Дисконтированный срок окупаемости (DBP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058
* Форма заполняется: | [10 empty] | 10 | [14 empty] | 25 |  |  |  |  | 30 | [9 empty] | 40
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
** Показатели экономической эффективности рассчитываются за период от начала реализации проекта до момента истечения 10 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию
*** От уплаты налога на имущество освобождаются линии электропередач, а также сооружения, являющихся неотъемлемой частью указанных объектов. Перечень имущества, относящегося к указанным объектам утвержден Постановлением Правительства РФ от 30 сентября 2004 г. N 504 "О перечне имущества, относящегося к железнодорожным путям общего пользования, федеральным автомобильным дорогам общего пользования, магистральным трубопроводам, линиям энергопередачи, а также сооружений, являющихся неотъемлемой технологической частью указанных объектов, в отношении которых организации освобождаются от обложения налогом на имущество организаций"
Полная дисконтированная стоимость строительства с НДС | -42372683.2582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -42372683.2582
-42372683.2582
21762745.6886
индекс доходности | 1.5136
NPV, млн.рублей | IRR, % | простой | дисконтированный
13.7853 | 50.97% | 3.4341 | 4.2204 | 10 лет
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056
Увеличение дохода от передачи ээ, руб. в ценах 2015 года |  | 2427439.1027 | 4854878.2054 | 7355876.0688 | 7355876.0688 | 7355876.0688 | 7355876.0688 | 7355876.0688 | 7355876.0688 | 7355876.0688 | 7355876.0688 | 7355876.0688 | 7355876.0688 | 7355876.0688 | 7355876.0688 | 7355876.0688 | 7355876.0688 | 7355876.0688 | 7355876.0688 | 7355876.0688 | 7355876.0688 | 7355876.0688 | 7355876.0688 | 7355876.0688 | 7355876.0688 | 7355876.0688 | 7355876.0688 | 7355876.0688 | 7355876.0688 | 7355876.0688 | 7355876.0688 | 7355876.0688 | 7355876.0688 | 7355876.0688 | 7355876.0688 | 7355876.0688 | 7355876.0688 | 7355876.0688 | 7355876.0688 | 7355876.0688 | 7355876.0688
прирост МВт, накопительно |  | 0.38669 | 0.77339 | 1.1718 | 1.1718 | 1.1718 | 1.1718 | 1.1718 | 1.1718 | 1.1718 | 1.1718 | 1.1718 | 1.1718 | 1.1718 | 1.1718 | 1.1718 | 1.1718 | 1.1718 | 1.1718 | 1.1718 | 1.1718 | 1.1718 | 1.1718 | 1.1718 | 1.1718 | 1.1718 | 1.1718 | 1.1718 | 1.1718 | 1.1718 | 1.1718 | 1.1718 | 1.1718 | 1.1718 | 1.1718 | 1.1718 | 1.1718 | 1.1718 | 1.1718 | 1.1718 | 1.1718
коэф перевода МВА в МВт | 0.93
ЧЧИ | 4380
тариф, руб/кВтч | 1.4332
Прирост мощности по годам, % | 0% | 33% | 33% | 34% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| До реализации проекта |  | После реализации проекта
Допустимая нагрузка (в режиме «n-1») |  | МВА | 1.26 | МВА
Допустимая нагрузка (в режиме «n-1») | 0 | МВт | 1.1718 | МВт | Прирост за счет замены тр-ра | 1.26 | МВА | 1.1718 | МВт
[5 empty] | Объем заявок на ТП | 0 | МВА |  | МВт
[5 empty] | Исходные данные для прироста мощности | 1.26 | МВА | 1.1718 | МВт
сметная стоимость, млн.руб. с НДС | 46.5136 |  | Срок амортизации, лет | ВЛ | 35 | Согласну Приказа АО ЯЭ от 26.01.2018 № 25
Срок амортизации, лет | 30 |  |  | КЛ | 30
Объект по ТП | да | да / пусто |  | ВКЛ | 30
|  |  |  | ПС (ПС + ВЛ, ПС + КЛ, ПС + ВКЛ) | 30
сметная стоимость, руб. с НДС | 46513550.34
ремонт, коэффициент | 0.01
cтавка дисконтирования на собственный капитал | 20.5%
среднеотпускной тариф на услуги по передаче на 2018 г. | 1.4332
инфляция для тарифов |  | Согласно "Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" в составе проекта федерального закона "О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" (от 27.10.2017)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065
прогноз инфляции |  |  | 4.6% | 4.4% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2%
кумулятивная инфляция |  | 0% | 4.6% | 9.202% | 13.79% | 18.57% | 23.55% | 28.74% | 34.14% | 39.78% | 45.65% | 51.77% | 58.14% | 64.78% | 71.7% | 78.91% | 86.43% | 94.26% | 102.4% | 110.9% | 119.8% | 129% | 138.6% | 148.6% | 159.1% | 170% | 181.3% | 193.1% | 205.4% | 218.3% | 231.6% | 245.6% | 260.1% | 275.2% | 291% | 307.4% | 324.5% | 342.3% | 360.9% | 380.3% | 400.4% | 421.4% | 443.3% | 466.2% | 489.9% | 514.7% | 540.5% | 567.4% | 595.5% | 624.7%
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48
| 0 | 0 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 | 41.5 | 42.5 | 43.5 | 44.5 | 45.5 | 46.5 | 47.5

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2018 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Янтарьэнерго" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_17-0600
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство 3-х КТП 10/0,4 кВ (новых № 1, № 2, № 3), КЛ-10 кВ от КТП (новых) по ул. Солнечный бульвар в г. Калининграде
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт |  | предложения по корректировке плана
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на ТП | нд | нд |  | 2016-04-24 |  | 2015-11-30 | 100
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | нд | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | нд | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | нд | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | нд | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | нд | нд | 2017-09-19 | 2017-09-19 | 2016-04-21 | 2016-04-21 | 100
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | нд | нд | 2017-08-31 | 2017-09-25 | 2016-07-11 | 2016-07-11 | 100
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | нд | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | нд | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.9. | Утверждение проектной документации | нд | нд | 2017-09-25 | 2017-09-25 | 2016-07-11 | 2016-07-11 | 100
1.10. | Получение разрешения на строительство | нд | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.11. | Разработка рабочей документации | нд | нд | 2017-09-26 | 2017-09-26 | 2016-07-11 | 2016-07-11 | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | нд | нд | 2017-10-30 | 2017-10-30 |  |  | 100
2.2. | Закупка основного оборудования | нд | нд | 2017-12-01 | 2017-12-01 |  |  | 100
3 | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ
3.1. | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | нд | нд | 2017-10-30 | 15.112017 |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | нд | нд | 2017-12-01 | 2017-12-01 |  |  | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | нд | нд | 2017-12-06 | 2017-12-19 |  |  | 100
3.4. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | нд | нд | не требуется | не требуется
3.5. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | нд | нд | не требуется | не требуется
3.7. | Пусконаладочные работы | нд | нд | 2017-12-30 | 2017-12-30 |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | нд | нд | 2017-12-30 | 2017-12-30 |  |  | 100
4.2. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | нд | нд | 2018-01-31 | 2018-01-31 |  |  | 100 | 100
4.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | нд | нд | не требуется | не требуется
4.4. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | нд | нд
4.5. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | нд | нд | 2018-01-31 | 2018-01-31 |  |  | 100 | 100
4.6. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | нд | нд | 2018-01-31 | 2018-01-31 |  |  | 100 | 100

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2018 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Янтарьэнерго" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_17-0600
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство 3-х КТП 10/0,4 кВ (новых № 1, № 2, № 3), КЛ-10 кВ от КТП (новых) по ул. Солнечный бульвар в г. Калининграде
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | факт 2015 года | 2016 год |  |  |  | 2017 год |  |  |  | 2018 год |  |  |  | 2019 год |  |  |  | 2020 год |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2015 | по состоянию на 01.01.2017 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.9691 | 0 | 0 | 0 | 10.5395 | 10.5395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.5086
1.1 | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | платы за технологическое присоединение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.9691 | 0 | 0 | 0 | 10.5395 | 10.5395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.5086
1.5 | иных источников финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.3991 | 0 | 0 | 0 | 0.019133 | 0.019133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.4183
2.1 | проектно-изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080508
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3192
2.3 | оборудование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5674
2.4 | прочие затраты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43199 | 0 | 0 | 0 | 0.019133 | 0.019133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45112
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.56 | 2.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.56
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.805 | 4.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.805
3.7 | Другое3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.56 | 2.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.56
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.805 | 4.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.805
4.7 | Другое3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.4183 | 39.4183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.4183
5.2 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.56 | 2.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.56
5.4 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5 | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.805 | 4.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.805
5.6 | другое3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5 | другое3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2018 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Янтарьэнерго" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_17-0600
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство 3-х КТП 10/0,4 кВ (новых № 1, № 2, № 3), КЛ-10 кВ от КТП (новых) по ул. Солнечный бульвар в г. Калининграде
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
1 | АО "Янтарьэнерго" | 1 | 2018-01-31 |  |  | 2.56 |  |  |  | 4.805 | 24 | ГП | Выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по титулу: «Строительство 3-х КТП 10/0,4 кВ (новых № 1, № 2, № 3), КЛ-10 кВ от КТП (новых) по ул. Солнечный бульвар в г. Калининграде». | АО "Янтарьэнерго" | 40538.86 | УР | 39067.52 | ВЗ | ООК | 2 | 2 | "Янтарьэнергосервис" ОАО | 39066.52 |  | 1 | 39066.52 | 39066.52 | "Янтарьэнергосервис" ОАО | 46098.4936 |  | 52972 | b2b-mrsk.ru | 2017-09-21 | 2017-09-21 | 2017-10-12 | 2017-10-19 |  |  |  |  | 2017-10-30 | 2017-10-30
[22 empty] | "ПрофЭнергоСтрой" ООО | 39067.52 |  |  | 39067.52

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2018 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Янтарьэнерго" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_17-0600
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство 3-х КТП 10/0,4 кВ (новых № 1, № 2, № 3), КЛ-10 кВ от КТП (новых) по ул. Солнечный бульвар в г. Калининграде
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Строительство 3-х КТП 10/0,4 кВ (новых № 1, № 2, № 3), КЛ-10 кВ от КТП (новых) по ул. Солнечный бульвар в г. Калининграде
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | город Калининград
Тип проекта | новое строительство
Вводимая мощность (в том числе прирост) | 4,805 (4,805) км, 2,56 (2,56) МВА
Срок ввода объекта | 2018
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | Принят к бухгалтерскому учету
Сметная стоимость проекта в ценах 3 кв. 2017 года с НДС, млн. руб. | 54.6939
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | ПСД, утв. Приказом 262 от 15.09.2017
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 46.1935
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 46.1935
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | 46.0985
ОАО "Янтарьэнергосервис" договор №102/СП от 30.10.2017 в ценах 2017 года с НДС, млн. руб. | 46.0985
% от сметной стоимости проекта | 84.28%
оплачено по договору, млн. руб. | 0 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 0 | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 0
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. | 0 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 0 | 2
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | 0
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 0
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. | 0 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 0 | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 0
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. | 0 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 0 | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 0
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. | 0 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 0 | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 0
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. | 0 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 0 | 2
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | 0.095
ООО "Вита-Строй" договор № 983 от 19.09.2017 в ценах 2017 года с НДС, млн. руб. | 0.095
% от сметной стоимости проекта | 0.1737%
оплачено по договору, млн. руб. | 0 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 0 | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 0
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. | 0 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 0 | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 0
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. | 0 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 0 | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 0
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. | 0 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 0 | 2
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 84.46%
в том числе
- СМР, % | 84.28%
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 0.1737%
% оплаты по объекту(предоплата) | 0%
всего оплачено по объекту | 0
% освоения по объекту за отчетный период | 0%
всего освоено по объекту | 0
Участники реализации инвестиционного проекта: | [юридическое лицо, вид услуг/ подряда, предмет договора, дата заключения/ расторжения и номер договора/ соглашений к договору]
- заказчик-застройщик | АО "Янтарьэнерго"
- проектно-изыскательские организации | ПИР - ООО "Вита-Строй" договор № 983 от 19.09.2017
- технические агенты
- подрядчики | СМР - ОАО "Янтарьэнергосервис" договор №102/СП от 30.10.2017
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта
в том числе
- строительный персонал
- монтажный персонал
Основное оборудование | [наименование, количество, краткие технические характеристики, сроки изготовления/ поставки, место хранения]
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | [возможность реализации в установленный срок, отставание от установленного срока, причины отставания, возможный срок ввода объекта]
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | [описание факта или события, ссылки на документы, влияние факта/ события на срок реализации проекта в месяцах, принятые меры по устранению причин отставаний и выявленных нарушений, исключающие их повторение]
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)

## группаИП (hidden)
Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)
2
Технологическое присоединение, всего, в том числе:
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт
Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства
Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам
Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций
Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии
Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии
Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии
Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии
Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии
Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии
Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии
Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства
Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения
Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения
Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение
Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов
Реконструкция трансформаторных и иных подстанций
Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов
Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи
Реконструкция линий электропередачи
Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи
Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности)
«Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ
«Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ
«Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ
«Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше
«Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ
«Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ
«Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ
«Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше
Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств
Реконструкция прочих объектов основных средств
Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств
Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики
Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России
Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации
Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства
Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов
Прочие инвестиционные проекты

## МО (hidden)
город Калининград
Багратионовский муниципальный район
Балтийский муниципальный район
Гвардейский район
Гурьевский муниципальный район
Гусевский муниципальный район
Зеленоградский район
Краснознаменский муниципальный район
Неманский муниципальный район
Нестеровский район
Озерский район
Полесский муниципальный район
Правдинский район
Светлогорский район
Славский район
Черняховский муниципальный район
Ладушкинский городской округ
Мамоновский городской округ
Пионерский городской округ
Светловский городской округ
Советский городской округ
Янтарный городской округ

## список 5 (hidden)
не требуется
да
нет

## список7 (hidden)
федерального
регионального
местного

## список6 (hidden)
территориального планирования Российской Федерации
территориального планирования Калининградской области
территориального планирования муниципального образования

## цели (hidden)
Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей
Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики
Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики
Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики
Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии
Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности
Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики