## 1. паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Россети Янтарь"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
M_22-0200
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство новой ВЛ 15 кВ протяженностью 75 м, строительство КЛ 15 кВ протяженностью 1570 м, строительство 5 ТП 15/0,4 кВ 250 кВА, строительством ВЛ 0,4 кВ протяженностью 1616 м, реконструкция ВЛ 0,4 Л-4 от ТП 262-17 протяженностью 41 м и демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2 от ТП 262-06, Л-3, Л-4 от ТП 148-43, Л-4 от ТП 262-17, Л-3 от ТП 148-35, Л-3 от ТП 262-26, Л-1, Л-2, Л-5, Л-6 от ТП 262-28, Л-2 от ТП 262-27, Л-3 от ТП 262-27 протяженностью 554 м в п. Заозерье Гурьевского района
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением 1) | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, не связанное с подключением новых потребителей; Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики; Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | нд
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Калининградская область
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Гурьевский городской округ
6 | Наличие решения о резервировании земель | Не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | Не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | Не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | Не требуется
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | Не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | Не относится
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | Не требуется
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | Не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | Не требуется
15 | Наличие утвержденной проектной документации | да
16 | Наличие разрешения на строительство | Не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | ∆P15тр=1,4 МВА, ∆L15лэп=2,464 км; ∆L0,4лэп=1,399 км; L0,4з_лэп=0,045 км; DПsaidi=-0,00002304, DПsaifi=-0,0006539859
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | нет
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | нет
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | нд
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | нд
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | нд
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нд
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 0,98 млн.руб.
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 0,82 млн.руб.

## 2. паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Россети Янтарь"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
M_22-0200
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство новой ВЛ 15 кВ протяженностью 75 м, строительство КЛ 15 кВ протяженностью 1570 м, строительство 5 ТП 15/0,4 кВ 250 кВА, строительством ВЛ 0,4 кВ протяженностью 1616 м, реконструкция ВЛ 0,4 Л-4 от ТП 262-17 протяженностью 41 м и демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2 от ТП 262-06, Л-3, Л-4 от ТП 148-43, Л-4 от ТП 262-17, Л-3 от ТП 148-35, Л-3 от ТП 262-26, Л-1, Л-2, Л-5, Л-6 от ТП 262-28, Л-2 от ТП 262-27, Л-3 от ТП 262-27 протяженностью 554 м в п. Заозерье Гурьевского района
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Всего |  |  | - | - | - | - |  | - | [8 empty] | -

## 3.1. паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Россети Янтарь"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
M_22-0200
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство новой ВЛ 15 кВ протяженностью 75 м, строительство КЛ 15 кВ протяженностью 1570 м, строительство 5 ТП 15/0,4 кВ 250 кВА, строительством ВЛ 0,4 кВ протяженностью 1616 м, реконструкция ВЛ 0,4 Л-4 от ТП 262-17 протяженностью 41 м и демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2 от ТП 262-06, Л-3, Л-4 от ТП 148-43, Л-4 от ТП 262-17, Л-3 от ТП 148-35, Л-3 от ТП 262-26, Л-1, Л-2, Л-5, Л-6 от ТП 262-28, Л-2 от ТП 262-27, Л-3 от ТП 262-27 протяженностью 554 м в п. Заозерье Гурьевского района
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | - | КТП-1 15/0,4 кВ новая | трансформатор силовой масляный | - | ТМГ | - | Т-1 | - | 2023 | - | - | 15 | - | 0.25 | - | - | - | - | - | этап 1
2 | - | МТП-2 15/0,4 кВ новая | трансформатор силовой масляный | - | ТМГ | - | Т-1 | - | 2023 | - | - | 15 | - | 0.25 | - | - | - | - | - | этап 3
3 | - | КТП-3 15/0,4 кВ новая | трансформатор силовой масляный | - | ТМГ | - | Т-1 | - | 2023 | - | - | 15 | - | 0.4 | - | - | - | - | - | этап 5
4 | - | МТП-4 15/0,4 кВ новая | трансформатор силовой масляный | - | ТМГ | - | Т-1 | - | 2023 | - | - | 15 | - | 0.25 | - | - | - | - | - | этап 6
5 | - | МТП-5 15/0,4 кВ новая | трансформатор силовой масляный | - | ТМГ | - | Т-1 | - | 2023 | - | - | 15 | - | 0.25 | - | - | - | - | - | этап 7
1.4
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Россети Янтарь"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
M_22-0200
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство новой ВЛ 15 кВ протяженностью 75 м, строительство КЛ 15 кВ протяженностью 1570 м, строительство 5 ТП 15/0,4 кВ 250 кВА, строительством ВЛ 0,4 кВ протяженностью 1616 м, реконструкция ВЛ 0,4 Л-4 от ТП 262-17 протяженностью 41 м и демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2 от ТП 262-06, Л-3, Л-4 от ТП 148-43, Л-4 от ТП 262-17, Л-3 от ТП 148-35, Л-3 от ТП 262-26, Л-1, Л-2, Л-5, Л-6 от ТП 262-28, Л-2 от ТП 262-27, Л-3 от ТП 262-27 протяженностью 554 м в п. Заозерье Гурьевского района
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | КВЛ 15 кВ 15-262 | КВЛ 15 кВ 15-262 | - | отпайка ВЛ 15-262 к ТП 148-29 от оп.№ 5 до КТП-1 новая, от оп.№ 5-а до КТП-1 новая | - | 15 | - | 15 | - | - | 1 | - | 70 | - | ВЛ | - | 0.006 | - | - | - | - | ж/б | - | - | - | - | этап 1
|  |  | - | КЛ-1, КЛ-2 до КТП-1 новая | - | 15 | - | 15 | - | - | 1 | - | 70 | - | КЛ | - | 0.052 | - | - | - | - | в земле | - | - | - | - | этап 1
2 | ВЛ 15 кВ 15-148 | ВЛ 15 кВ 15-148 | - | отпайка ВЛ 15-148 к ТП 148-05 от оп.№ 10 до МТП-2 новая | - | 15 | - | 15 | - | - | 1 | - | 70 | - | ВЛ | - | 0.01 | - | - | - | - | ж/б | - | - | - | - | этап 3
3 | КВЛ 15 кВ 15-262 | КВЛ 15 кВ 15-262 | - | от ТП 262-28 до оп.1 | - | 15 | - | 15 | - | - | 1 | - | 120 | - | КЛ | - | 1.136 | - | - | - | - | в земле |  |  |  | - | этап 8
|  |  | - | оп.1 - МТП-4 новая | - | 15 | - | 15 | - | - | 1 | - | 70 | - | ВЛ | - | 0.004 | - | - | - | - | ж/б |  |  |  | - | этап 8
4 | - | КЛ 15 кВ новая-1 | - | от КТП-3 новая до оп.1 | - | 15 | - | 15 | - | - | 1 | - | 120 | - | КЛ | - | 0.299 | - | - | - | - | в земле |  |  |  | - | этап 6
|  |  | - | оп.1 - МТП-4 новая | - | 15 | - | 15 | - | - | 1 | - | 70 | - | ВЛ | - | 0.253 | - | - | - | - | ж/б | - | - | - | - | этап 6
5 | - | КЛ 15 кВ новая-2 | - | оп.5 - МТП-5 новая | - | 15 | - | 15 | - | - | 1 | - | 70 | - | ВЛ | - | 0.006 | - | - | - | - | ж/б |  |  |  | - | этап 7
6 | ВЛ 15 кВ 15-46 | КВЛ 15 кВ 15-46 | - | оп.21 - оп.1 | - | 15 | - | 15 | - | - | 1 | - | 70 | - | ВЛ | - | 0.009 | - | - | - | - | ж/б |  |  |  | - | этап 5
|  |  | - | оп.1 - КТП-3 новая | - | 15 | - | 15 | - | - | 1 | - | 120 | - | КЛ | - | 0.689 | - | - | - | - | в земле |  |  |  | - | этап 5
7 | - | КВЛ 0,4 кВ Л-3, Л-4, Л-5 от КТП-1 новая | - | Л-3, Л-4, Л-5 от КТП-1 новая до оп. №2 Л-3, Л-4, Л-5 от ТП 262-06 | - | 0.4 | - | 0.4 | - | - | 3 | - | 120 | - | КЛ | - | 0.037 | - | - | - | - | в земле | - | - | акт от 02.02.2022 г. | Требуется разукрупнение сетей | этап 1
8 | - | КВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2 от КТП-1 новая | - | Л-1, Л-2 от КТП-1 новая до оп. №1 Л-1, Л-2 от ТП 262-06 | - | 0.4 | - | 0.4 | - | - | 2 | - | 240 | - | КЛ | - | 0.028 | - | - | - | - | в земле | - | - | акт от 02.02.2022 г. | Требуется разукрупнение сетей | этап 1
|  |  |  | оп.1 - оп.26 | - | 0.4 | - | 0.4 | - | - | 2 | - | 120 | - | ВЛ | - | 0.019 | - | - | - | - | ж/б | - | - | акт от 02.02.2022 г. | Требуется разукрупнение сетей | этап 1
9 | ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2 от ТП 262-06 | ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2 от ТП 262-06 | оп.13 - оп.15 | - | 0.4 | - | 0.4 | - | 2011 | 2 | - | 25 | - | ВЛ | - | 0.05 | - | - | 2016 | 1 | дерево | - | - | - | акт от 02.02.2022 г. | Требуется демонтаж участка ЛЭП | этап 1
10 | - | ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2 от МТП-2 новая | - | от МТП-2 новая до оп. №22 Л-4 от ТП 262-17 | - | 0.4 | - | 0.4 | - | - | 2 | - | 120 | - | ВЛ | - | 0.011 | - | - | - | - | ж/б | - | - | акт от 08.02.2022 г. | Требуется разукрупнение сетей | этап 3
11 | ВЛ 0,4 кВ Л-4 от ТП 262-17 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от МТП-2 новая | оп.19 - оп.19-2 | оп.19 - оп.19-2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 2011 | 1 | 1 | 25 | 120 | ВЛ | ВЛ | 0.045 | 0.045 | - | - | - | ж/б | ж/б | - | - | акт от 08.02.2022 г. | Требуется разукрупнение сетей, а также замена провода и попр | этап 3
12 | - | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от МТП-2 новая | - | оп.19-2 - оп.24 Л-2 от ТП 262-17 | - | 0.4 | - | 0.4 | - | - | 1 | - | 120 | - | ВЛ | - | 0.074 | - | - | - | - | ж/б | - | - | акт от 08.02.2022 г. | Требуется разукрупнение сетей | этап 3
13 | ВЛ 0,4 кВ Л-4 от ТП 262-17 | ВЛ 0,4 кВ Л-4 от ТП 262-17 | оп.10 - оп.11 | - | 0.4 | - | 0.4 | - | 2014 | 1 | - | 120 | - | ВЛ | - | 0.04 | - | - | - | 0 | ж/б | - | - | - | акт от 08.02.2022 г. | Требуется демонтаж участка ЛЭП | этап 3
14 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 262-17 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 262-17 | оп.13 - оп.14 | - | 0.4 | - | 0.4 | - | 2011 | 1 | - | 70 | - | ВЛ | - | 0.04 | - | - | - | 0 | ж/б | - | - | - | акт от 08.02.2022 г. | Требуется демонтаж участка ЛЭП | этап 3
15 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 148-35 | ВЛ 0,4 кВ Л-5 от ТП 262-27 | - | от оп.26 Л-3 от ТП 148-35 до оп. 4 Л-5 от ТП 262-27 | - | 0.4 | - | 0.4 | - | - | 1 | - | 120 | - | ВЛ | - | 0.026 | - | - | - | - | ж/б | - | - | акт от 11.02.2022 г. | Требуется разукрупнение сетей | этап 4
16 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 148-35 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 148-35 | оп.15 - оп.16 | - | 0.4 | - | 0.4 | - | 2015 | 1 | - | 95 | - | ВЛ | - | 0.026 | - | - | - | 0 | ж/б | - | - | - | акт от 11.02.2022 г. | Требуется демонтаж участка ЛЭП | этап 4
17 | - | КВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2, Л-3 от КТП-3 новая | - | от КТП-3 новая до оп.1 | - | 0.4 | - | 0.4 | - | - | 3 | - | 150 | - | КЛ | - | 0.048 | - | - | - | - | в земле | - | - | акт от 14.02.2022 г. | Требуется разукрупнение сетей | этап 5
|  |  |  | оп.1 - оп.3 | - | 0.4 | - | 0.4 | - | - | 3 | - | 120 | - | ВЛ | - | 0.039 | - | - | - | - | ж/б | - | - | акт от 14.02.2022 г. | Требуется разукрупнение сетей | этап 5
18 | - | КВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2 от КТП-3 новая | - | от оп.3 до оп.29 Л-1 от ТП 262-26 | - | 0.4 | - | 0.4 | - | - | 2 | - | 120 | - | ВЛ | - | 0.245 | - | - | - | - | ж/б | - | - | акт от 14.02.2022 г. | Требуется разукрупнение сетей | этап 5
19 | - | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП-3 новая | - | оп.31 - оп.19-2-8 Л-1 от ТП 262-26 | - | 0.4 | - | 0.4 | - | - | 1 | - | 95 | - | ВЛ | - | 0.035 | - | - | - | - | ж/б | - | - | акт от 14.02.2022 г. | Требуется разукрупнение сетей | этап 5
20 | - | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП-3 новая | - | оп.3 - оп.16 Л-3 от ТП 262-26 | - | 0.4 | - | 0.4 | - | - | 1 | - | 120 | - | ВЛ | - | 0.183 | - | - | - | - | ж/б | - | - | акт от 14.02.2022 г. | Требуется разукрупнение сетей | этап 5
21 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 262-26 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 262-26 | оп.19-2-6 - оп. 19-2-5, оп.19 - оп.20 | - | 0.4 | - | 0.4 | - | 1987 | 1 | - | 95 | - | ВЛ | - | 0.07 | - | - | 2019 | 2 | ж/б | - | - | - | акт от 14.02.2022 г. | Требуется демонтаж участка ЛЭП | этап 5
22 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 262-26 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 262-26 | оп.15- оп.16 | - | 0.4 | - | 0.4 | - | 2014 | 1 | - | 70 | - | ВЛ | - | 0.027 | - | - | - | 0 | ж/б | - | - | - | акт от 14.02.2022 г. | Требуется демонтаж участка ЛЭП | этап 5
23 | - | КВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2, Л-3 от МТП-4 новая | - | от МТП-4 новая до оп.2 | - | 0.4 | - | 0.4 | - | - | 3 | - | 120 | - | ВЛ | - | 0.034 | - | - | - | - | ж/б | - | - | акт от 25.02.2022 г. | Требуется разукрупнение сетей | этап 6
24 | - | КВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2 от МТП-4 новая | - | оп.2 - оп.3 | - | 0.4 | - | 0.4 | - | - | 2 | - | 120 | - | ВЛ | - | 0.034 | - | - | - | - | ж/б | - | - | акт от 25.02.2022 г. | Требуется разукрупнение сетей | этап 6
25 | - | КВЛ 0,4 кВ Л-1 от МТП-4 новая | - | оп.3 - оп.7, оп.7-1 - оп.35 Л-5, Л-6 от ТП 262-28 | - | 0.4 | - | 0.4 | - | - | 1 | - | 120 | - | ВЛ | - | 0.181 | - | - | - | - | ж/б | - | - | акт от 17.02.2022 г. | Требуется разукрупнение сетей | этап 6
|  |  | - | оп.7 - оп.7-1 | - | 0.4 | - | 0.4 | - | - | 1 | - | 150 | - | КЛ |  | 0.08 | - | - | - | - | в земле | - | - | акт от 17.02.2022 г. | Требуется разукрупнение сетей | этап 6
26 | - | КВЛ 0,4 кВ Л-2 от МТП-4 новая | - | оп.3 - оп.3-1 | - | 0.4 | - | 0.4 | - | - | 1 | - | 150 | - | КЛ | - | 0.077 | - | - | - | - | в земле | - | - | акт от 17.02.2022 г. | Требуется разукрупнение сетей | этап 6
|  |  | - | оп.3-1 - оп.29 Л-2 от ТП 262-28 | - | 0.4 | - | 0.4 | - | - | 1 | - | 120 | - | ВЛ |  | 0.066 | - | - | - | - | ж/б | - | - | акт от 17.02.2022 г. | Требуется разукрупнение сетей | этап 6
27 | - | КВЛ 0,4 кВ Л-3 от МТП-4 новая | - | оп.2 - оп.34 Л-1 от ТП 262-28 | - | 0.4 | - | 0.4 | - | - | 1 | - | 150 | - | КЛ | - | 0.096 | - | - | - | - | в земле | - | - | акт от 25.02.2022 г. | Требуется разукрупнение сетей | этап 6
28 | - | КВЛ 0,4 кВ Л-4 от МТП-4 новая | - | от МТП-4 новая до оп.7, оп.12-12 - оп.12-13 Л-2 от ТП 262-27 | - | 0.4 | - | 0.4 | - | - | 1 | - | 120 | - | ВЛ | - | 0.133 | - | - | - | - | ж/б | - | - | акт от 17.02.2022 г. | Требуется разукрупнение сетей | этап 6
|  |  | - | оп.7 - оп.12-13 | - | 0.4 | - | 0.4 | - | - | 1 | - | 150 | - | КЛ |  | 0.099 | - | - | - | - | в земле | - | - | акт от 17.02.2022 г. | Требуется разукрупнение сетей | этап 6
29 | ВЛ 0,4 кВ Л-5, Л-6 от ТП 262-28 | ВЛ 0,4 кВ Л-5, Л-6 от ТП 262-28 | оп.21 - оп.22 | - | 0.4 | - | 0.4 | - | 2015 | 2 | - | 95 | - | ВЛ | - | 0.03 | - | - | - | 0 | ж/б | - | - | - | акт от 25.02.2022 г. | Требуется демонтаж участка ЛЭП | этап 6
30 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 262-27 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 262-27 | оп.12/4 - оп.12/5 | - | 0.4 | - | 0.4 | - | 2011 | 1 | - | 70 | - | ВЛ | - | 0.03 | - | - | 2018 | 1 | ж/б | - | - | - | акт от 17.02.2022 г. | Требуется демонтаж участка ЛЭП | этап 6
31 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 262-28 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 262-28 | оп.22 - оп.23 | - | 0.4 | - | 0.4 | - | 2012 | 1 | - | 95 | - | ВЛ | - | 0.03 | - | - | 2020 | 1 | ж/б | - | - | - | акт от 25.02.2022 г. | Требуется демонтаж участка ЛЭП | этап 6
32 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 262-28 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 262-28 | оп.16 - оп.17 | - | 0.4 | - | 0.4 | - | 2012 | 1 | - | 70 | - | ВЛ | - | 0.03 | - | - | 2020 | 1 | ж/б | - | - | - | акт от 25.02.2022 г. | Требуется демонтаж участка ЛЭП | этап 6
33 | - | КВЛ 0,4 кВ Л-1 от МТП-5 новая | - | от МТП-5 новая до оп.10-16 Л-2 от ТП 262-27 | - | 0.4 | - | 0.4 | - | - | 1 | - | 150 | - | КЛ | - | 0.119 | - | - | - | - | в земле | - | - | акт от 17.02.2022 г. | Требуется разукрупнение сетей | этап 7
34 | - | КВЛ 0,4 кВ Л-2, Л-3 от МТП-5 новая | - | от МТП-5 новая до оп.1 | - | 0.4 | - | 0.4 | - | - | 2 | - | 150 | - | КЛ | - | 0.033 | - | - | - | - | в земле | - | - | акт от 16.02.2022 г. | Требуется разукрупнение сетей | этап 7
|  |  | - | оп.1-оп. 24 Л-2 от ТП 46-8 | - | 0.4 | - | 0.4 | - | - | 2 | - | 120 | - | ВЛ | - | 0.049 | - | - | - | - | ж/б | - | - | акт от 16.02.2022 г. | Требуется разукрупнение сетей | этап 7
35 |  | КВЛ 0,4 кВ Л-3 от МТП-5 новая | - | оп.24 - оп.6 в пролете между сущ. оп.21-22 Л-3 от ТП 262-27 | - | 0.4 | - | 0.4 | - | - | 1 | - | 120 | - | ВЛ | - | 0.116 | - | - | - | - | ж/б | - | - | акт от 16.02.2022 г. | Требуется разукрупнение сетей | этап 7
36 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 262-27 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 262-27 | оп.10/6 - оп.10/7 | - | 0.4 | - | 0.4 | - | 2011 | 1 | - | 120 | - | ВЛ | - | 0.03 | - | - | 2018 | 1 | ж/б | - | - | - | акт от 17.02.2022 г. | Требуется демонтаж участка ЛЭП | этап 7
37 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 262-27 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 262-27 | оп.13 - оп.14 | - | 0.4 | - | 0.4 | - | 2012 | 1 | - | 120 | - | ВЛ | - | 0.03 | - | - | 2020 | 1 | ж/б | - | - | - | акт от 17.02.2022 г. | Требуется демонтаж участка ЛЭП | этап 7
38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 046-08 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 046-08 | оп.10 - оп.11 | - | 0.4 | - | 0.4 | - | 1994 | 1 | - | 70 | - | ВЛ | - | 0.03 | - | - | 2010 | 1 | ж/б | - | - | - | акт от 16.02.2022 г. | Требуется демонтаж участка ЛЭП | этап 7
[16 empty] | 0.508 | 4.371 | 3.863
[14 empty] | 15 |  | 0 | 2.464 | 2.464
[14 empty] | 0.4 |  | 0.508 | 1.907 | 1.399
[14 empty] | ВЛ | 1ц |  | 1.147
[14 empty] | ВЛ | 2,3ц |  | 0.431
[14 empty] | КЛ |  |  | 2.793

## 3.3 паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Россети Янтарь"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
M_22-0200
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство новой ВЛ 15 кВ протяженностью 75 м, строительство КЛ 15 кВ протяженностью 1570 м, строительство 5 ТП 15/0,4 кВ 250 кВА, строительством ВЛ 0,4 кВ протяженностью 1616 м, реконструкция ВЛ 0,4 Л-4 от ТП 262-17 протяженностью 41 м и демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2 от ТП 262-06, Л-3, Л-4 от ТП 148-43, Л-4 от ТП 262-17, Л-3 от ТП 148-35, Л-3 от ТП 262-26, Л-1, Л-2, Л-5, Л-6 от ТП 262-28, Л-2 от ТП 262-27, Л-3 от ТП 262-27 протяженностью 554 м в п. Заозерье Гурьевского района
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. Приведение эксплуатуционного состояния ВЛ 0,4 кВ к действующим НТД, ПТЭ,ПУЭ, отраслевым регламентам, ГОСТ 32144-13. Повышение качества электроснабжения потребителей.
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | После реализации инвестиционнго проекта повышается пропускная способность, повышатся надежность электроснабжения, создается техническая возможность для технологического присоединения потребителей. Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики DПsaidi=-0,00002304, DПsaifi=-0,0006539859. Уровень напряжения соответсвует требованиям ГОСТ 32144-2013 (220 В).
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | 1. Разукрупнение существующих сетей от ТП 262-06: Строительство БКТП-1 15/0,4 кВ (новой) 250 кВА. Строительство ВЛ-15 кВ от ВЛ 15-262 до БКТП-1 проводом 3хСИП-3 1х70 0,06 км. Строительство КЛ-15 кВКЛ-1, КЛ-2 от ВЛ-15 до БКТП-1 кабелем 3хАПВПу2г-20 кВ 1х70/25 0,051 км. Установка СП-0,4 кВ (нового) – 1 шт. Строительство КЛ-0,4 кВ от БКТП-1 (новой) до сущ.оп.2 и до СП (нового) у сущ.оп.1 кабелем 3хАПВБбШв 4х120 0,037 км и кабелем 2хАПВБбШв 4х240 0,028 км. Строительство ВЛ 0,4 кВ от БКТП-1 (новой) от сущ.оп.1 до сущ.оп.26 проводом 2хСИПс-4 4х120 0,019 км (совм. подвес Л-1, Л-2). Демонтаж ВЛ 0,4 кВ 0,05 км. 2. По ВЛ 0,4 кВ от ТП 148-43: Подключение оп.4 ВЛ 0,4 кВ Л-10, 11 от ТП 262-06 к оп.1303 ВЛ 0,4 кВ Л-3, 4 от ТП 148-43 существующим проводом СИПс-4 4х120. Отключение оп.13 ВЛ 0,4 кВ Л-3, 4 от ТП 148-43 от оп.12 ВЛ 0,4 кВ Л-3, 4. Переключение сущ. участка ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 148-43 на Л-4, часть нагрузки с Л-1 переключить на Л-2. 3. Разукрупнение существующих сетей от ТП 262-17: Строительство МТП-2 (новой) 15/0,4 кВ 250 кВА. Строительство ВЛ-15 кВ от ВЛ 15-148 до МТП-2 проводом 3хСИП-3 1х70 0,01 км. Строительство ВЛ 0,4 кВ от МТП-2 до сущ.оп.22 ВЛ 0,4 кВ Л-1, 2 от ТП 262-17 проводом 2хСИПс-4 4х120 0,011 км (совм. подвес Л-1, Л-2). Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от оп.19 до оп.19-2 Л-2 от ТП 262-17 проводом СИПс-4 4х120 0,045 км. Строительство ВЛ 0,4 кВ от оп.19-2 Л-2 от ТП 262-17 до сущ.оп.24 ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 262-17 проводом СИПс-4 4х120 0,074 км. Демонтаж ВЛ 0,4 кВ 0,08 км. 4. По ВЛ 0,4 кВ от ТП 148-35: Демонтаж участка ВЛ 0,4 кВ от оп.15 до оп.16 Л-3 от ТП 148-35 0,026 км. Строительство ВЛ 0,4 кВ от оп.26 Л-3 от ТП 148-35 до оп.4 ВЛ 0,4 кВ Л-5 от ТП 262-27 проводом СИПс-4 4х120 0,026 км. 5. Разукрупнение существующих сетей от ТП 262-26: Строительство транзитной БКТП-3 (новой) 15/0,4 кВ 400 кВА. Строительство ЛЭП-15 кВ от БКТП-3 до сущ.оп.21 ВЛ 15-046 кабелем 3хАПВПу2г-15 кВ 1х120/50 0,689 км (в т.ч. ГНБ d=160 мм 0,029 км - 2 шт., 0,026 км - 1 шт.) и проводом 3хСИП-3 1х70 0,009 км. Строительство КЛ 0,4 кВ от БКТП-3 до проектируемой оп.1 (Л-1, Л-2, Л-3) кабелем 3хАПВБбШв 4х150 0,048 км. Строительство ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2, Л-3 от БКТП-3 от оп.1 до оп.3 проводом 3хСИПс-4 4х120 0,039 км, Л-1, Л-2 от оп.3 до сущ.оп.29 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 262-26 проводом 2хСИПс-4 4х120 0,245 км. Строительство ВЛ 0,4 кВ от сущ.оп.31 до оп.19-2-8 Л-1 от ТП 262-26 проводом СИПс-4 4х95 0,035 км. Строительство ВЛ 0,4 кВ Л-3 от БКТП-3 от оп.3 до сущ.оп.16 Л-3 от ТП 262-26 проводом СИПс-4 4х120 0,183 км. Демонтаж ВЛ 0,4 кВ 0,097 км. 6. Разукрупнение существующих сетей от ТП 262-28, ТП 262-27: Строительство МТП-4 (новой) 15/0,4 кВ 250 кВА. Строительство от БКТП-3 ЛЭП 15 кВ до МТП-4 кабелем АПвПу2г-20 кВ 3(1х120/25) 0,299 км (в т.ч. 0,018 км ГНБ d=160 мм, 2шт.) и проводом СИП-3 3(1х70) 0,253 км. Строительство ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2, Л-3 от МТП-4 до оп.2 проводом 3хСИПс-4 4х120 0,034 км. Строительство ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2 от МТП-4 от оп.2 до оп.3 проводом 2хСИПс-4 4х120 0,034 км. Строительство ЛЭП 0,4 кВ Л-1 от МТП-4 от оп.3 до сущ.оп.35 Л-5, Л-6 от ТП 262-28 проводом СИПс-4 4х120 0,181 км и кабелем АПвБбШп 4х150 0,08 км. Строительство ЛЭП 0,4 кВ Л-2 от МТП-4 от оп.3 до сущ.оп.29 Л-2 от ТП 262-28 проводом СИПс-4 4х120 0,066 км и кабелем АПвБбШп 4х150 0,077 км. Строительство КЛ 0,4 кВ Л-3 от МТП-4 от оп.2 до сущ.оп.34 Л-1 от ТП 262-28 кабелем АПвБбШп 4х150 0,096 км. Строительство ЛЭП 0,4 кВ Л-4 от МТП-4 до сущ.оп.12-12 Л-2 от ТП 262-27 проводом СИПс-4 4х120 0,133 км и кабелем АПвБбШп 4х150 0,099 км. Демонтаж ВЛ 0,4 кВ 0,12 км. 7. Разукрупнение существующих сетей от ТП 262-27, ТП 046-08: Строительство МТП-5 (новой) 15/0,4 кВ 250 кВА. Строительство ВЛ 15 кВ от оп.4 до МТП-5 проводом СИП-3 3(1х70) 0,006 км. Строительство КЛ 0,4 кВ Л-1 от МТП-5 до сущ.оп.10-16 Л-2 от ТП 262-27 кабелем АПвБбШп 4х150 0,119 км. Строительство КЛ 0,4 кВ Л-2, Л-3 от МТП-5 до оп.1 (Л-2, Л-3) кабелем АПвБбШп 4х150 0,033 км. Строительство ВЛ 0,4 кВ Л-2, Л-3 от МТП-5 от оп.1 до сущ.оп.24 Л-2 от ТП 46-8 проводом 2хСИПс-4 4х120 0,049 км. Строительство ЛЭП 0,4 кВ Л-3 от МТП-5 от оп.24 до оп.6, уст. в пролете сущ.оп.21-22 Л-3 от ТП 262-27 проводом СИПс-4 4х120 0,116 км. Демонтаж ВЛ 0,4 кВ 0,09 км. 8. Кольцевая схема питания ТП 262-27, 262-17, 262-26, 046-08: Строительство КВЛ 15 кВ от ТП 262-28 до МТП-4 кабелем АПвПу2г 20 кВ 3(1х120/25) 1,136 км и проводом СИП-3 3(1х70) 0,004 км.
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | ВЛ 15 кВ - 9,3 млн.руб./км; ВЛ 0.4 кВ - 3,95 млн.руб./км; КЛ 0.4 кВ - 3,49 млн.руб./км; КЛ 15 кВ - 4,73 млн.руб./км; ТП 15/0,4 кВ - 11,61 млн.руб./МВА
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | Этап 1 - Разукрупнение существующих сетей от ТП 262-06. Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-262, ТП-1 новой 15/0,4 кВ, ВЛИ 0,4 кВ и КЛ 0,4 кВ (2023); Этап 2 - Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 148-43 (2023); Этап 3 - Разукрупнение сетей от ТП 262-17. Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ15-148, МТП-2 новой 15/0,4 кВ, ВЛИ 0,4 кВ (2023); Этап 4 - Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 148-35 (2023); Этап 5 - Разукрупнение сетей от ТП 262-26. Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-46, БКТП-3 новой 15/0,4 кВ, ВЛИ 0,4 кВ и КЛ 0,4 кВ (2023); Этап 6 - Разукрупнение сетей от ТП 262-28, ТП 262-27. Строительство ЛЭП 15 кВ от ТП-3 (этап 5), МТП-4 новой 15/0,4 кВ, ВЛИ 0,4 кВ и КЛ 0,4 кВ (2024); Этап 7 - Разукрупнение сетей от ТП 262-27, ТП 046-08. Строительство ЛЭП 15 кВ от ТП-3 (этап 5), МТП-5 новой 15/0,4 кВ, ВЛИ 0,4 кВ и КЛ 0,4 кВ (2024); Этап 8 - Кольцевая схема питания (2023)
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Протоколы испытаний электрической энергии по показателям качества № 07-21/ЛККЭ (на Л-4 ТП 262-17), 08-21/ЛККЭ (на Л-2 ТП 262-27), 09-21/ЛККЭ (на Л-1 ТП 262-26) и 10-21/ЛККЭ (на Л-4 ТП 262-06) от 30.12.2021 и. Максимальное отклонение уровня напряжения в месте проведения контрольного замера составляет фаза А- 13,87 %, фаза В- 6,82 %, фаза С- 12,77 %, А- 14,37 %, фаза В- 12,82 %, фаза С- 11,07 %, А- 14,62 %, фаза В- 13,21 %, фаза С- 11,99 % и фаза А- 14,21 %, фаза В- 11,88 %, фаза С- 13,02 % соответсвенно. Жалобы жителей п. Заозерье на низкое качество электроэнергии. Письмо Министерства энергетики Российской Федерации от 17.01.2022 № А26-09-3521331-СО1 о необходимости решения поставленных вопросов (ответ АО «Россети Янтарь» от 02.02.2022 № ЯЭ/02/156 о внесении комплексных мероприятий в корректировку инвестиционной программы). Требуется разукрупнение ВЛ. Акт ТО от 16.02.2022 (ВЛ 0,4 кВ от ТП 046-08) - требуется разукрупнение ВЛ и демонтаж участка ВЛ. Акт ТО от 11.02.2022 (ВЛ 0,4 кВ от ТП 148-35) - требуется разукрупнение ВЛ и демонтаж участка ВЛ. Акт ТО от 04.02.2022 (ВЛ 0,4 кВ от ТП 148-43) - требуется разукрупнение ВЛ и демонтаж участка ВЛ. Акт ТО от 02.02.2022 (ВЛ 0,4 кВ от ТП 262-06) - требуется разукрупнение ВЛ и демонтаж участка ВЛ. Акт ТО от 08.02.2022 (ВЛ 0,4 кВ от ТП 262-17) - требуется разукрупнение ВЛ и демонтаж участка ВЛ, а также замена провода и опор. Акт ТО от 14.02.2022 (ВЛ 0,4 кВ от ТП 262-26) - превышен нормативный срок эксплуатации (35 лет). Требуется разукрупнение ВЛ и демонтаж участка ВЛ. Акт ТО от 17.02.2022 (ВЛ 0,4 кВ от ТП 262-27) - требуется разукрупнение ВЛ и демонтаж участка ВЛ. Акт ТО от 25.02.2022 (ВЛ 0,4 кВ от ТП 262-28) - превышен нормативный срок эксплуатации (35 лет). Требуется разукрупнение ВЛ и демонтаж участка ВЛ.
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2022
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2024
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | С

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Россети Янтарь"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
M_22-0200
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство новой ВЛ 15 кВ протяженностью 75 м, строительство КЛ 15 кВ протяженностью 1570 м, строительство 5 ТП 15/0,4 кВ 250 кВА, строительством ВЛ 0,4 кВ протяженностью 1616 м, реконструкция ВЛ 0,4 Л-4 от ТП 262-17 протяженностью 41 м и демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2 от ТП 262-06, Л-3, Л-4 от ТП 148-43, Л-4 от ТП 262-17, Л-3 от ТП 148-35, Л-3 от ТП 262-26, Л-1, Л-2, Л-5, Л-6 от ТП 262-28, Л-2 от ТП 262-27, Л-3 от ТП 262-27 протяженностью 554 м в п. Заозерье Гурьевского района
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
|  | Sгод (-1)Ti | Sгод (-1)Ni | Sгод (-1)Pi | Sгод N-1Ti·Ni | Sгод (-1)Ti·Pi | Nt | Sгод (-1)Ti·Ni/Nt | Sгод (-1)Ni/Nt |  | Описание причин
| Среднее значение для расчета | [6 empty] | 0.0088306 | 0.0071129 |  |  | 2024 |  | 1500 | 1.5 | 8.8076e-06 | 170308 | 0.0088076 | 0.0064589 |  |  | -2.3042e-05 | -0.00065399 | В cоответствии с п.21 раздела IV Приказа МинЭнергетики РФ от 14.03.2016 №177 данный показатель территориальными сетевыми организациями не_рассчитывается
Всего в 2021 год, в том числе |  | 12.2501 | 1908 |  | 2903.1528 |  | 168657 | 0.017213 | 0.011313
2021 | ВЛ 15-262 | 5.7 | 228 |  | 1299.6 |  | 168657 |  |  | 34586103 2704211604245 | 3.4.8.1
| КВЛ 15-148 | 0.4667 | 340 |  | 158.678 |  | 168657 |  |  | 34586103 0902211037221 | 3.4.12.1
| КВЛ 15-148 | 0.2167 | 267 |  | 57.8589 |  | 168657 |  |  | 34586103 1508211406328 | 3.4.12.2
| КВЛ 15-148 | 1.7333 | 115 |  | 199.3295 |  | 168657 |  |  | 34586103 1508211406328 | 3.4.12.2
| КВЛ 15-148 | 1.8167 | 462 |  | 839.3154 |  | 168657 |  |  | 34586103 2608211746340 | 3.4.7.3
| КВЛ 15-148 | 0.2 | 366 |  | 73.2 |  | 168657 |  |  | 34586103 2110212053388 | 3.4.12.2
| КВЛ 15-046 | 2.1167 | 130 |  | 275.171 |  |  |  |  | 34586103 2408212006338 | 3.4.8.5
Всего в 2020 год, в том числе |  | 3.6167 | 471 |  | 849.5034 |  | 118668 | 0.0071587 | 0.0039691
2020 | ВЛ 15-262 | 0 | 0 |  | 0 |  | 118668 | 0 | 0
| КВЛ 15-148 | 1.8167 | 102 |  | 185.3034 |  |  |  |  | 34586103 1203201556208 | 3.4.12.2
| КВЛ 15-046 | 1.8 | 369 |  | 664.2 |  |  |  |  | 34586103 0510202151271 | 3.4.12.2
Всего в 2019 год, в том числе |  | 0.35 | 716 |  | 250.6 |  | 118217 | 0.0021198 | 0.0060567
2019 | ВЛ 15-262 | 0.35 | 716 |  | 250.6 |  |  |  |  | 34586103 0502191450224 | 3.4.12.5
| КВЛ 15-148 | 0 | 0 |  | 0
| КВЛ 15-046 | 0 | 0 |  | 0

## 4. паспортбюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Россети Янтарь"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
M_22-0200
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство новой ВЛ 15 кВ протяженностью 75 м, строительство КЛ 15 кВ протяженностью 1570 м, строительство 5 ТП 15/0,4 кВ 250 кВА, строительством ВЛ 0,4 кВ протяженностью 1616 м, реконструкция ВЛ 0,4 Л-4 от ТП 262-17 протяженностью 41 м и демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2 от ТП 262-06, Л-3, Л-4 от ТП 148-43, Л-4 от ТП 262-17, Л-3 от ТП 148-35, Л-3 от ТП 262-26, Л-1, Л-2, Л-5, Л-6 от ТП 262-28, Л-2 от ТП 262-27, Л-3 от ТП 262-27 протяженностью 554 м в п. Заозерье Гурьевского района
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 5. анализ эконом эфф
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2015 г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Россети Янтарь"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
M_22-0200
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство новой ВЛ 15 кВ протяженностью 75 м, строительство КЛ 15 кВ протяженностью 1570 м, строительство 5 ТП 15/0,4 кВ 250 кВА, строительством ВЛ 0,4 кВ протяженностью 1616 м, реконструкция ВЛ 0,4 Л-4 от ТП 262-17 протяженностью 41 м и демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2 от ТП 262-06, Л-3, Л-4 от ТП 148-43, Л-4 от ТП 262-17, Л-3 от ТП 148-35, Л-3 от ТП 262-26, Л-1, Л-2, Л-5, Л-6 от ТП 262-28, Л-2 от ТП 262-27, Л-3 от ТП 262-27 протяженностью 554 м в п. Заозерье Гурьевского района
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 816800.63
Прочие расходы, руб. без НДС на объект | 0
Срок амортизации, лет | 30 |  | Собственный капитал
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Простой период окупаемости, лет |  |  | не окупается
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС | 0 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  |  | не окупается
Первый ремонт объекта, лет после постройки | 1 |  | Чистая приведённая стоимость (NPV) через 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию, руб. |  |  | -922057.6775
Периодичность ремонта объекта, лет | 1
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Возникновение прочих расходов, лет после постройки
Периодичность расходов, лет
Налог на прибыль | 20%
0
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки
Срок кредита | 1
Ставка по кредиту
Ставка по кредиту без учета субсидирования
Доля заемных средств | 0%
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 13%
Доля собственных средств | 100%
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) | 13%
Период | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Прогноз инфляции | 5.1% | 4.9% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7%
Кумулятивная инфляция | 5.1% | 10.25% | 15.43% | 20.86% | 26.54% | 32.49% | 38.71% | 45.23% | 52.06% | 59.2% | 66.69% | 74.52% | 82.72% | 91.31% | 100.3% | 109.7% | 119.6% | 129.9% | 140.7% | 152% | 163.9% | 176.3% | 189.2% | 202.8% | 217.1% | 232% | 247.6% | 263.9% | 281% | 298.9% | 317.7% | 337.3%
Доход, руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Кредит, руб. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Основной долг на начало периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Поступление кредита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Погашение основного долга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Начисление процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
БДР, руб. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Доход | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Операционные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ремонт объекта |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)***
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов, и начисленной амортизации (EBITDA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Амортизация |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль до налогообложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Чистая прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5
Денежный поток на собственный капитал, руб. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
НДС | -163360.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Изменения в рабочем капитале | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Инвестиции | -816800.63
Изменения финансовых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Чистый денежный поток | -980160.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Накопленный чистый денежный поток | -980160.756 | -980160.756 | -980160.756 | -980160.756 | -980160.756 | -980160.756 | -980160.756 | -980160.756 | -980160.756 | -980160.756 | -980160.756 | -980160.756 | -980160.756 | -980160.756 | -980160.756 | -980160.756 | -980160.756 | -980160.756 | -980160.756 | -980160.756 | -980160.756 | -980160.756 | -980160.756 | -980160.756 | -980160.756 | -980160.756 | -980160.756 | -980160.756 | -980160.756 | -980160.756 | -980160.756 | -980160.756
Коэффициент дисконтирования | 0.94072 | 0.8325 | 0.73672 | 0.65197 | 0.57696 | 0.51059 | 0.45185 | 0.39986 | 0.35386 | 0.31315 | 0.27713 | 0.24524 | 0.21703 | 0.19206 | 0.16997 | 0.15041 | 0.13311 | 0.1178 | 0.10424 | 0.092251 | 0.081638 | 0.072246 | 0.063934 | 0.056579 | 0.05007 | 0.04431 | 0.039212 | 0.034701 | 0.030709 | 0.027176 | 0.02405 | 0.021283
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV) | -922057.6775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Чистая приведённая стоимость без учета продажи (NPV) | -922057.6775 | -922057.6775 | -922057.6775 | -922057.6775 | -922057.6775 | -922057.6775 | -922057.6775 | -922057.6775 | -922057.6775 | -922057.6775 | -922057.6775 | -922057.6775 | -922057.6775 | -922057.6775 | -922057.6775 | -922057.6775 | -922057.6775 | -922057.6775 | -922057.6775 | -922057.6775 | -922057.6775 | -922057.6775 | -922057.6775 | -922057.6775 | -922057.6775 | -922057.6775 | -922057.6775 | -922057.6775 | -922057.6775 | -922057.6775 | -922057.6775 | -922057.6775
Внутренняя норма доходности (IRR) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Срок окупаемости (PBP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Дисконтированный срок окупаемости (DBP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053
* Форма заполняется: | [10 empty] | 10 | [14 empty] | 25 |  |  |  |  | 30
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
** Показатели экономической эффективности рассчитываются за период от начала реализации проекта до момента истечения 10 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию
*** От уплаты налога на имущество освобождаются линии электропередач, а также сооружения, являющихся неотъемлемой частью указанных объектов. Перечень имущества, относящегося к указанным объектам утвержден Постановлением Правительства РФ от 30 сентября 2004 г. N 504 "О перечне имущества, относящегося к железнодорожным путям общего пользования, федеральным автомобильным дорогам общего пользования, магистральным трубопроводам, линиям энергопередачи, а также сооружений, являющихся неотъемлемой технологической частью указанных объектов, в отношении которых организации освобождаются от обложения налогом на имущество организаций"
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053
Увеличение дохода от передачи ээ, руб. в ценах 20 года |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
прирост МВт, накопительно |  | 0.42966 | 0.85932 | 1.302 | 1.302 | 1.302 | 1.302 | 1.302 | 1.302 | 1.302 | 1.302 | 1.302 | 1.302 | 1.302 | 1.302 | 1.302 | 1.302 | 1.302 | 1.302 | 1.302 | 1.302 | 1.302 | 1.302 | 1.302 | 1.302 | 1.302 | 1.302 | 1.302 | 1.302 | 1.302 | 1.302 | 1.302
коэф перевода МВА в МВт | 0.93
ЧЧИ | 4380
тариф, руб/кВтч
Прирост мощности по годам, % | 0% | 33% | 33% | 34% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| До реализации проекта |  | После реализации проекта
Допустимая нагрузка (в режиме «n-1») |  | МВА | 1.4 | МВА
Допустимая нагрузка (в режиме «n-1») | 0 | МВт | 1.302 | МВт | Прирост за счет замены тр-ра | 1.4 | МВА | 1.302 | МВт
[5 empty] | Объем заявок на ТП | 0 | МВА |  | МВт
[5 empty] | Исходные данные для прироста мощности | 1.4 | МВА | 1.302 | МВт
сметная стоимость, млн.руб. с НДС |  |  | Срок амортизации, лет | ВЛ | 35 | Согласну Приказа АО ЯЭ от 26.01.2018 № 25
Срок амортизации, лет |  |  |  | КЛ | 30
Объект по ТП |  |  |  | ВКЛ | 30
|  |  |  | ПС (ПС + ВЛ, ПС + КЛ, ПС + ВКЛ) | 30
сметная стоимость, руб. с НДС
ремонт, коэффициент
cтавка дисконтирования на собственный капитал
инфляция для тарифов
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053
прогноз инфляции | 5.1% | 4.9% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7%
кумулятивная инфляция | 5.1% | 10.25% | 15.43% | 20.86% | 26.54% | 32.49% | 38.71% | 45.23% | 52.06% | 59.2% | 66.69% | 74.52% | 82.72% | 91.31% | 100.3% | 109.7% | 119.6% | 129.9% | 140.7% | 152% | 163.9% | 176.3% | 189.2% | 202.8% | 217.1% | 232% | 247.6% | 263.9% | 281% | 298.9% | 317.7% | 337.3%
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
| 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Россети Янтарь"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
M_22-0200
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство новой ВЛ 15 кВ протяженностью 75 м, строительство КЛ 15 кВ протяженностью 1570 м, строительство 5 ТП 15/0,4 кВ 250 кВА, строительством ВЛ 0,4 кВ протяженностью 1616 м, реконструкция ВЛ 0,4 Л-4 от ТП 262-17 протяженностью 41 м и демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2 от ТП 262-06, Л-3, Л-4 от ТП 148-43, Л-4 от ТП 262-17, Л-3 от ТП 148-35, Л-3 от ТП 262-26, Л-1, Л-2, Л-5, Л-6 от ТП 262-28, Л-2 от ТП 262-27, Л-3 от ТП 262-27 протяженностью 554 м в п. Заозерье Гурьевского района
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | Утвержденный план |  | Факт |  | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на ТП | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2022-04-04 | 2022-04-04 | 2022-07-04 | 2022-07-04 | 2022-04-04 | 2022-04-04 | 100
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | не требуется | не требуется | 2023-04-27 | 2023-04-27 | не требуется | не требуется | 100 | 100
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.9. | Утверждение проектной документации | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 2023-04-27 | 2023-05-15 | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 100 | 100
1.10. | Получение разрешения на строительство | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.11. | Разработка рабочей документации | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 2023-04-27 | 2023-04-27 | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 100 | 100
1.12. | Организационный этап
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | нд | нд |  |  | нд | нд
2.1. | Закупка основного оборудования | нд | нд |  |  | нд | нд
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ | нд | нд |  |  | нд | нд
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | нд | нд |  |  | нд | нд
3.1. | Поставка основного оборудования | нд | нд |  |  | нд | нд
3.2. | Монтаж основного оборудования | нд | нд |  |  | нд | нд
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | нд | нд |  |  | нд | нд
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | нд | нд |  |  | нд | нд
3.5. | Пусконаладочные работы | нд | нд |  |  | нд | нд
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию | нд | нд |  |  | нд | нд
4 | Комплексное опробование оборудования | нд | нд |  |  | нд | нд
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | нд | нд |  |  | нд | нд
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | нд | нд |  |  | нд | нд
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | нд | нд |  |  | нд | нд
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | нд | нд |  |  | нд | нд
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | нд | нд |  |  | нд | нд

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Россети Янтарь"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
M_22-0200
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство новой ВЛ 15 кВ протяженностью 75 м, строительство КЛ 15 кВ протяженностью 1570 м, строительство 5 ТП 15/0,4 кВ 250 кВА, строительством ВЛ 0,4 кВ протяженностью 1616 м, реконструкция ВЛ 0,4 Л-4 от ТП 262-17 протяженностью 41 м и демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2 от ТП 262-06, Л-3, Л-4 от ТП 148-43, Л-4 от ТП 262-17, Л-3 от ТП 148-35, Л-3 от ТП 262-26, Л-1, Л-2, Л-5, Л-6 от ТП 262-28, Л-2 от ТП 262-27, Л-3 от ТП 262-27 протяженностью 554 м в п. Заозерье Гурьевского района
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | Факт 2020 года | 2022 год |  |  |  | 2022 год |  |  |  | 2023 год |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2020 | по состоянию на 01.01.2023 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 0.98016 | 0 | 0.98016 | 0.98016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98016 | 0.98016 | 0.98016 | 0.98016
1.1 | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 0.98016 | 0 | 0.98016 | 0.98016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98016 | 0.98016 | 0.98016 | 0.98016
1.4 | платы за технологическое присоединение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 0.8168 | 0 | 0.8168 | 0.8168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8168 | 0.8168 | 0.8168 | 0.8168
2.1 | проектно-изыскательские работы | 0.8168 | 0 | 0.8168 | 0.8168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8168 | 0.8168 | 0.8168 | 0.8168
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | оборудование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | прочие затраты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Другое3), штук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Другое3), штук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5 | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | Другое3), штук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5 | Другое3), к-т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Россети Янтарь"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
M_22-0200
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство новой ВЛ 15 кВ протяженностью 75 м, строительство КЛ 15 кВ протяженностью 1570 м, строительство 5 ТП 15/0,4 кВ 250 кВА, строительством ВЛ 0,4 кВ протяженностью 1616 м, реконструкция ВЛ 0,4 Л-4 от ТП 262-17 протяженностью 41 м и демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2 от ТП 262-06, Л-3, Л-4 от ТП 148-43, Л-4 от ТП 262-17, Л-3 от ТП 148-35, Л-3 от ТП 262-26, Л-1, Л-2, Л-5, Л-6 от ТП 262-28, Л-2 от ТП 262-27, Л-3 от ТП 262-27 протяженностью 554 м в п. Заозерье Гурьевского района
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
1 | АО "Россети Янтарь" |  | нд |  |  | 1.25 |  | 1.263 | 0.469 | 1.57 |  | ПИР | Выполнеение проектных работ по объекту "Строительство новой ВЛ 15 кВ протяженностью 75 м, строительство КЛ 15 кВ протяженностью 1570 м, строительство 5 ТП 15/0,4 кВ 250 кВА, строительством ВЛ 0,4 кВ протяженностью 1616 м, реконструкция ВЛ 0,4 Л-4 от ТП 262-17 протяженностью 41 м и демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2 от ТП 262-06, Л-3, Л-4 от ТП 148-43, Л-4 от ТП 262-17, Л-3 от ТП 148-35, Л-3 от ТП 262-26, Л-1, Л-2, Л-5, Л-6 от ТП 262-28, Л-2 от ТП 262-27, Л-3 от ТП 262-27 протяженностью 554 м в п. Заозерье Гурьевского района" | АО «Россети Янтарь» |  | мониторинг цен |  | ВЗ | ВЗЛ | 3 | 3 | АО "Янтарьэнергосервис" | 816.8006 |  |  |  | 816.8006 | АО "Янтарьэнергосервис" | 980.1608 | 980.1608 | [10 empty] | 2022-04-04 | 2022-04-04 | 2022-04-04 | 2022-04-04 | 2022-12-01
[22 empty] | ООО "Земстрой" | 870
[22 empty] | ООО "ПрофЭнергоСтрой" | 900
980.1608

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Россети Янтарь"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
M_22-0200
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство новой ВЛ 15 кВ протяженностью 75 м, строительство КЛ 15 кВ протяженностью 1570 м, строительство 5 ТП 15/0,4 кВ 250 кВА, строительством ВЛ 0,4 кВ протяженностью 1616 м, реконструкция ВЛ 0,4 Л-4 от ТП 262-17 протяженностью 41 м и демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2 от ТП 262-06, Л-3, Л-4 от ТП 148-43, Л-4 от ТП 262-17, Л-3 от ТП 148-35, Л-3 от ТП 262-26, Л-1, Л-2, Л-5, Л-6 от ТП 262-28, Л-2 от ТП 262-27, Л-3 от ТП 262-27 протяженностью 554 м в п. Заозерье Гурьевского района
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Строительство новой ВЛ 15 кВ протяженностью 75 м, строительство КЛ 15 кВ протяженностью 1570 м, строительство 5 ТП 15/0,4 кВ 250 кВА, строительством ВЛ 0,4 кВ протяженностью 1616 м, реконструкция ВЛ 0,4 Л-4 от ТП 262-17 протяженностью 41 м и демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2 от ТП 262-06, Л-3, Л-4 от ТП 148-43, Л-4 от ТП 262-17, Л-3 от ТП 148-35, Л-3 от ТП 262-26, Л-1, Л-2, Л-5, Л-6 от ТП 262-28, Л-2 от ТП 262-27, Л-3 от ТП 262-27 протяженностью 554 м в п. Заозерье Гурьевского района
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Калининградская область, Гурьевский городской округ
Тип проекта | Строительство
Вводимая мощность (в том числе прирост) | 4,371 (3,863) км; 1,4 (1,4) МВА
Срок ввода объекта | 2024
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | С
Сметная стоимость проекта в ценах 2022 года с НДС, млн. руб. | 54.9975
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | ПСД, утв. приказом № 79 от 18.05.2023
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 0.98016
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 0.98016
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | 0
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 10
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 10
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 10
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 10
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | 0
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 20
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 20
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 20
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 20
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | 0.98016
ПИО АО "Янтарьэнергосервис" договор № 312/СП от 04.07.2022 в ценах 2022 года с НДС, млн. руб. | 0.98016 | 30
% от сметной стоимости проекта | 1.782%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.98016 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 0.98016 | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 30
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 30
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 30
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 1.782%
в том числе
- СМР, %
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 1.782%
% оплаты по объекту(предоплата) | 1.782%
всего оплачено по объекту | 0.98016
% освоения по объекту за отчетный период | 1.782%
всего освоено по объекту | 0.98016
Участники реализации инвестиционного проекта: | [юридическое лицо, вид услуг/ подряда, предмет договора, дата заключения/ расторжения и номер договора/ соглашений к договору]
- заказчик-застройщик | АО "Россети Янтарь"
- проектно-изыскательские организации | ПИО АО "Янтарьэнергосервис" договор № 312/СП от 04.07.2022
- технические агенты
- подрядчики
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | нд
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | 7
в том числе
- строительный персонал | 4
- монтажный персонал | 3
Основное оборудование | нет
График поставки основного оборудования
- дата поставки | КТП-1 15/0,4 кВ 250 кВА, МТП-2 15/0,4 кВ 250 кВА, КТП-3 15/0,4 кВ 400 кВА, МТП-4 15/0,4 кВ 250 кВА, МТП-5 15/0,4 кВ 250 кВА
- задержки в поставке | нет
- причины задержек | нет
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Возможно реализовать в установленный срок
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | нет
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)