## РаскрытиеИнформации
Сводные данные об авариях за 2025 год по границам территориальных зон деятельности организации АО "Россети Янтарь"
Территориальная зона деятельности организации (регион, субъект РФ) | Структурное подразделение | Дата возникновения аварии | Дата ликвидации аварии | Причины аварии | Противоаварийные мероприятия | Идентификатор акта расследования причин аварии
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Зеленоградский СУ | 2025-01-01 | 2025-01-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Письмо в подрядную организацию ООО " Элпроект" о необходимости гарантийного ремонта ДР 9\50. | 34586104 0101250948200
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Центральный РЭС Полесский СУ | 2025-01-01 | 2025-01-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | По результатам анализа запланировать мероприятия по приведению стрел провеса проводов к нормативному, либо уменьшению длины пролетов, либо монтажа междуфазовых изолирующих распорок, ограничивающих сближение и схлестывание проводов.; Провести внеплановые замеры габаритов и стрел провеса проводов ВЛ в пролете опор, где зафиксирован схлест проводов и 2-х соседних, по результатам которых выполнить анализ результатов с данными проекта ВЛ и требованиями ПУЭ.; Провести внеплановый производственный инструктаж персоналу по эксплуатации ВЛ по основным неисправностям элементов ВЛ и способах их выявления.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 15-82 отп. к ТП 82-33 с целью выявления дефектов после длительного воздействия ветровой нагрузки. | 34586107 0101251053201
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Южный РЭС Черняховский СУ | 2025-01-01 | 2025-01-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 15-481/7 с целью выявления отдельно стоящих деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ из внешней стороны охранной зоны. | 34586206 0101251800200
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Зеленоградский СУ | 2025-01-01 | 2025-01-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 15-37 с целью выявления дефектов оборудования | 34586104 0101252055202
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Светловский СУ | 2025-01-01 | 2025-01-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 15-114 с целью выявления дефектов оборудования | 34586105 0101252128203
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Выполнить обновление программного обеспечения Комплекта РЗА №1 ВЛ 110 кВ О-1 Центральная – Нивенская II цепь (ДЗ, ТЗНП, МФТО, УРОВ, ТУ) (Ш2600 06.514) | 345800 0201250053101
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Провести внеплановые инженерные осмотры узлов ВЧ обработки на ПС 110 кВ. | 345800 0201250256102
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Южный РЭС Нестеровский СУ | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 15-442 с целью выявления отдельно стоящих деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ из внешних пределов охранной зоны. | 34586205 0201250450201
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить ремонт поврежденного участка КЛ 0,23 кВ ТП- 54 - Коммунальная 56-68,67-117. | 345863 0201250830001
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Гурьевский СУ | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Сообщить абоненту Арутюнову А.Р. о выявленном нарушении в их абонентских сетях и необходимости их устранения. | 34586103 0201251349205
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Центральный РЭС Полесский СУ | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | По результатам анализа запланировать мероприятия по приведению стрел провеса проводов к нормативному, либо уменьшению длины пролетов, либо монтажа междуфазовых изолирующих распорок, ограничивающих сближение и схлестывание проводов.; Провести внеплановые замеры габаритов и стрел провеса проводов ВЛ в пролете опор, где зафиксирован схлест проводов и 2-х соседних, по результатам которых выполнить анализ результатов с данными проекта ВЛ и требованиями ПУЭ.; Провести внеплановый производственный инструктаж персоналу по эксплуатации ВЛ по основным неисправностям элементов ВЛ и способах их выявления.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 15-81 отп. к ТП 82-31 с целью выявления дефектов после длительного воздействия ветровой нагрузки. | 34586107 0201251531206
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Центральный РЭС Полесский СУ | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Сообщить абоненту ООО "Торфпром-экспорт" о выявленном нарушении в их абонентских сетях и необходимости их устранения. | 34586107 0201251552207
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2025-01-02 | 2025-01-03 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | В отдел региональной безопасности АО "Россети Янтарь" передать информацию о факте вскрытия и проникновения в действующую электроустановку КТП-958 и хищения электротехнического оборудования подстанции. | 345863 0201252357002
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2025-01-03 | 2025-01-03 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | В отдел региональной безопасности АО "Россети Янтарь" передать информацию о факте вскрытия и проникновения в действующую электроустановку КТП-1142 и попытки хищения электротехнического оборудования подстанции. | 345863 0301250016004
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2025-01-03 | 2025-01-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить замену поврежденной соединительной (тройниковой) муфты КЛ 0,23 кВ СП- 71 - Комсомольская 108-112,107-111 - СП-350. | 345863 0301251158003
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Восточный РЭС Славский СУ | 2025-01-03 | 2025-01-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ15-340 отпайки к ТП 40-15 (проходящий вдоль автомобильной дороги). | 34586201 0301252303202
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Восточный РЭС Славский СУ | 2025-01-04 | 2025-01-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить высоковольтные испытания ВВ изоляции В ВЛ15-381 и шин 15кВ после восстановительных работ на ПС В-57. | 34586201 0401250105203
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Южный РЭС Озерский СУ | 2025-01-04 | 2025-01-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Обратиться к собственнику отпайки ВЛ 15-401 (Калининградский филиал ФГКУ Росгранстрой) о необходимости содержания трассы ВЛ в соответствии с НТД. | 34586209 0401251100500
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Восточный РЭС Славский СУ | 2025-01-04 | 2025-01-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Выполнить внеплановый замер габаритов ВЛ15-304 на участке, проходящем вдоль мелиоративного канала в пролетах опор №19-25. | 34586201 0401251220204
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Восточный РЭС Славский СУ | 2025-01-05 | 2025-01-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Выполнить внеплановый осмотр после прохождения стихийных явлений ВЛ15-348 в пролетах опор с 01 по 12. | 34586201 0501251052205
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Центральный РЭС Гвардейский СУ | 2025-01-06 | 2025-01-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести испытание участка КВЛ 15-027 от ТП 27-22 до ДР 3/27 | 34586106 0601250109209
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Багратионовский СУ | 2025-01-06 | 2025-01-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 15-203 с целью выявления дефектов оборудования. | 34586109 0601250719210
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Центральный РЭС Полесский СУ | 2025-01-06 | 2025-01-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Сообщить абоненту ООО "Торфпром-экспорт" о выявленном нарушении в их абонентских сетях и необходимости их устранения. | 34586107 0601251157211
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» | 2025-01-08 | 2025-01-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Сообщить абоненту АО "Молоко" о выявленном нарушении в их абонентских сетях и необходимости их устранения. | 345800 0801250700212
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2025-01-09 | 2025-01-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить ремонт поврежденного участка КЛ 6 кВ 30-629. | 345863 0901252255201
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» | 2025-01-10 | 2025-01-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести осмотр оборудования с маслонаполненными вводам 110/330 кВ (герметичность сливной пробки) на ПС 330 кВ О-1 Центральная. | 345800 1001251117001
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2025-01-10 | 2025-01-10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | В отдел региональной безопасности АО "Россети Янтарь" передать информацию о факте механического повреждения и хищения участка действующей КЛ 0,4 кВ. | 345863 1001251547005
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Центральный РЭС Гвардейский СУ | 2025-01-10 | 2025-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 15-123 от ОП 123-2 до ТП 123-7 с целью выявления дефектов после длительного воздействия ветровой нагрузки.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 15-163 отп. к ТП 163-5 с целью выявления дефектов после длительного воздействия ветровой нагрузки.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 15-25 от ДВ 4/25 с целью выявления дефектов после длительного воздействия ветровой нагрузки. | 34586106 1001251721213
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2025-01-10 | 2025-01-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить письмо собственнику кабельной линии о принятии мер по восстановлению работоспособности поврежденной КЛ 0,23 кВ СП-399 - Мишина, 30 (собственник: ООО "ЖЭУ" Вагоностроитель") | 345863 1001252110006
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Центральный РЭС Полесский СУ | 2025-01-10 | 2025-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 15-83 с целью выявления дефектов после длительного воздействия ветровой нагрузки. | 34586107 1001252339214
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Багратионовский СУ | 2025-01-11 | 2025-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеплановый осмотр КВЛ 15-62 с целью выявления дефектов оборудования ВЛ | 34586109 1101250201215
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Мамоновский СУ | 2025-01-11 | 2025-01-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 15-15; Произвести внеплановый осмотр КВЛ 15-70 .; Произвести внеплановый осмотр КВЛ 15-71. Сообщить абоненту АО "Оборонэнерго" о выявленном нарушении в их абонентских сетях и необходимости их устранения.; Произвести внеплановый осмотр отп. к ТП 09-14 ВЛ 15-186; Произвести внеплановый осмотр отп. к ТП 15-14 КВЛ 15-14 .; Произвести внеплановый осмотр отпайки к ТП 181-10 КВЛ 15-181 . | 34586101 1101250414216
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Восточный РЭС Славский СУ | 2025-01-11 | 2025-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Направить письмо в администрацию Славского городского округа о необходимости приведения трассы отпайки к ТП40-05 ВЛ15-340 в соответствующем НТД требованиям. | 34586201 1101250652206
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Светловский СУ | 2025-01-11 | 2025-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 15-100 с целью выявления дефектов оборудования.; Произвести внеочередной осмотр КВЛ 15-114 с целью выявления дефектов оборудования.; Произвести внеочередной осмотр КВЛ 15-32 с целью выявления дефектов оборудования. | 34586105 1101250815217
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Зеленоградский СУ | 2025-01-11 | 2025-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 15-036 с целью выявления дефектов оборудования.; Произвести внеочередной осмотр КВЛ 15-128 с целью выявления дефектов оборудования.; Произвести внеочередной осмотр КВЛ 15-256 с целью выявления дефектов оборудования.; Произвести внеочередной осмотр КВЛ 15-49 с целью выявления дефектов оборудования. | 34586104 1101250830218
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Светловский СУ | 2025-01-11 | 2025-01-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Сообщить абоненту ООО "Сапфир" о повреждении в его сетях.; Сообщить абоненту СНТ "Золотой петушок" о повреждении в его сетях. | 34586105 1101251320220
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Гурьевский СУ | 2025-01-11 | 2025-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеочередной осмотр отпайке к ДР 254/141 КВЛ 15-141 с целью выявления дефектов оборудования. | 34586103 1101251430219
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Светловский СУ | 2025-01-11 | 2025-01-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 15-32 с целью выявления дефектов оборудования. | 34586105 1101251444221
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2025-01-11 | 2025-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения | Выполнить установку опоры и подкоса ВЛ, произвести монтаж оборванного провода. | 345863 1101251548007
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Гурьевский СУ | 2025-01-12 | 2025-01-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести замену трансформатора на ТП 137-03. | 34586103 1201250045226
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Светловский СУ | 2025-01-12 | 2025-01-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 35-17 с целью выявления дефектов оборудования. | 34586105 1201251340222
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2025-01-12 | 2025-01-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить ремонт поврежденного участка КЛ 0,23 кВ СП- 72 - Нахимова 10,8,4,2,7. | 345863 1201252252008
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Светловский СУ | 2025-01-13 | 2025-01-14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 15-32 с целью выявления дефектов оборудования. | 34586105 1301252134223
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2025-01-14 | 2025-01-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить ремонт поврежденного участка КЛ 10 кВ 322-323. | 345863 1401252104202
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2025-01-15 | 2025-01-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить ремонт поврежденного участка КЛ 10 кВ 357-719 | 345863 1501250025203
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Зеленоградский СУ | 2025-01-15 | 2025-01-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеочередной осмотр КВЛ 15-35. | 34586104 1501250724224
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Восточный РЭС Славский СУ | 2025-01-15 | 2025-01-15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Несанкционированная рубка лесных насаждений | Направить обращение в отдел полиции по Славскому району МО МВД России Советский о нанесении материального ущерба Восточному РЭС АО "Россети Янтарь" сторонними лицами. | 34586201 1501251200207
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Центральный РЭС Центральный РЭС (Правдинский СУ) | 2025-01-16 | 2025-01-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 15-201 с целью выявления дефектов. | 34586102 1601250929225
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» | 2025-01-18 | 2025-01-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Сообщить абоненту ООО "БСИ" о выявленном нарушении в их абонентских сетях и необходимости их устранения. | 345800 1801251027227
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Зеленоградский СУ | 2025-01-19 | 2025-01-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Замена Р 15 кВ ОП 328-5; Провести внеплановый обход КВЛ 15-328 | 34586104 1901250350228
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» | 2025-01-21 | 2025-01-21 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Направить запрос заводу-изготовителю контроллеров вопрос о возможности и способах удаленного контроля работоспособности контроллеров ТМ ARIS-4810, находящихся в резерве.; Отправить неисправные контроллеры на завод-изготовитель для ремонта.; По результатам ответа на запрос п.3.2.2., при наличии технической возможности, выполнить мероприятия по реализации удаленного мониторинга на ПС 110 кВ О-50 Междуречье; По результатам п.3.1.3. составить план-график реализации удаленного мониторинга на всех объектах АО "Россети Янтарь". использующих аналогичную схему резервирования контроллеров ТМ.; По результатам реализации план-графика п.3.1.2. внести соответствующие изменения ы инструкции по эксплуатации контроллеров ТМ на всех объектах АО "Россети Янтарь", использующих аналогичную схему резервирования контроллеров ТМ.; Провести внеплановое техническое обслуживание оборудования телемеханики на ПС 110 кВ ПС О-50 Междуречье; Реализовать разработанный в соответствии с мероприятием 3.2.3 план-график | 345800 2101251353103
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Подготовить и направить в адрес подрядной организации ООО "ЛидерСтрой" письмо по вопросу некачественного монтажа соединительной муфты КЛ 10 кВ 30-02 и возмещения ущерба в результате ее повреждения. | 345863 2201251223204
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Сообщить абоненту АО ОКБ "Факел" о выявленном нарушении в их абонентских сетях и необходимости их устранения. | 345800 2201251223231
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Центральный РЭС Полесский СУ | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 15-78 от ДР 1/78 до ОП 78-4 с целью выявления дефектов. | 34586107 2201251245232
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Зеленоградский СУ | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Провести ремонт КЛ 15-256 | 34586104 2201251314233
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Светловский СУ | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 49-03 с целью выявления дефектов оборудования. | 34586105 2201251504234
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Южный РЭС Нестеровский СУ | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 43-02 с целью выявления отдельно стоящих деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ из внешней стороны охранной зоны. | 34586205 2301251130800
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Центральный РЭС Гвардейский СУ | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 15-310 от ДВ 2/310 до ПС В-64 с целью выявления дефектов. | 34586106 2301251425235
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Гурьевский СУ | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Произвести ремонт поврежденного оборудования на ОП 146-12 подрядной организацией. | 34586103 2301251451236
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Мамоновский СУ | 2025-01-24 | 2025-01-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Сообщить абоненту ФГКУ "Росгранстрой" о выявленном нарушении в их абонентских сетях и необходимости их устранения. | 34586101 2401250258237
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Светловский СУ | 2025-01-24 | 2025-01-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести испытание кабеля КЛ 3-35. | 34586105 2401251323240
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Зеленоградский СУ | 2025-01-24 | 2025-01-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый осмотр КВЛ 15-50 с целью выявления дефектов. | 34586104 2401251919241
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2025-01-25 | 2025-01-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить замену поврежденной соединительной муфты КЛ 6 кВ 46-626. | 345863 2501252235205
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Зеленоградский СУ | 2025-01-25 | 2025-01-26 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Провести внеплановый осмотр КВЛ 15-128 | 34586104 2501252245242
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Светловский СУ | 2025-01-26 | 2025-01-26 | Воздействие животных и птиц | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 35-26 с целью выявления дефектов оборудования. | 34586105 2601251525243
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Центральный РЭС Гвардейский СУ | 2025-01-27 | 2025-01-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый осмотр ВЛ 15-26 от ОП 26-1 до ДВ 249/26 на выявления дефектов. | 34586106 2701251025244
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» | 2025-01-29 | 2025-01-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Сообщить абоненту ИП Точеный о выявленном нарушении в их абонентских сетях и необходимости их устранения. | 345800 2901250502245
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2025-01-29 | 2025-01-30 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Подготовить и направить в адрес подрядной организации ООО "Азимут-Партнер+" письмо по вопросу некачественного монтажа соединительной муфты КЛ 10 кВ 11-05 (О-11-177) и возмещения ущерба в результате ее повреждения. | 345863 2901252302207
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Зеленоградский СУ | 2025-01-30 | 2025-01-30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники | Выписать предупреждение организации, которой принадлежит автомобиль. | 34586104 3001251153246
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Светловский СУ | 2025-01-31 | 2025-01-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 15-32 с целью выявления дефектов оборудования. | 34586105 3101250653247
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Центральный РЭС Гвардейский СУ | 2025-01-31 | 2025-01-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый осмотр ВЛ 15-80 для выявления дефектов с целью их устраненияю. | 34586106 3101250908248
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Гурьевский СУ | 2025-02-01 | 2025-02-01 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Выписать предупреждение Хохрякову о запрете любых видов работ в охранной зоне ВЛ без согласования. | 34586103 0102250912249
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Мамоновский СУ | 2025-02-01 | 2025-02-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести внеплановый осмотр КВЛ 15-09 | 34586101 0102251405250
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Восточный РЭС Советский СУ | 2025-02-02 | 2025-02-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Проанализировать режим работы распределительной сети 6кВ г. Советска и ТЭЦ-10 г. Советска. | 34586208 0202251653208
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Восточный РЭС Советский СУ | 2025-02-02 | 2025-02-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить замену поврежденного участка КЛ 6кВ Ф-7. | 34586208 0202251653209
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2025-02-02 | 2025-02-02 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Подготовить и направить в адрес подрядной организации ООО "ЛидерСтрой" письмо по вопросу некачественного монтажа соединительной муфты КЛ 10 кВ 30-06 (О-30-I) и возмещения ущерба в результате ее повреждения. | 345863 0202251844208
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2025-02-02 | 2025-02-02 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Подготовить и направить в адрес подрядной организации АО "Янтарьэнергосервис" письмо по вопросу некачественного монтажа кабельной линии КЛ 10 кВ 206-1026 и возмещения ущерба в результате ее повреждения. | 345863 0202252201209
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2025-02-03 | 2025-02-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить замену поврежденной соединительной муфты КЛ 10 кВ 29-06 (О-29-XVII). | 345863 0302250828210
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Зеленоградский СУ | 2025-02-03 | 2025-02-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести ремонт поврежденного участка КЛ 15-65 | 34586104 0302251939251
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» | 2025-02-04 | 2025-02-04 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Выполнить внеочередные испытания ТН 2с 110кВ на ПС 110кВ О-20 Озерск, изготовленных ООО "ЗЭТО", установленных в 2023 году. | 345800 0402250237104
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» | 2025-02-04 | 2025-02-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Сообщить абоненту ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» о выявленном нарушении в их абонентских сетях и необходимости их устранения. | 345800 0402252047252
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Южный РЭС Черняховский СУ | 2025-02-05 | 2025-02-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Произвести замену повредившегося участка КЛ 0,4 кВ от ТП-43 Л-пер. Госпитальный-ж/д Больница. | 34586206 0502250845801
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» | 2025-02-06 | 2025-02-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Сообщить абоненту АО "Молоко" о выявленном нарушении в их абонентских сетях и необходимости их устранения. | 345800 0602250118253
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Зеленоградский СУ | 2025-02-06 | 2025-02-06 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Гарантийный ремонт подрядной организацией | 34586104 0602251006254
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2025-02-06 | 2025-02-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить замену поврежденной соединительной муфты КЛ 6 кВ 427-442. | 345863 0602251143211
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» | 2025-02-07 | 2025-02-07 | Воздействие животных и птиц | Произвести верховой осмотр опоры №199 ВЛ 110кВ Талаховская ТЭС - Черняховск с отпайками.; Установить ПЗУ на опоре №199 ВЛ 110кВ Талаховская ТЭС - Черняховск с отпайками. | 345800 0702250736105
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Светловский СУ | 2025-02-07 | 2025-02-07 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 15-245 с целью выявления дефектов оборудования. | 34586105 0702251721255
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Светловский СУ | 2025-02-08 | 2025-02-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Организовать расчистку трассы, опиловку крон в пролетах опор №159/1-159/6 магистрали КВЛ 15-32. | 34586105 0802251024257
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2025-02-08 | 2025-02-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить ремонт поврежденного участка КЛ 0,23 кВ ТП- 104 - МЕНДЕЛЕЕВА 80,72,68,66,64,62,51,49,ЖУКОВСКОГО 1,2,- СП-319. | 345863 0802252020009
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Восточный РЭС Советский СУ | 2025-02-10 | 2025-02-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить ремонт поврежденного участка КЛ 6кВ 216-16. | 34586208 1002250340210
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Центральный РЭС Полесский СУ | 2025-02-11 | 2025-02-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Сообщить абоненту ООО «Лукойл-КМН» о выявленном нарушении в их абонентских сетях и необходимости их устранения. | 34586107 1102251229258
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2025-02-11 | 2025-02-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить ремонт поврежденного участка КЛ 10 кВ XXV-281 | 345863 1102251604212
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Мамоновский СУ | 2025-02-11 | 2025-02-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести внеплановый осмотр ТП 187-7 | 34586101 1102252112259
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Центральный РЭС Полесский СУ | 2025-02-12 | 2025-02-12 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Абоненту ООО "Лукойл-КМН" сообщить о необходимости произвести внеплановый осмотр электрических сетей абонента. | 34586107 1202251001260
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Восточный РЭС Большаковский СУ | 2025-02-12 | 2025-02-12 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | В местах вырубки деревьев вблизи охранной зоны ВЛ15-390 проверить наличие и достаточность дополнительных знаков безопасность "Охранная зона. Вырубка растительности опасна для жизни". При необходимости - установить дополнительно или обновить. | 34586204 1202251148211
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Южный РЭС Озерский СУ | 2025-02-13 | 2025-02-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 15-402 в пролете опор №98-99. | 34586209 1302250850212
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2025-02-14 | 2025-02-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить замену поврежденного трансформатор в КТП-642 | 345863 1402251645213
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2025-02-14 | 2025-02-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить ремонт поврежденного участка КЛ 10 кВ 17-13 (О-17-XXII) | 345863 1402251851214
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2025-02-16 | 2025-02-17 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Выполнить ремонт поврежденного участка ВЛ 0,4 кВ ТП 97-07 - с/о "Осень".; Провести внеплановый инструктаж персоналу СЛ Городского РЭС АО "РоссетиЯнтарь" по технологии монтажа провода СИП-4 и арматуры к нему . | 345863 1602252116010
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Восточный РЭС Советский СУ | 2025-02-17 | 2025-02-17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Направить фирме ООО "АркСтоун" материальный ущерб, понесенный Восточным РЭС, в результате воздействия экскаватора на КЛ 6кВ 63-83. | 34586208 1702251725213
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Светловский СУ | 2025-02-18 | 2025-02-18 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Провести внеочередной осмотр ТП 94-5 Л3 на наличие дефектов. | 34586105 1802250318261
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2025-02-18 | 2025-02-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить ремонт поврежденного участка КЛ 10 кВ 30-02 (О-30-XXVIII) | 345863 1802251930215
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Светловский СУ | 2025-02-19 | 2025-02-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести испытание кабельного участка КВЛ 15-45 от ТП 45-2 до ТП 45-3 после ремонта. | 34586105 1902250212262
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2025-02-19 | 2025-02-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить ремонт поврежденного участка КЛ 0,23 кВ ТП- 42 - Кутузова 47,42 - ТП-52. | 345863 1902251743011
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Гурьевский СУ | 2025-02-20 | 2025-02-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Сообщить абоненту ФГУП "Росморпорт"о выявленном нарушении в их абонентских сетях и необходимости их устранения. | 34586103 2002251020264
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Зеленоградский СУ | 2025-02-21 | 2025-02-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести внеплановый осмотр КВЛ 15-329 | 34586104 2102251214265
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Центральный РЭС Полесский СУ | 2025-02-21 | 2025-02-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Устранить неисправности в Р ТП 238-7 (залипание ножа фазы В). | 34586107 2102251738266
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Центральный РЭС Полесский СУ | 2025-02-21 | 2025-02-22 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | На ТП 78-34 произвести замену ОПН 15 кВ и ВВ предохранителя. | 34586107 2102252054267
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Приморский РЭС (Светлогорский СУ) | 2025-02-22 | 2025-02-22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Произвести испытание участка КВЛ 15-40 от ОП 40-14 до ТП 322-18. | 34586108 2202250837268
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Южный РЭС Черняховский СУ | 2025-02-22 | 2025-02-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести ремонт поврежденного участка КЛ 6кВ №166А. | 34586206 2202251841214
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2025-02-23 | 2025-02-23 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Подготовить и направить в адрес подрядной организации ООО "ЛидерСтрой" письмо по вопросу некачественного монтажа КЛ 10 кВ 30-06 (О-30-I) и возмещения ущерба в результате ее повреждения. | 345863 2302251021216
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2025-02-24 | 2025-02-24 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Выполнить ремонт и замену поврежденного оборудования 10 кВ в ТП-705, обеспечить мероприятия по недопущению повторного попадания воды внутрь подстанции.; Подготовить и направить в адрес подрядной организации ООО "ЛАУДОН-39" письмо по вопросу некачественного монтажа кровельного покрытия здания ТП-705 и возмещения ущерба в результате его повреждения. | 345863 2402252157217
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Восточный РЭС Большаковский СУ | 2025-02-25 | 2025-02-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый верховой осмотр ВЛ15-346 от опоры №221 до опоры №225. | 34586204 2502250717215
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Гурьевский СУ | 2025-02-25 | 2025-02-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Повести замену разъединителя на Р ТП 46-25 (15 кВ). | 34586103 2502251500269
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Гурьевский СУ | 2025-02-25 | 2025-02-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 15-309 с целью выявления дефектов оборудования. | 34586103 2502252222270
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Багратионовский СУ | 2025-02-26 | 2025-02-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Направить письмо в ГПКО "ДЭП №2" (предприятие эксплуатирующее автомобильные дороги и автомагистрали) о принятии мер по устранению деревьев, угрожающих падением на ВЛ 15 кВ 15-205 вдоль маршрута автодороги Багратионовск-Домново. | 34586109 2602250947271
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2025-02-27 | 2025-02-27 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Выполнить замену соединительной муфты КЛ 0,4 кВ СП- 3 - Захарова 3-5,7-9.; Провести внеплановый инструктаж персоналу СЛ Городского РЭС АО "РоссетиЯнтарь" по установке соединительных муфт для кабельных линий до 1000 В с фазной бумажной изоляцией, пропитанной вязким или нестекающим изоляционным пропиточным составом. | 345863 2702251502012
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Багратионовский СУ | 2025-02-27 | 2025-02-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Провести внеочередной осмотр ТП 189-4 на наличие дефектов. | 34586109 2702251850272
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Приморский РЭС (Светлогорский СУ) | 2025-02-27 | 2025-02-28 | Воздействие животных и птиц | Произвести внеочередной осмотр ДР 4/41 с целью выявления дефектов оборудования. | 34586108 2702252241273
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Восточный РЭС Славский СУ | 2025-02-28 | 2025-02-28 | Воздействие животных и птиц | Выполнить внеплановый замер стрелы провеса проводов ВЛ15-303 отпайки к ТП 03-06. | 34586201 2802250737216
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2025-03-01 | 2025-03-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить замену поврежденной соединительной муфты КЛ 10 кВ XVII-553. | 345863 0103250516218
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2025-03-02 | 2025-03-02 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | В отдел региональной безопасности АО "Россети Янтарь" передать информацию о факте взлома действующей электроустановки СП-844, хищения и повреждения электротехнического оборудования 0,23 кВ. | 345863 0203251245013
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Приморский РЭС (Светлогорский СУ) | 2025-03-03 | 2025-03-03 | Воздействие животных и птиц | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 15-321 с целью выявления дефектов оборудования. | 34586108 0303251140274
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» | 2025-03-03 | 2025-03-03 | Ошибочные или неправильные действия привлеченного персонала, выполняющего работу по договору; Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Провести внеочередную проверку изоляции контрольных кабелей токовых цепей от ТТ СВ 110 кВ на ПС 110 кВ О-50 Междуречье.; Произвести замену поддерживающей гирлянды изоляторов на опоре №3 Л-126 | 345800 0303251325106
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2025-03-04 | 2025-03-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить ремонт (замену) поврежденного оборудования РУ-0,4 кВ ТП-238. | 345863 0403250920014
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Зеленоградский СУ | 2025-03-04 | 2025-03-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеплановый осмотр КВЛ 15-035 с целью выявления дефектов. | 34586104 0403251601275
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Гурьевский СУ | 2025-03-05 | 2025-03-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеочередной осмотр всех ДР на КВЛ 15-004 с целью выявления дефектов оборудования. | 34586103 0503251238276
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Зеленоградский СУ | 2025-03-06 | 2025-03-06 | Воздействие животных и птиц | Произвести внеплановый осмотр КВЛ 15-49 с целью выявления дефектов. | 34586104 0603251555278
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Восточный РЭС Краснознаменский СУ | 2025-03-07 | 2025-03-07 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП 30-02 в пролетах опор №16 - 21 с целью определения состояния опор. | 34586202 0703251000801
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» | 2025-03-07 | 2025-03-07 | Ошибочные или неправильные действия оперативного и (или) диспетчерского персонала; Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств | В рамках СВТК произвести внеплановую проверку исполнения графика выполнения работ по ТО ЭМБ на ПС АО «Россети Янтарь».; Внести ПС 110 кВ О-14 Мамоново в перечень ПС с неисправной ОБ.; Выполнить внеочередное техническое обслуживание в объеме профилактическое восстановление с восстановлением работоспособности ЭМБ на ПС 110 кВ О-14 Мамоново.; На ПС 110 кВ О-14 Мамоново выполнить нанесение диспетчерских наименований на СР-4, ЗН-7, ЗН-8.; На ПС 110 кВ О-14 Мамоново выполнить проверку соответствия и расположения диспетчерских наименований оборудования на ОРУ 110 кВ. При выявлении несоответствия – устранить.; Проверить качество опломбировки ЭМЗ разъединителей и ЗН 110-330 кВ на ПС АО «Россети Янтарь» и при необходимости произвести переопломбировку.; Провести внеочередную проверку знаний электромонтерам ОВБ СПС Запад Харланову Д.Е. и Дергунову В.И. в ПДК по проверке знаний ДВС с участием представителя РУТН Северо-Запада.; Провести внеплановый производственный инструктаж персоналу ОСУ САУ ЦУС по неукоснительному соблюдению требований Правил ведения оперативных переговоров и передачи оперативных сообщений; Провести практические занятия оперативному персоналу АО «Россети Янтарь» с оперативными правами по ПС 110-330 кВ: - по применению технических средств видеофиксации; - с обязательной видеофиксацией по производству оперативных переключений и действиях при неисправной ОБ; - по действиям персонала в случае, если блокировка запрещает выполнение какой-либо операции. | 345800 0703251621107
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Центральный РЭС Гвардейский СУ | 2025-03-07 | 2025-03-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести испытание кабельного участка КВЛ 15-134 от ТП 134-10 до ТП 134-11 после ремонта. | 34586106 0703252246280
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Восточный РЭС Краснознаменский СУ | 2025-03-08 | 2025-03-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить тепловизионный контроль МТП28-09. | 34586202 0803251008217
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Приморский РЭС (Светлогорский СУ) | 2025-03-08 | 2025-03-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Сообщить абоненту АО "ОКОС" о повреждении в его сетях и необходимости его устранить. | 34586108 0803251704281
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» | 2025-03-10 | 2025-03-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Сообщить абоненту ОАО «ЖБИ-2» о выявленном нарушении в их абонентских сетях и необходимости их устранения. | 345800 1003250725282
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Багратионовский СУ | 2025-03-10 | 2025-03-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить письмо собственнику ЭУ, о недопущении ТН и приведение сетей в нормативное состояние. | 34586109 1003251155283
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Зеленоградский СУ | 2025-03-11 | 2025-03-11 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники | Выписать предупреждение водителю автомобиля MAN Вершинину Б.В. о запрете любых видов работ в охранной зоне ВЛ без согласования. | 34586104 1103251017284
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Центральный РЭС Гвардейский СУ | 2025-03-11 | 2025-03-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 15-24 с целью выявления дефектов оборудования. | 34586106 1103251653285
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Восточный РЭС Неманский СУ | 2025-03-15 | 2025-03-15 | Воздействие животных и птиц | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ15-374 в пролете опор № 23-30 с целью выявления мест гнездования птиц.; Выполнить замену поврежденных изоляторов на ДР-1 374. | 34586203 1503251327218
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2025-03-16 | 2025-03-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить замену поврежденной соединительной муфты КЛ 10 кВ 10-38. | 345863 1603251859219
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2025-03-17 | 2025-03-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить замену поврежденного масляного выключателя в РП-XXX | 345863 1703250342220
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Гурьевский СУ | 2025-03-19 | 2025-03-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | В связи с повреждением на абонентской отпайке к ТП 144-3 и аварийного отключения линии ВЛ 15-144 принадлежащей АО "Россети Янтарь" произвести внеочередной осмотр КВЛ 15-144 от ДВ 1/144 до ДВ 141/144 с целью выявления дефектов оборудования. | 34586103 1903251026287
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2025-03-19 | 2025-03-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить письмо собственнику кабельной линии о принятии мер по восстановлению работоспособности поврежденной КЛ 10 кВ 209-292 (собственник: ООО "Фирма "Элегант-96") | 345863 1903251047221
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Гурьевский СУ | 2025-03-19 | 2025-03-19 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Произвести ремонт поврежденного оборудования подрядной организацией ООО "АПАТИТ "на опоре №13 Магистрали КВЛ 15-137. | 34586103 1903251502288
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2025-03-21 | 2025-03-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить замену поврежденной соединительной муфты КЛ 940-1149 | 345863 2103250102222
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Южный РЭС Черняховский СУ | 2025-03-23 | 2025-03-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 15-481 с целью выявления отдельно стоящих деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ из внешней стороны охранной зоны. | 34586206 2303251630219
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2025-03-25 | 2025-03-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить замену поврежденного оборудования 0,4 кВ в РП-III | 345863 2503252035015
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2025-03-26 | 2025-03-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить ремонт поврежденного участка КЛ 10 кВ 379-395 | 345863 2603250715223
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» | 2025-03-26 | 2025-03-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Сообщить абоненту ОАО «ЖБИ-2» о выявленном нарушении в их абонентских сетях и необходимости их устранения. | 345800 2603250840290
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Восточный РЭС Неманский СУ | 2025-03-26 | 2025-03-26 | Воздействие животных и птиц | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ15-378 в пролетах опор №90-110 с целью выявления гнезд птиц на опорах ЛЭП. | 34586203 2603250919220
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Восточный РЭС Неманский СУ | 2025-03-26 | 2025-03-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Проверить наличие знаков безопасности "Охранная зона ЛЭП" на ВЛ15-316. | 34586203 2603252154221
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Зеленоградский СУ | 2025-03-28 | 2025-03-28 | Воздействие животных и птиц | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 15-152 с целью выявления дефектов. | 34586104 2803250939291
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Центральный РЭС Железнодорожный СУ | 2025-04-01 | 2025-04-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 15-200 (15 кВ) от ДВ 2/200 до ДР 3/219 до ДВ 200/213 с целью выявления дефектов оборудования | 34586601 0104251305292
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Восточный РЭС Славский СУ | 2025-04-01 | 2025-04-01 | Воздействие животных и птиц | Выполнить внеплановый замер стрелы провеса проводов ВЛ15-337 в пролетах опор № 5-8 отпайки к ТП 37-15. | 34586201 0104251305222
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Восточный РЭС Славский СУ | 2025-04-01 | 2025-04-01 | Воздействие животных и птиц | Выполнить внеплановый верховой осмотр ВЛ15-354 участка от ДР 1/354 до ПС В-50. | 34586201 0104251820223
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2025-04-02 | 2025-04-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить ремонт поврежденного участка КЛ 0,23 кВ СП- 298 - Лесопарковая 10-16,18-24,26 - СП-1365. | 345863 0204251430016
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Южный РЭС Черняховский СУ | 2025-04-02 | 2025-04-02 | Воздействие животных и птиц | Произвести осмотр ВЛ 15-481/5. По результатам осмотра составить план мероприятий по устранению выявленных замечаний (при необходимости). | 34586206 0204251840224
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Гурьевский СУ | 2025-04-03 | 2025-04-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 15-148 с целью выявления дефектов оборудования. | 34586103 0304250850293
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Мамоновский СУ | 2025-04-03 | 2025-04-03 | Воздействие животных и птиц | Произвести внеплановый осмотр КВЛ 15-09 с целью выявления дефектов. | 34586101 0304251345294
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Центральный РЭС Центральный РЭС (Правдинский СУ) | 2025-04-03 | 2025-04-03 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | На основании произведенного осмотра ТП, произвести замену настила под трансформатор на железный. Поменять информационные знаки на ТП и опорах ВЛ 15 кВ в населенном пункте. | 34586102 0304251415295
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Восточный РЭС Краснознаменский СУ | 2025-04-04 | 2025-04-04 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Несанкционированная рубка лесных насаждений | В пролетах опор №361-364 ВЛ15-329 установить дополнительные знаки безопасности ""Охранная зона". | 34586202 0404251556225
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Центральный РЭС Полесский СУ | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 15-238 на наличие деревьев угрожающих падением. В случае выявления дефектов запланировать мероприятия по их устранению. | 34586107 0504250943296
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Зеленоградский СУ | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеплановый осмотр КВЛ 15-035 с целью выявления дефектов. | 34586104 0504250956297
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Провести проверку цепей напряжения от панелей ТН и до устройств РЗА ЛЭП и оборудования 110 кВ на ПС 110 кВ О-6 Неман. | 345800 0504251059109
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Багратионовский СУ | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 15-203; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 15-205 | 34586109 0504251130298
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Гурьевский СУ | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Провести внеочередной осмотр КВЛ 15-025 с целью выявления дефектов оборудования, после длительного воздействия ветровой нагрузке.; Провести внеочередной осмотр КВЛ 15-145 с целью выявления дефектов оборудования, после длительного воздействия ветровой нагрузке. | 34586103 0504251147299
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Светловский СУ | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 15-100 с целью выявления дефектов оборудования; Произвести внеочередной осмотр КВЛ 15-116 с целью выявления дефектов оборудования | 34586105 0504251202300
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки; Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Недостатки проекта; Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | На ПС 110 кВ О-24 Гурьевск выполнить проверку качества монтажа заземления экранов контрольных кабелей токовых цепей защит линий 110 кВ; Перенести ТП 143-20 на допустимое (безопасное) расстояние до токоведущих частей ВЛ 110 кВ О-24 Гурьевск – Полесск в пролетах опор № 14-15. | 345800 0504251304110
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Зеленоградский СУ | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить ремонт поврежденного участка КЛ от ТП 158-5 до ТП 158-2 | 34586104 0504251318312
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Южный РЭС Черняховский СУ | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Установить ж/б приставку к опоре №6 Л-1 ВЛ 0,4кВ от ПС В-126. | 34586206 0504251330802
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Приморский РЭС (Светлогорский СУ) | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеплановый осмотр КВЛ 15-117 с целью выявления дефектов. | 34586108 0504251824301
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Выполнить ремонт ВЛ 0,4 кВ ТП-99- ул. Химическая, СНТ "Сосновый Бор" | 345863 0504252023017
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Мамоновский СУ | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести расчистку трассы КВЛ 15-01, запланированную на 2025 г подрядным способом.; Произвести внеплановый осмотр КВЛ 15-14 с целью выявления дефектов. | 34586101 0604251019302
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить письмо собственнику кабельной линии о принятии мер по восстановлению работоспособности поврежденного участка КЛ 10 кВ 792-779 (собственник: ООО "ВМиК") | 345863 0604251246224
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Восточный РЭС Краснознаменский СУ | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Выполнить верховой осмотр участка ВЛ15-324, на котором в 2021 году выполнена замена изоляторов на ШФ-20Г с целью выявления возможных повреждений и их своевременной замены. | 34586202 0604251330226
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2025-04-07 | 2025-04-07 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Подготовить и направить претензионное письмо в адрес ООО "Карьер-Калининград" по вопросу возмещения материального ущерба по факту механического повреждения КЛ 0,23 кВ ТП-277 - ул. Лермонтова, 10-12, СП-446 К-1. | 345863 0704251412018
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Мамоновский СУ | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Воздействие животных и птиц | Произвести внеплановый осмотр КВЛ 15-09 с целью выявления дефектов. | 34586101 0804252027303
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Восточный РЭС Краснознаменский СУ | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Выполнить внеплановый замер ширины просеки в пролетах опор №4-8 ВЛ15-329. | 34586202 0804252205227
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» | 2025-04-09 | 2025-04-09 | Воздействие животных и птиц | На опоре №118 КВЛ 110 кВ Гусев – О-37 Лунино с отпайкой на ПС Заводская установить ПЗУ нового образца. | 345800 0904251843111
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Восточный РЭС Неманский СУ | 2025-04-09 | 2025-04-09 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | По согласованию с представителем владельца ВЛ15-316,317 АО "Концерна "Росэнергоатом" Балтийская АЭС выполнить внеплановый верховой осмотр ВЛ15-317, ВЛ15-316 с целью выявления подгоревших прокалывающих зажимов, установленных в 2023 - 2024 годах. | 34586203 0904251930228
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Зеленоградский СУ | 2025-04-11 | 2025-04-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внеочередной осмотр КВЛ 15-256 | 34586104 1104250045304
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Центральный РЭС Полесский СУ | 2025-04-11 | 2025-04-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести замену изолятора фазы С на опоре 21 (магистраль). Произвести внеочередной осмотр ВЛ 15-82 с целью выявления дефектов оборудования. | 34586107 1104250439305
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Центральный РЭС Гвардейский СУ | 2025-04-11 | 2025-04-11 | Воздействие животных и птиц | Провести внеплановый осмотр КВЛ 15-026 на выявление массового скопления птиц возле линии. | 34586106 1104251651306
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Восточный РЭС | 2025-04-12 | 2025-04-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить выборку деревянных опор ВЛ15-337 1973 года ввода в эксплуатацию, проверить их состояние для дальнейшего определения необходимости их срочной замены. | 345862 1204251350229
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2025-04-12 | 2025-04-13 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники | Подготовить и направить претензионное письмо в адрес ООО "Вывоз ТБО" по вопросу возмещения материального ущерба по факту механического повреждения ж/б опоры № 1 ВЛ 0,4 кВ ТП 743 - ул. Батальная.; Произвести замену поврежденных ж/б опор ВЛ 0,4 кВ ТП 743 - ул. Батальная. | 345863 1204252151019
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Восточный РЭС Славский СУ | 2025-04-13 | 2025-04-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый верховой осмотр участка ВЛ15-337 от ДР 8-337 Л-12 в сторону ТП 37-18 с целью выявления дефектных вязок на опорах. | 34586201 1304250550230
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2025-04-13 | 2025-04-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить ремонт поврежденного участка КЛ 10 кВ 12-37 | 345863 1304250654226
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Южный РЭС Черняховский СУ | 2025-04-13 | 2025-04-13 | Воздействие животных и птиц | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 15-481/5 в пролете опор №102-103. | 34586206 1304251035231
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Восточный РЭС Неманский СУ | 2025-04-13 | 2025-04-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Направить письмо в администрацию г.Немана Калининградской области о необходимости своевременной вырубки придорожных деревьев. | 34586203 1304251430803
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Зеленоградский СУ | 2025-04-13 | 2025-04-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Внеочередной осмотр КВЛ 15-35 | 34586104 1304251638307
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2025-04-14 | 2025-04-14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Подготовить и направить претензионное письмо в адрес ООО "Балтстрой 39" по вопросу возмещения материального ущерба по факту механического повреждения КЛ 6 кВ 461-471. | 345863 1404250959227
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Южный РЭС Озерский СУ | 2025-04-14 | 2025-04-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Обратиться к собственнику отпайки ВЛ 15-401 (Калининградский филиал ФГКУ Росгранстрой) о необходимости содержания трассы ВЛ в соответствии с НТД. | 34586209 1404251341232
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» | 2025-04-14 | 2025-04-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить осмотр кабельных вставок отходящих ВЛ 15кВ на ПС 110кВ О-20 Озерск. | 345800 1404251355233
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Восточный РЭС Краснознаменский СУ | 2025-04-14 | 2025-04-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый верховой осмотр ВЛ15-384 участка от ДР 2-384 - ПС 110кВ О-22 Краснознаменск. | 34586202 1404251812234
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Светловский СУ | 2025-04-15 | 2025-04-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести испытание кабельного участка КВЛ 15-99 от ПС 110 кВ Космодемьянское до опоры № 1 | 34586105 1504251057308
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» | 2025-04-16 | 2025-04-16 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Провести внеочередную проверку изоляции контрольных кабелей цепей управления выключателей 110 кВ Т-1, Т-2, Т-3 на ПС 110 кВ Морская. | 345800 1604250716112
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Зеленоградский СУ | 2025-04-16 | 2025-04-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Сообщить абоненту ИП Леонов Ю.А. о выявленном нарушении в их абонентских сетях и необходимости их устранения. | 34586104 1604251005309
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Зеленоградский СУ | 2025-04-17 | 2025-04-17 | Воздействие животных и птиц | Произвести внеплановый осмотр КВЛ 15-151 | 34586104 1704251456310
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» | 2025-04-17 | 2025-04-17 | Воздействие животных и птиц | Произвести установку ПЗУ на опоре № 21 ВЛ 110 кВ Приморская ТЭС - О-1 Центральная I цепь (Л-165) . | 345800 1704251545113
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Центральный РЭС Центральный РЭС (Правдинский СУ) | 2025-04-17 | 2025-04-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый осмотр ВЛ 15-224 от ДР 1/224 до ДВ 224/210 с целью выявления дефектов. | 34586102 1704251550311
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2025-04-18 | 2025-04-18 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Подготовить и направить претензионное письмо в адрес ООО "Смартстрой" по вопросу возмещения материального ущерба по факту механического повреждения КЛ 10 кВ К-2 (1321-1322). | 345863 1804251130228
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Центральный РЭС Центральный РЭС (Правдинский СУ) | 2025-04-18 | 2025-04-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый осмотр ВЛ 15-210 от ДР 2/210 до ДВ 4/210 с целью выявления дефектов. | 34586102 1804252200313
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Мамоновский СУ | 2025-04-19 | 2025-04-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести внеочередной осмотр отпайки к ТП 06-5 КВЛ 15-06 . | 34586101 1904250110314
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Зеленоградский СУ | 2025-04-19 | 2025-04-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 15-151 с целью выявления дефектов оборудования. | 34586104 1904251721316
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2025-04-20 | 2025-04-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить ремонт поврежденного участка КЛ 10 кВ VII-63 | 345863 2004250435229
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Южный РЭС Нестеровский СУ | 2025-04-20 | 2025-04-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 15-486/8 в пролете опор №32-35. | 34586205 2004251450235
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Восточный РЭС Краснознаменский СУ | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Воздействие животных и птиц | Выполнить осмотр кровли здания ТП 29-07 совместно со специалистами ОЭЗиС с целью определения состояния кровли и, при необходимости, запланировать ее ремонт. | 34586202 2104250424236
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2025-04-22 | 2025-04-22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Подготовить и направить претензионное письмо в адрес ООО "СК Чистоград" по вопросу возмещения материального ущерба по факту механического повреждения КЛ 10 кВ 315-321. | 345863 2204251131230
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Мамоновский СУ | 2025-04-23 | 2025-04-23 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники | Отправить акт на механическое повреждение сторонней организации (ООО «ВЕСТ») с целью возмещения ими материального ущерба. | 34586101 2304250918317
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2025-04-24 | 2025-04-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить письмо собственнику кабельной линии о принятии мер по восстановлению работоспособности поврежденной КЛ 10 кВ 901-906 (собственник: ООО "ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ СОЛЮШНС") | 345863 2404250949231
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» | 2025-04-24 | 2025-04-24 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Недостатки проекта | Выполнить проверку гибкой логики устройств РЗА ПС 110 кВ Ладушкино и РП 110 кВ Коврово на наличие блокировок работы функций взаимного переприёма команд в нормальной схеме и режиме работы через РП | 345800 2404251435114
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2025-04-25 | 2025-04-25 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Выполнить замену поврежденной соединительной муфты КЛ 10 кВ 64-509.; Провести внеплановый инструктаж персоналу СЛ Городского РЭС АО "Россети Янтарь" по установке соединительных муфт на КЛ 6-10 кВ с БПИ. | 345863 2504250308232
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» | 2025-04-25 | 2025-04-25 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Направить запрос заводу-изготовителю контроллеров вопрос о возможности и способах удаленного контроля работоспособности контроллеров ТМ ARIS-4810, находящихся в резерве.; Отправить неисправные контроллеры на завод-изготовитель для ремонта.; По результатам ответа на запрос п.3.2.2. выполнить мероприятия по реализации удаленного мониторинга на ПС 110 кВ О-26 Лесная (при наличии технической возможности).; По результатам п.3.2.3. составить план-график реализации удаленного мониторинга на всех объектах АО «Россети Янтарь», использующих аналогичную схему резервирования контроллеров ТМ.; По результатам реализации плана-графика по п. 3.1.2 внести соответствующие изменения в инструкции по эксплуатации контроллеров ТМ на всех объектах АО «Россети Янтарь», использующих аналогичную схему резервирования контроллеров ТМ.; Провести внеплановое техническое обслуживание оборудования телемеханики на ПС 110 кВ ПС О-26 Лесная; Реализовать разработанный в соответствии с мероприятием 3.2.4 план-график | 345800 2504250500115
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Восточный РЭС Славский СУ | 2025-04-25 | 2025-04-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый верховой осмотр Л-1 от ТП 45-08. | 34586201 2504252000804
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2025-04-25 | 2025-04-25 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Выполнить ремонт участка КЛ 10 кВ 30-43.; Провести внеплановый инструктаж персоналу СЛ Городского РЭС АО "РоссетиЯнтарь" по прокладке КЛ 6-10 кВ. | 345863 2504252025233
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Приморский РЭС (Светлогорский СУ) | 2025-04-27 | 2025-04-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | В график осмотров (плановых обходов) ТП, РП и КТП Приморского РЭС внести дополнительные мероприятия по осмотрам (обходам) ТП, оборудованных ограждениями, с периодичностью - до трёх раз в год, на предмет несанкционированных вскрытий (взломов) калиток, ворот, повреждений ограждений.; Установить на ограждении территории ТП 88-12 информационный знак (табличку) «Охранная зона 10 метров». | 34586108 2704250128318
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Светловский СУ | 2025-04-28 | 2025-04-28 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заменить привод разъединителя ДР 3/101 | 34586105 2804251651320
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Гурьевский СУ | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый осмотр отпайки к ТП 46-27 КВЛ 15-046 с целью выявления дефектов оборудования. | 34586103 2904250811321
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Подготовить и направить претензионное письмо в адрес гр. Ткаченко И.Ф. по вопросу возмещения материального ущерба по факту механического повреждения КЛ 0,23 кВ ТП- 616 - Мишина 20,18,18а,16,14,11,13,15,15а - СП-39. | 345863 2904251914020
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Зеленоградский СУ | 2025-04-30 | 2025-04-30 | Воздействие животных и птиц | Произвести внеплановый осмотр КВЛ 15-256 | 34586104 3004250913322
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» | 2025-04-30 | 2025-04-30 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Произвести осмотр (в том числе болтовых креплений лестниц к телу опор) следующих опор типа УМ110-2ВО/15.01: ВЛ 110кВ Кутузовская - Пионерская с отпайкой на ПС О-69 Дунаевка - опора №129, КВЛ 110кВ О-1 Центральная - Береговая 1, 2 цепь с отпайками - опора №25, КВЛ 110кВ Береговая - О-30 Московская - оп. №50, ВЛ 110 кВ Черняховск – О-50 Междуречье с отпайками (Л-114) - оп. №27. | 345800 3004251949116
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Воздействие животных и птиц | На опоре №118 КВЛ 110 кВ Гусев – О-37 Лунино с отпайкой на ПС Заводская установить ПЗУ нового образца.; Произвести замер сопротивления контура заземления на опоре №118А КВЛ 110 кВ Гусев – О-37 Лунино с отпайкой на ПС Заводская. | 345800 0105250222117
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2025-05-01 | 2025-05-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить ремонт поврежденного участка КЛ 0,23 кВ ТП-323 - Дзержинского 74-94 - СП-659. | 345863 0105251509021
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2025-05-02 | 2025-05-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить письмо собственнику ВРУ ж/д ул. Нарвская, 28-44 о принятии мер по восстановлению работоспособности поврежденной электроустановки (собственник: УК "Мой Город"). | 345863 0205250144022
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Зеленоградский СУ | 2025-05-02 | 2025-05-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Провести внеочередной осмотр КВЛ 15-329 с целью выявления дефектов оборудования, после длительного воздействия ветровой нагрузки. | 34586104 0205250955323
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Центральный РЭС Центральный РЭС (Правдинский СУ) | 2025-05-02 | 2025-05-02 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Произвести замену кабеля от опоры № 7-1/224 до ТП 209-11. | 34586102 0205251608324
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Восточный РЭС Краснознаменский СУ | 2025-05-02 | 2025-05-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ15-324 участка от ДР-13 324 до ДР-2 324. | 34586202 0205251911237
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Приморский РЭС (Светлогорский СУ) | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Сообщить абоненту АО "ОКОС" о повреждении в его сетях и необходимости его устранить. | 34586108 0305251333325
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Центральный РЭС Полесский СУ | 2025-05-04 | 2025-05-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеплановый осмотр КВЛ 15-23 на наличие дефектов. В случае их выявления запланировать работы по устранению. | 34586107 0405250945326
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Зеленоградский СУ | 2025-05-04 | 2025-05-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеплановый осмотр КВЛ 15-128 | 34586104 0405251236327
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» | 2025-05-04 | 2025-05-04 | Воздействие животных и птиц | На опоре № 53 ВЛ 110 кВ Черняховск – О-16 Лужки (Л-133) установить ПЗУ нового образца.; Произвести замер сопротивления контура заземления на опоре № 53 ВЛ 110 кВ Черняховск – О-16 Лужки (Л-133).; С опоры № 53 ВЛ 110 кВ Черняховск – О-16 Лужки (Л-133) убрать гнездо. | 345800 0405251302119
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2025-05-05 | 2025-05-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить замену поврежденной соединительной муфты КЛ 10 кВ 502-556. | 345863 0505251308234
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Зеленоградский СУ | 2025-05-06 | 2025-05-06 | Воздействие животных и птиц | Произвести внеплановый осмотр КВЛ 15-49 | 34586104 0605250652328
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Зеленоградский СУ | 2025-05-06 | 2025-05-06 | Воздействие животных и птиц | Произвести внеплановый осмотр КВЛ 15-50 | 34586104 0605251401329
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Гурьевский СУ | 2025-05-07 | 2025-05-07 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Произвести ремонт поврежденного оборудования на Р ТП 15-16 силами подрядной организации. | 34586103 0705251141330
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» | 2025-05-09 | 2025-05-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Сообщить абоненту ООО «Гидроком» о выявленном нарушении в их абонентских сетях и необходимости их устранения. | 345800 0905250428331
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» | 2025-05-09 | 2025-05-09 | Воздействие животных и птиц | На опоре №310 ВЛ 110 кВ О-26 Лесная – О-51 Гвардейская с отпайкой на ПС О-23 Охотное (Л-111) установить ПЗУ, убрать гнездо.; Произвести верховой осмотр опоры №310 ВЛ 110 кВ О-26 Лесная – О-51 Гвардейская с отпайкой на ПС О-23 Охотное (Л-111).; Произвести замер сопротивления контура заземления опоры №310 ВЛ 110 кВ О-26 Лесная – О-51 Гвардейская с отпайкой на ПС О-23 Охотное (Л-111). | 345800 0905250450120
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Багратионовский СУ | 2025-05-09 | 2025-05-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 15-189 | 34586109 0905250906332
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Южный РЭС Озерский СУ | 2025-05-09 | 2025-05-09 | Воздействие животных и птиц | Произвести верховой осмотр РТ ТП 03-17 с целью выявления дефектов. | 34586209 0905251310238
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Гурьевский СУ | 2025-05-09 | 2025-05-09 | Воздействие животных и птиц | Провести внеочередной осмотр КВЛ 15-145 от ДВ 2-145 до ДВ 1/145 с целью выявления дефектов оборудования. | 34586103 0905251834333
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Мамоновский СУ | 2025-05-10 | 2025-05-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый осмотр КВЛ 15-69 с целью выявления дефектов оборудования. | 34586101 1005251837334
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» | 2025-05-10 | 2025-05-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить осмотр состояния фиксации клапанных крышек ячеек ЗРУ 10 кВ на ПС 110 кВ О-53 Правобережная | 345800 1005252350335
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2025-05-12 | 2025-05-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить ремонт поврежденного участка КЛ 0,23 кВ ТП-830 - Лескова 5-15, 24-44, СП-456 | 345863 1205251015023
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2025-05-12 | 2025-05-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить замену поврежденной соединительной муфты КЛ 10 кВ 980-983. | 345863 1205251132235
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2025-05-12 | 2025-05-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить ремонт поврежденного участка КЛ 10 кВ 177-544 | 345863 1205251132236
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2025-05-12 | 2025-05-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить ремонт поврежденного участка КЛ 0,23 кВ ТП-98 - Советский пр-т 57-65, Курганская, 4-6 | 345863 1205251307024
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Центральный РЭС Гвардейский СУ | 2025-05-13 | 2025-05-13 | Воздействие животных и птиц | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 15-26 от ДВ 1/26 до ТП 26-21 с целью выявления дефектов оборудования и скопления жизнедеятельности птиц. В случае выявления жизнедеятельности птиц запланировать установку птицезащитных устройств. | 34586106 1305250654336
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Южный РЭС Гусевский СУ | 2025-05-13 | 2025-05-13 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники | Выполнить замер габаритов провода в пролётах опор №№39-40 ВЛ 15-420. | 34586207 1305251335239
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2025-05-14 | 2025-05-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить ремонт поврежденного участка КЛ 0,4 кВ СП- 182 - СП-357 | 345863 1405251350025
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2025-05-14 | 2025-05-14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | В отдел региональной безопасности АО "Россети Янтарь" передать информацию о факте механического повреждения участка действующей КЛ 0,4 кВ. | 345863 1405251355026
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2025-05-15 | 2025-05-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить ремонт поврежденного участка КЛ 0,23 кВ ТП-438 - СП-845 | 345863 1505251420027
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Гурьевский СУ | 2025-05-15 | 2025-05-16 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники | Выписать предупреждение Миртынову В.С. о необходимости соблюдения правил работы в охранной зоны 15 кВ. | 34586103 1505252340337
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Мамоновский СУ | 2025-05-16 | 2025-05-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Сообщить абоненту ПУ ФСБ России по Калининградской области о выявленном нарушении в их абонентских сетях и необходимости их устранения. | 34586101 1605250129338
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» | 2025-05-16 | 2025-05-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Пересмотреть тематику противоаварийных тренировок оперативному персоналу ОАО "Калининградской генерирующей компании" Гусевская ТЭЦ.; Провести техническое занятие с персоналом ОАО "Калининградская генерирующая компания" Гусевская ТЭЦ на тему "действия оперативного персонала в аварийной ситуации". | 345800 1605250140121
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Восточный РЭС Большаковский СУ | 2025-05-16 | 2025-05-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Выполнить внеплановый замер габаритов охранной зоны участка ВЛ15-372 от ДР-1 372 до ДР-2 372, ДР-3 372 . | 34586204 1605250823240
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Гурьевский СУ | 2025-05-16 | 2025-05-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внести в план по опиловке ДКР КВЛ 15-147 от опоры №16 до опоры №22. | 34586103 1605251301340
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Центральный РЭС Гвардейский СУ | 2025-05-16 | 2025-05-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить уведомление абоненту ООО «Лукойл-КМН» о необходимости произвести внеплановый осмотр поврежденного участка ВЛ. | 34586106 1605251650342
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Мамоновский СУ | 2025-05-16 | 2025-05-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Сообщить абоненту ООО «Медиативно-консалтинговый центр «Калининград» о повреждении КЛ на их участке КВЛ 15-181 | 34586101 1605251650341
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Светловский СУ | 2025-05-16 | 2025-05-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Сообщить абоненту ООО "ТПК"Балтптицепром" о повреждении в его сетях. | 34586105 1605252331343
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» | 2025-05-17 | 2025-05-17 | Воздействие животных и птиц | Снять птичье гнезда с опоры № 121 ВЛ 110 кВ Кутузовская-Пионерская с отпайкой на ПС О-69 Дунаевка. | 345800 1705250856122
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Восточный РЭС Славский СУ | 2025-05-17 | 2025-05-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Согласовать с предприятием «Славский Райавтодор» кронирование придорожного дерева на участке магистрали ВЛ15-332 в пролете опор №148-149 и выполнить кронирование дерева. | 34586201 1705252349241
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Подготовить и направить в адрес подрядной организации ООО "Энергопроект" письмо по вопросу некачественного монтажа КЛ 0,4 кВ СП-1806 – СП-1842 и возмещения ущерба в результате ее повреждения. | 345863 1805251615028
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2025-05-19 | 2025-05-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить ремонт поврежденного участка КЛ 0,23 кВ СП- 102 - ПОБЕДЫ ПР-Т 77-79,46,73-75,71,69,67,РЫЛЕЕВА 3 - СП-1006 | 345863 1905250855029
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Восточный РЭС Большаковский СУ | 2025-05-19 | 2025-05-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Установить дополнительные занки безопасности "Охранная зона ЛЭП" на границе с абонентским участком ВЛ15-342 от Р-18 342 Л3 до ТП 42-02. | 34586204 1905251336242
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2025-05-19 | 2025-05-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить ремонт поврежденного участка КЛ 0,23 кВ СП- 85 - Коммунальная, 59 | 345863 1905251405030
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2025-05-19 | 2025-05-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить ремонт поврежденного участка КЛ 0,23 кВ ТП- 162 - А.Невского 76-76б | 345863 1905252045031
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Зеленоградский СУ | 2025-05-20 | 2025-05-20 | Воздействие животных и птиц | Произвести внеплановый осмотр КВЛ 15-050 с целью выявления дефектов оборудования и скопления жизнедеятельности птиц. | 34586104 2005250829344
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2025-05-21 | 2025-05-21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Подготовить и направить претензионное письмо в адрес ООО "Гидроком" по вопросу возмещения материального ущерба по факту механического повреждения КЛ 10 кВ 12-39 (О-12-XXIII). | 345863 2105251106237
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2025-05-22 | 2025-05-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить замену поврежденной соединительной муфты КЛ 10 кВ 800-803. | 345863 2205251224238
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Восточный РЭС Славский СУ | 2025-05-22 | 2025-05-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Направить письмо владельцу абонентской отпайки к ТП40-04 ВЛ15-340 - администрацию Славского городского округа - о необходимости выполнить верховой осмотр отпайки с целью выявления технического состояния. | 34586201 2205251250243
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Мамоновский СУ | 2025-05-22 | 2025-05-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Сообщить абоненту Гусейнов Ф.Ш. о повреждении на участке КВЛ 15-01 | 34586101 2205251725345
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Багратионовский СУ | 2025-05-23 | 2025-05-23 | Воздействие животных и птиц | Произвести внеочередной осмотр отпайки к ТП 206-11 КВЛ 15-206 на предмет скопления птиц. | 34586109 2305251028346
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Приморский РЭС (Светлогорский СУ) | 2025-05-23 | 2025-05-23 | Воздействие животных и птиц | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 15-168. | 34586108 2305251334347
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Багратионовский СУ | 2025-05-24 | 2025-05-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый осмотр КВЛ 15-206 с целью выявления дефектов оборудования. | 34586109 2405251227348
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Светловский СУ | 2025-05-25 | 2025-05-25 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 15-31 с целью выявления дефектов оборудования. | 34586105 2505251936349
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2025-05-25 | 2025-05-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить ремонт поврежденного участка КЛ 0,23 кВ СП- 25 - Мира пр-кт 63а-65 - СП-100 | 345863 2505252141032
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Зеленоградский СУ | 2025-05-27 | 2025-05-28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Направить документы по ТН в Департамент безопасности АО "РоссетиЯнтарь" с целью обращения в территориальный орган полиции по Зеленоградскому району | 34586104 2705251124350
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Зеленоградский СУ | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Воздействие животных и птиц | Произвести внеплановый осмотр КВЛ 15-256 с целью выявления дефектов оборудования и скопления жизнедеятельности птиц. | 34586104 2805252033351
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Подготовить и направить претензионное письмо в адрес ООО "Карстрой" по вопросу возмещения материального ущерба по факту механического повреждения КЛ 0,23 кВ ТП-438 - СП-845 ул.Дарвина. | 345863 2905251525033
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Южный РЭС Нестеровский СУ | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Обратиться к собственнику участка ВЛ 15-442 от Р-11 442 Л9 (ООО "Карьер Краснолесье") о необходимости содержания трассы ВЛ в соответствии с НТД. | 34586205 2905251850244
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Южный РЭС Нестеровский СУ | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 15-442 с целью выявления отдельно стоящих деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ из внешних пределов охранной зоны. | 34586205 3005251920245
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2025-05-31 | 2025-05-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить ремонт поврежденного оборудование 10 кВ I СШ яч. ВН кл 209-1108 в ТП-209.; Выполнить ремонт поврежденного участка КЛ 10 кВ 938-258; Направить письмо собственнику кабельной линии о принятии мер по восстановлению работоспособности поврежденной КЛ 10 кВ 209-292 (собственник: ООО "Фирма" Элегант-96") | 345863 3105250000239
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Гурьевский СУ | 2025-05-31 | 2025-05-31 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Выписать предупреждение ООО "Велес" о необходимости соблюдения правил работы в охранной зоне КВЛ 15 кВ | 34586103 3105250953352
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить ремонт поврежденного участка КЛ 0,23 кВ СП-126 - М. Расковой, 18, 12-16. | 345863 0106251122034
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Гурьевский СУ | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Несанкционированная рубка лесных насаждений | Подать документы по ТН в службу безопасности. | 34586103 0106251551353
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Гурьевский СУ | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Произвести ремонт и испытание участка КЛ 15-142 от ОП 142-10 до ТП 142-31 | 34586103 0106251621354
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Приморский РЭС (Светлогорский СУ) | 2025-06-02 | 2025-06-02 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Направить документы по ТН в Департамент безопасности АО "РоссетиЯнтарь" с целью обращения в территориальный орган полиции по Светлогорскому району | 34586108 0206251414355
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Мамоновский СУ | 2025-06-02 | 2025-06-02 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Недостатки конструкции | Провести анализ установленных разъединителей из этой партии на других объектах сетевого участка. | 34586101 0206251457356
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2025-06-02 | 2025-06-02 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Подготовить и направить претензионное письмо в адрес ООО СК "MK-engineering" по вопросу возмещения материального ущерба по факту механического повреждения КЛ 10 кВ 48-03 (О-48-XXXVI). | 345863 0206252016240
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Зеленоградский СУ | 2025-06-03 | 2025-06-03 | Воздействие животных и птиц | Произвести внеплановый осмотр КВЛ 15-037 с целью выявления дефектов оборудования и скопления жизнедеятельности птиц. | 34586104 0306251109357
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Багратионовский СУ | 2025-06-03 | 2025-06-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 15-205 для определения признаков повреждения изоляторов. | 34586109 0306251432358
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Южный РЭС Гусевский СУ | 2025-06-03 | 2025-06-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Обратиться к собственнику РТ ТП 20-02 (Завод утилизации мусора - АО "Утилизация мусора") о необходимости содержания трассы ВЛ в соответствии с НТД. | 34586207 0306251435246
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Приморский РЭС (Светлогорский СУ) | 2025-06-03 | 2025-06-03 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Направить документы по ТН в Департамент безопасности АО "РоссетиЯнтарь" с целью обращения в территориальный орган полиции по Светлогорскому району | 34586108 0306251443359
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2025-06-03 | 2025-06-03 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Подготовить и направить претензионное письмо в адрес ООО "Мосинжиниринг" по вопросу возмещения материального ущерба по факту механического повреждения КЛ 0,23 кВ ТП-52 - пр. Победы 32-38,47-55 - СП-104. | 345863 0306251623035
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2025-06-03 | 2025-06-03 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Подготовить и направить претензионное письмо в адрес ООО "ЗападСтройПроект" по вопросу возмещения материального ущерба по факту механического повреждения КЛ 0,23 кВ ТП-415 - ул. Киевская, 141-145. | 345863 0306251918036
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2025-06-03 | 2025-06-04 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Подготовить и направить претензионное письмо в адрес ООО "Люцернстрой" по вопросу возмещения материального ущерба по факту механического повреждения КЛ 0,4 кВ СП-241 – ул. Чайковского 50-52. | 345863 0306252306037
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие животных и птиц; Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Недостатки проекта | На опоре №26 ВЛ 110 кВ Талаховская ТЭС - Советск-330 №1 установить ПЗУ.; Проверить конфигурацию устройств РЗА смежных ВЛ 110 кВ на ПС 330 кВ Советск-330 на корректность логики работы. При выявлении несоответствий выполнить корректировку конфигурации.; Произвести верховой осмотр опоры №26 ВЛ 110 кВ Талаховская ТЭС - Советск-330 №1.; Произвести замер сопротивления контура заземления опоры №26 ВЛ 110кВ Талаховская ТЭС - Советск - 330 №1. | 345800 0406250355123
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза); Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Недостатки проекта | Выполнить корректировку логики контроля отключенного состояния коммутационных аппаратов первичной схемы для работы алгоритма АПВ в Комплектах РЗА ВЛ 110 кВ Ладушкин - Прибрежная и ВЛ 110 кВ Ладушкин - О-14 Мамоново на ПС 110 кВ Ладушкин.; Произвести верховой осмотр опоры №117 Л 110 кВ Ладушкин-Прибрежная.; Произвести замену изоляции на опоре № 117 фаза "С" ВЛ 110 кВ Ладушкин-Прибрежная.; Произвести замер сопротивления контура заземления опоры №117 Л 110 кВ Ладушкин-Прибрежная. | 345800 0406252054124
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Мамоновский СУ | 2025-06-04 | 2025-06-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеплановый осмотр КВЛ 15-010; Произвести внеплановый осмотр КВЛ 15-06 | 34586101 0406252107360
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2025-06-04 | 2025-06-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить ремонт поврежденного участка КЛ 10 кВ V-82 | 345863 0406252133241
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Центральный РЭС Полесский СУ | 2025-06-04 | 2025-06-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеплановый осмотр участка ВЛ 15-76 (15 кВ) от ДВ 4/76 с целью выявления дефектов. | 34586107 0406252218361
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Восточный РЭС Краснознаменский СУ | 2025-06-04 | 2025-06-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ15-324 на участке опор №№56-72 с замером габаритов ЛЭП. | 34586202 0406252350247
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Мамоновский СУ | 2025-06-05 | 2025-06-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 15-15; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 15-186; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 15-226; Произвести внеплановый осмотр отпайки к ТП 181-10 КВЛ 15-181; Произвести внеплановый осмотр отпайки к ТП 181-9 КВЛ 15-181 | 34586101 0506250001362
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Гурьевский СУ | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеочередной осмотр КВЛ 15-003 от ДВ 36/03 до 2/03 с целью выявления дефектов оборудования после ветровой нагрузки. | 34586103 0506250132363
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2025-06-06 | 2025-06-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить ремонт поврежденного участка КЛ 10 кВ 170-175 | 345863 0606250009242
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Багратионовский СУ | 2025-06-06 | 2025-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 15-206 с целью выявления дефектов оборудования после ветровой нагрузки.; Произвести замер габаритов и стрел провиса в пролете опор №21-22 ВЛ 15-513; Произвести замер габаритов и стрел провиса в пролете опор №139-140 ВЛ 15-214 | 34586109 0606251515364
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2025-06-06 | 2025-06-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить ремонт поврежденного участка КЛ 0,23 кВ ТП-71 - ул. Адмиральская, СП-104 | 345863 0606251750038
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Гурьевский СУ | 2025-06-06 | 2025-06-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Сообщить абоненту СНТ "Клубничка"о выявленном нарушении в их абонентских сетях и необходимости их устранения. | 34586103 0606252058365
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Восточный РЭС Славский СУ | 2025-06-06 | 2025-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Выполнить внеплановый верховой отпайки Л-6 к ТП35-06 ВЛ15-335. | 34586201 0606252115248
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Гурьевский СУ | 2025-06-06 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Провести внеочередной осмотр КВЛ 15-260 с целью выявления дефектов оборудования, после воздействия ветровой нагрузке и сильного дождя. | 34586103 0606252200366
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Светловский СУ | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Несанкционированная рубка лесных насаждений | Направить документы по ТН в Департамент безопасности АО "РоссетиЯнтарь" с целью обращения в территориальный орган полиции по Зеленоградскому району | 34586105 0706251039367
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Центральный РЭС Гвардейский СУ | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеплановый осмотр участка ВЛ 15-66 отпайки к ТП 66-24 с целью выявления дефектов.; Произвести внеплановый осмотр участка ВЛ 15-80 (15 кВ) от ПС В-24 Знаменск с целью выявления дефектов.; Произвести внеплановый осмотр участка ВЛ 15-84 с целью выявления дефектов. | 34586106 0706251630368
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Восточный РЭС Большаковский СУ | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Осуществить контроль за выполнением работ подрядной организации по расчистке трассы ВЛ15-342 с замером габаритов. | 34586204 0706251700249
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Южный РЭС Гусевский СУ | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Выполнить внеплановый верховой осмотр ВЛ 15-466/7 в пролетах опор № 18-21 | 34586207 0706251945250
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Светловский СУ | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеочередной осмотр КВЛ 15-106 с целью выявления ДКР, по результатам запланировать на 2026 год расчистку трассы. | 34586105 0906250212429
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Приморский РЭС (Светлогорский СУ) | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Сообщить абоненту ООО «Агроферма» о повреждении в его сетях. | 34586108 0906250424370
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Светловский СУ | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеочередной осмотр выключателя В ВЛ 15-312 на ПС В-60 с целью выявления дефектов оборудования.; Произвести внеплановый осмотр КВЛ 15-245 с целью выявления дефектов оборудования.; Произвести внеплановый осмотр КВЛ 15-32 с целью выявления дефектов оборудования | 34586105 0906250540369
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Мамоновский СУ | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 15-226; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 15-279; Произвести замену опоры №67 на ВЛ 15-09 | 34586101 0906250624371
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Центральный РЭС Гвардейский СУ | 2025-06-09 | 2025-06-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки; Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Произвести внеплановый осмотр участка ВЛ 15-66 с целью выявления дефектов.; Произвести внеплановый осмотр участка ВЛ 15-66 с целью выявления дефектов.; Произвести замену опоры № 14 магистрали КВЛ 15-28. | 34586106 0906250737372
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Мамоновский СУ | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отправить телефонограмму ООО «Медитативно-консалтинговый центр Калининград» | 34586101 0906250853373
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Недостатки проекта | Провести внеплановое техническое обслуживание оборудования телемеханики на ПС 110 кВ ПС О-9 Светлогорск с установкой обновлений ПО. | 345800 0906250854125
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Восточный РЭС Краснознаменский СУ | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Осуществить контроль за выполнением работ подрядной организации по расчистке трассы ВЛ15-324 в пролетах опор №№ 44-52, 57-68 с последующим замером габаритов. | 34586202 0906251245251
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Гурьевский СУ | 2025-06-09 | 2025-06-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеочередной осмотр Магистрали КВЛ 15-007 с целью выявления дефектов оборудования, после ветровой нагрузки.; Произвести внеочередной осмотр отпайки к ТП 33-1 КВЛ 15-033 с целью выявления дефектов оборудования, после ветровой нагрузки. | 34586103 0906251621374
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Зеленоградский СУ | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Провести внеочередной осмотр КВЛ 15-256 с целью выявления дефектов оборудования, после длительного воздействия ветровой нагрузки. | 34586104 0906251714375
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Гурьевский СУ | 2025-06-10 | 2025-06-10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Выписать предупреждение ООО "Велес" о необходимости соблюдения правил работы в охранной зоне КВЛ 15 кВ | 34586103 1006250912376
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Обратиться в АО "Энергосервис Северо-Запад" с требованием исполнения гарантийных обязательств по Договору подряда на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации, строительно-монтажных работ с поставкой материально-технических ресурсов и оборудования АО "Россети Янтарь" от 15.05.2023 №532. (Произвести монтаж натяжных спиральных зажимов, согласно проекта - 12,1/13,5-21).; Произвести замер сопротивления контура заземления на опоре №170, №171 КВЛ 110 кВ Гусев - О-37 Лунино с отпайкой на ПС Заводская.; Произвести осмотр ОКГТ на предмет наличия провиса в пролетах опор 1/1-1/40 КВЛ 110 кВ Гусев - О-37 Лунино с отпайкой на ПС Заводская. | 345800 1206251455126
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Провести тепловизионный контроль контактных соединений концевых кабельных муфт во всех ячейках кабельных вводов 10 кВ Т-1, Т-2 и всех отходящих кабельных вводов 10 кВ от 1,2 с. 10 кВ на ПС 110 кВ Храброво. | 345800 1306252122127
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Приморский РЭС (Светлогорский СУ) | 2025-06-14 | 2025-06-15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Направить документы по ТН в Департамент безопасности АО "РоссетиЯнтарь" с целью обращения в территориальный орган полиции по Светлогорскому району | 34586108 1406251329379
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Мамоновский СУ | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеочередной осмотр КВЛ 15-06 с целью выявления ДКР, по результатам запланировать на 2026 год расчистку трассы. | 34586101 1406251716380
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Зеленоградский СУ | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Воздействие животных и птиц | Провести внеочередной осмотр КВЛ 15-50 с целью выявления дефектов оборудования | 34586104 1506250726382
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Светловский СУ | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Воздействие животных и птиц | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 15-128 с целью выявления дефектов оборудования. | 34586105 1506251239383
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Светловский СУ | 2025-06-16 | 2025-06-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеплановый осмотр КВЛ 49-03 с целью выявления дефектов оборудования. | 34586105 1606251710384
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2025-06-17 | 2025-06-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить замену поврежденной соединительной муфты КЛ 10 кВ 914-1140 | 345863 1706251357244
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Зеленоградский СУ | 2025-06-17 | 2025-06-17 | Воздействие животных и птиц | Произвести внеплановый осмотр КВЛ 15-50 | 34586104 1706251425385
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Мамоновский СУ | 2025-06-17 | 2025-06-17 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Произвести замену ОПН | 34586101 1706251921386
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Южный РЭС Нестеровский СУ | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Воздействие животных и птиц | Выполнить внеплановый послеаварийный осмотр ВЛ 15-443, по результатам осмотра, при необходимости, составить план мероприятий по устранению замечаний. | 34586205 1806250101252
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Зеленоградский СУ | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 15-151 с целью выявления дефектов оборудования после ветровой нагрузки. | 34586104 1806250539387
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Южный РЭС Нестеровский СУ | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеплановый осмотр КВЛ 15-442 с целью выявления отдельно стоящих деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ из внешних пределов охранной зоны. | 34586205 1806251200253
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить письмо владельцу КЛ 6кВ №109 заводу ООО «ГЕО-НПК» о необходимости проведения своевременных испытаний оборудования согласно НТД с целью предотвращения подобных технологических нарушений в работе оборудования. | 345800 1906251045500
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Южный РЭС Нестеровский СУ | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Выполнить внеплановый послеаварийный осмотр ВЛ 15-443/1, по результатам осмотра, при необходимости, составить план мероприятий по устранению замечаний. | 34586205 1906251521254
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Центральный РЭС Железнодорожный СУ | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеплановый осмотр участка ВЛ 15-216 (15 кВ) от ДВ 3/216 до ДВ 216/220 с целью выявления дефектов после длительного воздействия ветровой нагрузки. | 34586601 1906251707388
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2025-06-19 | 2025-06-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить ремонт поврежденного участка КЛ 0,23 кВ ТП-612 – ул. Менделеева, 27, Цирковая, 2-12 - ТП 619 (отпайка на дом ул. Цирковая, 12 А) | 345863 1906251710039
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Восточный РЭС Славский СУ | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить письмо в администрацию Славского городского округа с требованием приведения трассы участка ВЛ15-340 от ДВ 1/340 до ТП 40-04 в соответствии с НТД. | 34586201 2006251031255
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Гурьевский СУ | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Проверить на загнивание деревянные опоры по КВЛ 15-150. | 34586103 2006251055389
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Южный РЭС Черняховский СУ | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 15-472 в пролетах опор №4-8 с целью выявления отдельно стоящих деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ из внешних пределов охранной зоны. | 34586206 2006251235256
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Восточный РЭС Славский СУ | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ15-359 в пролетах опор №80-87 магистрали. | 34586201 2006251411257
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Светловский СУ | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести внеочередной осмотр РП-З после ремонта оборудования. | 34586105 2206250002390
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить письмо собственнику кабельной линии о принятии мер по восстановлению работоспособности поврежденной КЛ 10 кВ 585-1147 (собственник: ФКУ ИК-9 УФСИН России по Калининградской области) | 345863 2206251319245
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Центральный РЭС Гвардейский СУ | 2025-06-23 | 2025-06-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеплановый осмотр участка ВЛ 15-25 отпайки к ТП 25-32 с целью выявления дефектов. | 34586106 2306250635391
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Гурьевский СУ | 2025-06-23 | 2025-06-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Сообщить абоненту СНТ «Икар»о выявленном нарушении в их абонентских сетях и необходимости их устранения. | 34586103 2306251023392
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Центральный РЭС Гвардейский СУ | 2025-06-23 | 2025-06-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Сообщить ООО «Земельная инновационная компания» о необходимости направить уведомление организации ООО «САН-РЭМО» о необходимости согласования земляных работ в охранных зонах ВЛ, КЛ с их обслуживающими организациями. | 34586106 2306251321393
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Зеленоградский СУ | 2025-06-23 | 2025-06-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 15-036 с целью выявления дефектов оборудования после ветровой нагрузки. | 34586104 2306251718394
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Восточный РЭС Неманский СУ | 2025-06-23 | 2025-06-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ15-363 в пролетах опор №12-16 с целью выявления ДКР. | 34586203 2306252329258
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Восточный РЭС Краснознаменский СУ | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ15-326 отпайки Л-3 к ТП26-01 с целью выявления ДКР в охранной зоне ЛЭП. | 34586202 2406250857259
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить ремонт поврежденного участка КЛ 10 кВ XXV-885 | 345863 2406251112246
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Подготовить и направить претензионное письмо в адрес ООО "БСО" по вопросу возмещения материального ущерба по факту механического повреждения КЛ 10 кВ 858-1154. | 345863 2406251122247
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Восточный РЭС Советский СУ | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить замену поврежденного участка КЛ 6кВ 15-208. | 34586208 2406251730260
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Светловский СУ | 2025-06-25 | 2025-06-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 15-107 с целью выявления дефектов оборудования. | 34586105 2506250048396
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Светловский СУ | 2025-06-25 | 2025-06-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 15-311 с целью выявления дефектов оборудования. | 34586105 2506250817397
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2025-06-25 | 2025-06-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить ремонт поврежденного элемента КЛ 0,23 кВ ТП- 277 - СП-447 К-1 (концевой муфты), очистить оборудование и корпус СП от копоти. | 345863 2506251135040
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2025-06-25 | 2025-06-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить ремонт поврежденного участка КЛ 0,23 кВ СПб/н - ЛИТЕЙНАЯ 1-9,2-10,РЕМОНТНАЯ 1-53,10,12 | 345863 2506251713041
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Зеленоградский СУ | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие животных и птиц | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 15-325 | 34586104 2606251841398
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Центральный РЭС Гвардейский СУ | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеплановый осмотр участка ВЛ 15-17 от ПС 110 кВ Озерки до В-26 до В-26/2 с целью выявления дефектов. | 34586106 2706250928399
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Южный РЭС Нестеровский СУ | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 15-442 с целью выявления отдельно стоящих деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ из внешних пределов охранной зоны. | 34586205 2706251145261
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2025-06-28 | 2025-06-28 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Подготовить и направить в адрес подрядной организации ООО "ЛЭС" письмо по вопросу некачественного монтажа соединительной муфты КЛ 6 кВ III-560 и возмещения ущерба в результате ее повреждения. | 345863 2806251405248
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2025-06-28 | 2025-06-28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Подготовить и направить претензионное письмо в адрес ООО "Люцернстрой" по вопросу возмещения материального ущерба по факту механического повреждения КЛ 6 кВ 92-516. | 345863 2806251424249
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Центральный РЭС Полесский СУ | 2025-06-28 | 2025-06-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 15-82 на наличие угрожающих падением деревьев и ДКР. В случае их выявления, запланировать работы по их вырубке. | 34586107 2806252030400
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить ремонт поврежденного участка КЛ 10 кВ 378-701 | 345863 2906251213250
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Восточный РЭС Славский СУ | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Выполнить внеплановый осмотр участка ВЛ15-354 от ПС В-50 до ДР-1 354 на предмет ДКР. | 34586201 2906251401262
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Восточный РЭС Краснознаменский СУ | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Выполнить внелановый верховой осмотр отпайки Л-1 к ТП84-01, 84-02 ВЛ15-384. | 34586202 2906251726263
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Зеленоградский СУ | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Провести внеочередной осмотр КВЛ 15-50 с целью выявления дефектов оборудования, после длительного воздействия ветровой нагрузке. | 34586104 2906251730402
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Центральный РЭС Гвардейский СУ | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 15-28 с целью выявления дефектов оборудования. | 34586106 2906251745403
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Мамоновский СУ | 2025-06-29 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Провести внеочередной осмотр ВЛ 15-279 с целью выявления дефектов оборудования | 34586101 2906252139404
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Центральный РЭС Гвардейский СУ | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 15-025 с целью выявления дефектов оборудования. | 34586106 3006250100405
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Гурьевский СУ | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Произвести установку ОПН (15 кВ) на опору №2 отпайки к ТП 53-33 КВЛ 15-053 | 34586103 3006251916406
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2025-07-01 | 2025-07-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить ремонт поврежденного участка КЛ 0,23 кВ СП-121 - ул. Красная, 89-91, 107, 104-130, ТП-105 | 345863 0107251144042
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Гурьевский СУ | 2025-07-01 | 2025-07-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Подать заявку на вырубку просеки отпайке к ТП 51-13 КВЛ 15-051 подрядным способом. | 34586103 0107251144407
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2025-07-01 | 2025-07-01 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Подготовить и направить претензионное письмо в адрес ООО "Сан Строй" по вопросу возмещения материального ущерба по факту механического повреждения КЛ 10 кВ 11-06 (O-11-259). | 345863 0107251304251
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2025-07-01 | 2025-07-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить ремонт поврежденного участка КЛ 10 кВ 196-197 | 345863 0107251948252
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2025-07-02 | 2025-07-02 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Подготовить и направить претензионное письмо в адрес ООО "Супернова" по вопросу возмещения материального ущерба по факту механического повреждения КЛ 10 кВ XVIII-250. | 345863 0207251638253
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Мамоновский СУ | 2025-07-02 | 2025-07-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отправить телефонограмму в СНТ «Лазурное» | 34586101 0207251801409
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Зеленоградский СУ | 2025-07-03 | 2025-07-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 15-50 | 34586104 0307251228410
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Центральный РЭС Железнодорожный СУ | 2025-07-03 | 2025-07-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести чистку трассы ВЛ 15-246 в пролете опор № 6-7. | 34586601 0307251244411
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2025-07-03 | 2025-07-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить ремонт поврежденного участка КЛ 10 кВ XXXIV-643Б | 345863 0307252012254
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2025-07-03 | 2025-07-03 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | В отдел региональной безопасности АО "Россети Янтарь" передать информацию о факте вскрытия и проникновения в действующую электроустановку КТП-662, хищения и порчу электротехнического оборудования подстанции. | 345863 0307252300255
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Мамоновский СУ | 2025-07-04 | 2025-07-04 | Воздействие животных и птиц | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 15-08 | 34586101 0407250453412
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Южный РЭС Черняховский СУ | 2025-07-04 | 2025-07-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести ремонт поврежденного участка КЛ 6кВ №64А. | 34586206 0407250730264
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Светловский СУ | 2025-07-05 | 2025-07-05 | Ошибочные или неправильные действия привлеченного персонала, выполняющего работу по договору | Откорректировать ставки на РП-2 Ввод 35-15, СВ-15 | 34586105 0507251104413
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Светловский СУ | 2025-07-05 | 2025-07-05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Направить документы по ТН в Департамент безопасности АО "РоссетиЯнтарь" с целью обращения в территориальный орган полиции по Светловскому району | 34586105 0507251430414
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2025-07-06 | 2025-07-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить письмо собственнику кабельной линии о принятии мер по восстановлению работоспособности поврежденной КЛ 10 кВ 813-1004 (собственник: УФНС России по Калининградской области) | 345863 0607250415256
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Светловский СУ | 2025-07-06 | 2025-07-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести внеплановый осмотр КВД 3-27 на наличие угрожающих падением деревьев и ДКР. В случае их выявления, запланировать работы по их вырубке. | 34586105 0607251507415
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» | 2025-07-07 | 2025-07-07 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Добавить в график испытаний учащенный контроль кабельных линий (2 раза в год). | 345800 0707250848128
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» | 2025-07-07 | 2025-07-07 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Выполнить замену контрольного кабеля цепей управления от АСУ ТП до панели управления В Л-118 | 345800 0707251315129
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Гурьевский СУ | 2025-07-07 | 2025-07-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести внеплановый осмотр ВЛ (15 кВ) от ДВ 1/12 до ДВ 1/148, с целью выявления дефектов оборудования. | 34586103 0707251512427
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» | 2025-07-09 | 2025-07-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Воздействие животных и птиц | Выполнить внеочередное ТО АУВ В110 кВ Багратионовск ПС 110 кВ О-13 Енино.; На опоре № 13 ВЛ 110 кВ О-13 Енино – Багратионовск установить ПЗУ; Произвести верховой осмотр опоры №13 ВЛ 110 кВ О-13 Енино – Багратионовск; Произвести замер сопротивления контура заземления опоры №13 ВЛ 110 кВ О-13 Енино – Багратионовск | 345800 0907250940130
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Центральный РЭС Гвардейский СУ | 2025-07-09 | 2025-07-09 | Воздействие животных и птиц | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 15-16 в пролете опор № 5-6 отпайки к ТП 16-5 с целью выявления дефектов оборудования. | 34586106 0907251629416
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Зеленоградский СУ | 2025-07-09 | 2025-07-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести внеочередной осмотр оборудования ПС В-32 | 34586104 0907251746417
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Гурьевский СУ | 2025-07-10 | 2025-07-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 15-137 с целью выявления дефектов оборудования, после воздействия ветровой нагрузки. | 34586103 1007250730419
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Светловский СУ | 2025-07-10 | 2025-07-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Сообщить абоненту ООО "Автотор-энерго" о выявленном нарушении в их абонентских сетях и необходимости их устранения. | 34586105 1007250927420
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» | 2025-07-10 | 2025-07-10 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Недостатки конструкции; Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | При проведении ТО на ПС 110 кВ Черняховск включить в программу ТО дополнительный контроль состояния заводских перемычек (отсутствие микротрещин) оперативных ключей выбора режима АПВ.; Провести замеры сопротивления контрольных кабелей токовых цепей ОВ 110 ПС 110 кВ Черняховск | 345800 1007251940131
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2025-07-10 | 2025-07-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить ремонт поврежденного участка КЛ 0,23 кВ ТП-241 - УГЛОВАЯ 2-10 | 345863 1007251955043
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Мамоновский СУ | 2025-07-10 | 2025-07-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 15-15.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 15-181.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 15-187. | 34586101 1007252321421
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Восточный РЭС Неманский СУ | 2025-07-10 | 2025-07-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести кронирование деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ 15-315 на участке опор №228-233. | 34586203 1007252324265
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Южный РЭС Нестеровский СУ | 2025-07-10 | 2025-07-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Обратиться письмом в АО "Янтарьэнергосервис" об исполнении гарантийных обязательств по замене вышедшего из строя ПКУ -15кВ .; Произвести замер сопротивления контура заземления на опоре №21 ВЛ 15-443/2. | 34586205 1007252335266
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Приморский РЭС (Светлогорский СУ) | 2025-07-11 | 2025-07-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Испытание изоляции В КЛ 15-125 и В КЛ 15-176 на ПС В-54. | 34586108 1107250130422
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Мамоновский СУ | 2025-07-12 | 2025-07-12 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить письмо абоненту ООО "Медиативно-консалтинговый центр "Калининград" о приведении оборудования в надлежащий вид согласно ПУЭ. | 34586101 1207251204423
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Гурьевский СУ | 2025-07-12 | 2025-07-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Подать заявку на вырубку просеки от ДР 3/12 до ДР 2/12 КВЛ 15-012 подрядным способом. | 34586103 1207251300424
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Восточный РЭС Большаковский СУ | 2025-07-12 | 2025-07-12 | Воздействие животных и птиц | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ15-342 в пролетах опор №№31-40 с целью выявления птичьих гнезд на опорах ЛЭП. | 34586204 1207251640267
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Центральный РЭС Полесский СУ | 2025-07-13 | 2025-07-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести чистку трассы в пролете опор № 49-50 магистрали ВЛ 15-77. | 34586107 1307252123426
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Мамоновский СУ | 2025-07-14 | 2025-07-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 15-10 | 34586101 1407250650428
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Центральный РЭС Центральный РЭС (Правдинский СУ) | 2025-07-15 | 2025-07-15 | Воздействие животных и птиц | Произвести осмотр участка линии от ПС 110 кВ О-34 Правдинск до ДВ 209/201 до ДВ 1/201 с целью выявления дефектов. | 34586102 1507250529430
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Светловский СУ | 2025-07-15 | 2025-07-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 35-03 с целью выявления дефектов оборудования. | 34586105 1507251104431
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Зеленоградский СУ | 2025-07-15 | 2025-07-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести ремонт КЛ 15-65 | 34586104 1507251258432
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Зеленоградский СУ | 2025-07-15 | 2025-07-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить письмо собственнику ООО "Балтийское море и компания" о повреждении в сетях | 34586104 1507251301433
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Гурьевский СУ | 2025-07-15 | 2025-07-15 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Произвести установку ОПН (15 кВ) на ТП 142-38 КВЛ 15-142 | 34586103 1507251341434
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Зеленоградский СУ | 2025-07-15 | 2025-07-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 15-153 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных природных воздействий. | 34586104 1507251510436
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Южный РЭС Нестеровский СУ | 2025-07-15 | 2025-07-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Произвести верховой осмотр Р-4 456/8 на предмет целостности изоляции. При необходимости произвести ремонт (замену).; Произвести замену поврежденного изолятора на Р-4 456/8. | 34586205 1507251800268
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Гурьевский СУ | 2025-07-15 | 2025-07-15 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Провести замену трансформатора на ТП 046-17 КВЛ 15-046. | 34586103 1507251800437
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Зеленоградский СУ | 2025-07-15 | 2025-07-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить письмо собственнику ООО "Санаторий Чайка" о приведении оборудования в надлежащий вид согласно ПУЭ. | 34586104 1507251828438
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Мамоновский СУ | 2025-07-15 | 2025-07-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 15-09 | 34586101 1507252026439
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Гурьевский СУ | 2025-07-16 | 2025-07-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Произвести внеочередной осмотр отпайки к ТП 138-6 КВЛ 15-138 с целью выявления дефектов оборудования после сильного дождя и ветра. | 34586103 1607250820440
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» | 2025-07-16 | 2025-07-16 | Воздействие животных и птиц | На опоре № 278 ВЛ 110 кВ О-3 Знаменск – О-51 Гвардейская (Л-157) установить ПЗУ; Произвести верховой осмотр опоры №278 ВЛ 110 кВ О-3 Знаменск – О-51 Гвардейская (Л-157).; Произвести замер сопротивления контура заземления опоры №278 ВЛ 110 кВ О-3 Знаменск – О-51 Гвардейская (Л-157). | 345800 1607251240132
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Центральный РЭС Полесский СУ | 2025-07-16 | 2025-07-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Произвести внеплановый осмотр участка ВЛ 15-82 от отп. к ТП 82-19 до ДР 2/82 в целях выявления дефектов. | 34586107 1607251332441
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Светловский СУ | 2025-07-16 | 2025-07-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести ремонт кабельного участка от ПС В-31 Переславское до ТП 109-1 КВЛ 15-115 | 34586105 1607251501442
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» | 2025-07-16 | 2025-07-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Произвести внеплановый верховой осмотр ВЛ 110 кВ Талаховская ТЭС – О-3 Знаменск с отпайками в пролете опор №124-127А.; Произвести внеплановый верховой осмотр ВЛ 110 кВ Талаховская ТЭС – О-26 Лесная в пролете опор №124-127В. | 345800 1607251718133
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Светловский СУ | 2025-07-17 | 2025-07-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 15-311 с целью выявления дефектов оборудования. | 34586105 1707250704443
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» | 2025-07-17 | 2025-07-17 |  | Организовать взаимодействие с производителем терминала автоматики управления В АТ-1 на ПС 330 кВ О-1 Центральная ООО «НПП ЭКРА» на предмет обеспечения правильной работы устройства в диапазоне частот 45-55Гц.; Разработать и утвердить техническое решение обеспечивающее правильную работу аналогичных устройств автоматики управления выключателей по результатам взаимодействия с ООО «НПП ЭКРА». | 345800 1707250732003
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Зеленоградский СУ | 2025-07-18 | 2025-07-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внеплановый осмотр КВЛ 15-50 | 34586104 1807251015444
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Зеленоградский СУ | 2025-07-18 | 2025-07-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Провести внеплановый осмотр КВЛ 15-562 | 34586104 1807251113445
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» | 2025-07-18 | 2025-07-18 | Воздействие животных и птиц | На опоре № 7 КВЛ 110 кВ О-37 Лунино – О-6 Неман с отпайкой на ПС Заводская установить ПЗУ нового образца.; Произвести замер сопротивления контура заземления на опоре № 7 КВЛ 110 кВ О-37 Лунино – О-6 Неман с отпайкой на ПС Заводская. | 345800 1807251631134
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Восточный РЭС Славский СУ | 2025-07-18 | 2025-07-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Выполнить внеплановые испытания ОПН 15кВ фаз В, С на ТП45-01, при необходимость - заменить. | 34586201 1807251837269
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Восточный РЭС Славский СУ | 2025-07-18 | 2025-07-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Выполнить внеплановый верховой осмотр ВЛ15-340 на участке от ПС 110 кВ Славск до ДР-2 340.; Выполнить внеплановый замер габаритов ВЛ15-340 на участке опор №№70-80. | 34586201 1807251847270
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Светловский СУ | 2025-07-19 | 2025-07-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Подать заявку на замену кровельного покрытия в ТП 58-8 | 34586105 1907250101446
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Гурьевский СУ | 2025-07-19 | 2025-07-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 15-143 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных природных воздействий. | 34586103 1907251935447
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2025-07-20 | 2025-07-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить ремонт поврежденного участка КЛ 10 кВ XXII-306 | 345863 2007250342257
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2025-07-20 | 2025-07-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить ремонт поврежденного участка КЛ 10 кВ (XXII-396) Б | 345863 2007250342258
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2025-07-20 | 2025-07-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить ремонт поврежденного участка КЛ 10 кВ 440-764 | 345863 2007250457259
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Гурьевский СУ | 2025-07-20 | 2025-07-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 15-145 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных природных воздействий. | 34586103 2007251827448
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Мамоновский СУ | 2025-07-20 | 2025-07-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 15-226 | 34586101 2007252134449
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Центральный РЭС Полесский СУ | 2025-07-21 | 2025-07-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести ремонт КЛ 15 кВ в ТП 234-1 и его испытание. | 34586107 2107251830451
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Центральный РЭС Полесский СУ | 2025-07-21 | 2025-07-21 | Воздействие животных и птиц | Произвести осмотр участка линии от ВЛ 15-76 от ПС 110 кВ Полесск до ДВ 3/76 с целью выявления дефектов. | 34586107 2107251844452
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2025-07-22 | 2025-07-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить ремонт поврежденного участка КЛ 10 кВ 491-173 (концевая заделка) | 345863 2207251741260
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Южный РЭС Озерский СУ | 2025-07-23 | 2025-07-23 | Воздействие животных и птиц | Произвести верховой осмотр ВЛ 15-413 в пролете опор №145-146, при наличие дефектов составить план их устранения. | 34586209 2307250119271
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Зеленоградский СУ | 2025-07-23 | 2025-07-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 15-49 | 34586104 2307250415454
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Гурьевский СУ | 2025-07-23 | 2025-07-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 15-148 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных природных воздействий. | 34586103 2307251918455
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Гурьевский СУ | 2025-07-23 | 2025-07-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 15-051 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных природных воздействий. | 34586103 2307252017456
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Светловский СУ | 2025-07-24 | 2025-07-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести чистку трассы КВЛ 15-32 в районе ТП 32-62 | 34586105 2407250644457
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Центральный РЭС Полесский СУ | 2025-07-24 | 2025-07-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести в ТП 75-01 замену 3-х проходных изоляторов 15 кВ. | 34586107 2407250904458
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Центральный РЭС Гвардейский СУ | 2025-07-24 | 2025-07-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить письмо собственнику ТП 80-4 Богдановой И.Н. о приведении ТП 80-4 в надлежащий вид согласно ПУЭ. | 34586106 2407251244459
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Восточный РЭС Славский СУ | 2025-07-24 | 2025-07-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ15-358 участка, проходящего по заболоченной местности с целью выявления угрожающих падением деревьев в сторону ЛЭП за пределами охранной зоны. Данные передать в лесхоз Славского лесничества. | 34586201 2407251429272
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Центральный РЭС Гвардейский СУ | 2025-07-24 | 2025-07-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести осмотр участка линии от ОП 80-5 с целью выявления дефектов оборудования. | 34586106 2407251835460
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Центральный РЭС Гвардейский СУ | 2025-07-25 | 2025-07-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести чистку трассы и опиловку в пролете опор 32-33 магистрали ВЛ 15-27. | 34586106 2507250229461
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Центральный РЭС Полесский СУ | 2025-07-25 | 2025-07-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести ремонт КЛ 15 кВ в ТП 74-6 и его испытание. | 34586107 2507250447462
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Центральный РЭС Полесский СУ | 2025-07-25 | 2025-07-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести внеплановый осмотр участка линии отпайки к ТП 63-8 с целью выявления дефектов. | 34586107 2507250500463
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Багратионовский СУ | 2025-07-25 | 2025-07-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Сообщить собственнику Багратионовское РайПО, о необходимости поддержания сетей в надлежащем состоянии. | 34586109 2507250820464
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Зеленоградский СУ | 2025-07-26 | 2025-07-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый осмотр ВЛ 15-49 с цель выявления дефектов оборудования. | 34586104 2607251501465
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Южный РЭС Гусевский СУ | 2025-07-26 | 2025-07-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Обратиться к собственнику отпайки Л-6 468/2 (Карьер «Яровое») о необходимости содержания трассы ВЛ в соответствии с НТД. | 34586207 2607251805273
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» | 2025-07-27 | 2025-07-27 | Воздействие животных и птиц | На опорах № 45,46,47 ВЛ 110 кВ Янтарное – О-9 Светлогорск (Л-123) установить ПЗУ.; Произвести верховой осмотр опор № 45,46,47 ВЛ 110 кВ Янтарное – О-9 Светлогорск (Л-123). | 345800 2707250350135
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Мамоновский СУ | 2025-07-27 | 2025-07-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 15-14 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных природных воздействий. | 34586101 2707251821466
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2025-07-27 | 2025-07-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить ремонт поврежденного участка КЛ 6 кВ 607-608 | 345863 2707252305261
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2025-07-28 | 2025-07-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить ремонт поврежденного участка КЛ 6 кВ XXI-103 | 345863 2807250232262
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2025-07-28 | 2025-07-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить ремонт поврежденного участка КЛ 0,4 кВ СП-1070 - КУРГАНСКАЯ 8-14 | 345863 2807251258044
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Восточный РЭС Славский СУ | 2025-07-28 | 2025-07-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести осмотр ВЛ 15-336 в пролетах опор № 207- 210 на предмет наличия деревьев, угрожающих падением на провода, при необходимости произвести кронирование. | 34586201 2807252005274
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2025-07-29 | 2025-07-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить замену поврежденного элемента КЛ 0,23 кВ СП- 262 - КОЛЕСНАЯ 16,16а,18,20-22,19-25 - СП-319 (тройниковая, соединительная муфта на дом Колесная, 22) | 345863 2907250025045
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Мамоновский СУ | 2025-07-29 | 2025-07-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Сообщить абоненту ПУ ФСБ России по Калининградской области о выявленном нарушении в их абонентских сетях и необходимости их устранения. | 34586101 2907250110467
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Мамоновский СУ | 2025-07-29 | 2025-07-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 15-70 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных природных воздействий. | 34586101 2907250426470
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Зеленоградский СУ | 2025-07-29 | 2025-07-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Внеочередной осмотр КВЛ 15-35 | 34586104 2907250620468
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Центральный РЭС Полесский СУ | 2025-07-29 | 2025-07-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести чистку трассы в пролете опор № 6-7 на отп. к ТП 82-31 ВЛ 15-81. | 34586107 2907250652469
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Южный РЭС Черняховский СУ | 2025-07-29 | 2025-07-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Обратиться к собственнику КЛ 6кВ №141 (ООО "ГЕО НПК") о необходимости проведения ремонта данной КЛ. | 34586206 2907251226275
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» | 2025-07-29 | 2025-07-29 | Воздействие животных и птиц | Произвести верховой осмотр опоры №10 ВЛ 110 кВ О-27 Муромская - О-10 Зеленоградск (Л-120). | 345800 2907251309136
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2025-07-29 | 2025-07-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить ремонт поврежденного участка КЛ 10 кВ 849-943 | 345863 2907252244263
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2025-07-29 | 2025-07-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить ремонт поврежденного участка КЛ 10 кВ XVII-519 | 345863 2907252250264
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2025-07-30 | 2025-07-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить ремонт поврежденного участка КЛ 10 кВ XXVIII-843 | 345863 3007251301265
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Приморский РЭС (Светлогорский СУ) | 2025-07-30 | 2025-07-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | На ПС В-67 провести испытание СШ 15 кВ 2 секции и В КЛ 15-278 после ремонта. | 34586108 3007251912471
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Мамоновский СУ | 2025-07-31 | 2025-07-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести чистку трассы ВЛ 15-185 в пролете опор № 47-48.. | 34586101 3107251050472
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Багратионовский СУ | 2025-08-01 | 2025-08-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Уведомить собственника Администрация МО "Багратионовский муниципальный район", о необходимости содержания сетей в надлежащем состоянии. | 34586109 0108250045470
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Восточный РЭС Советский СУ | 2025-08-01 | 2025-08-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести ремонт поврежденного участка КЛ 6кВ №96-14. | 34586208 0108251155276
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Зеленоградский СУ | 2025-08-01 | 2025-08-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Внеочередной осмотр КВЛ 15-151 | 34586104 0108251357473
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2025-08-01 | 2025-08-01 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Направить служебную записку в Департамент производственной деятельности АО "Россети Янтарь" для подготовки претензионного письма в адрес ООО СК "КПК" по факту механического повреждения КЛ 0,4 кВ ТП-279 - ПИОНЕРСКАЯ 24-26 и компенсации экономического ущерба. | 345863 0108251425046
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Центральный РЭС Гвардейский СУ | 2025-08-01 | 2025-08-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести замену поврежденной опоры № 139 магистрали ВЛ 15-310. | 34586106 0108251455474
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Гурьевский СУ | 2025-08-01 | 2025-08-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Подать заявку на вырубку просеки на отпайке к ТП 261-06 КВЛ 15-047 подрядным способом. | 34586103 0108251937475
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Багратионовский СУ | 2025-08-02 | 2025-08-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Сообщить абоненту ООО "Балтфармацевтика" , о необходимости содержания сетей в нормативном состоянии. | 34586109 0208250936476
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Южный РЭС Нестеровский СУ | 2025-08-02 | 2025-08-02 | Воздействие животных и птиц | Произвести верховой осмотр опоры №47 ВЛ 15-454/2. | 34586205 0208251045277
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2025-08-02 | 2025-08-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить замену поврежденной соединительной муфты КЛ 10 кВ 12-26 (О-12-XXXII) | 345863 0208251347266
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2025-08-02 | 2025-08-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить письмо собственнику трансформаторной подстанции о принятии мер по восстановлению работоспособности поврежденного трансформатора Т-1 в ТП-715 (собственник: АО "94 Автомобильный ремонтный завод") | 345863 0208251420267
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Приморский РЭС (Светлогорский СУ) | 2025-08-03 | 2025-08-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | На ПС В-67 провести испытание СШ 15 кВ 2 секции и В КЛ 15-176 после ремонта. | 34586108 0308250855477
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Светловский СУ | 2025-08-03 | 2025-08-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки; Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 15-128 с целью выявления дефектов оборудования; Произвести внеочередной осмотр КВЛ 15-32 с целью выявления дефектов оборудования. | 34586105 0308251151478
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Гурьевский СУ | 2025-08-03 | 2025-08-03 | Воздействие животных и птиц | Провести внеочередной осмотр отпайки к ТП 53-4 КВЛ 15-053 с целью выявления дефектов оборудования. | 34586103 0308251255435
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2025-08-03 | 2025-08-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить замену поврежденного элемента КЛ 0,23 кВ ТП-118 - РАДИЩЕВА 82-86 - СП-57 (тройниковая, соединительная муфта) | 345863 0308251338047
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Гурьевский СУ | 2025-08-03 | 2025-08-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Провести внеочередной осмотр отпайки к ТП 59-10 ВЛ 15-59, после воздействия ветровой нагрузки, с целью выявления дефекта оборудования. | 34586103 0308251530479
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Центральный РЭС Гвардейский СУ | 2025-08-03 | 2025-08-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 15-29 с целью выявления дефектов.; Произвести внеплановый осмотр от ДВ 66/2 до ТП 66/7 ВЛ 15-66 с целью выявления дефектов. | 34586106 0308251800480
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Мамоновский СУ | 2025-08-03 | 2025-08-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 15-09 | 34586101 0308251815482
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Центральный РЭС Центральный РЭС (Правдинский СУ) | 2025-08-03 | 2025-08-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести чистку трассы в пролете опор № 7 - ТП 212-22 на отпайке к ТП 212-22 ВЛ 15-212. | 34586102 0308251815481
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Центральный РЭС Полесский СУ | 2025-08-03 | 2025-08-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки; Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Запланировать чистку трассы в пролете опор № 2-3 ВЛ 15-234.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 15-78 с целью выявления дефектов. | 34586107 0308251920483
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2025-08-03 | 2025-08-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить ремонт оборудования 10 кВ II секции шин РП-XXXVI, обеспечить мероприятия по недопущению повторного попадания воды на оборудование 10 кВ. | 345863 0308252000268
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Восточный РЭС Краснознаменский СУ | 2025-08-03 | 2025-08-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Выполнить осмотр ВЛ 15-326 в пролете опор №370-373 на предмет нахождения деревьев, угрожающих падением на провода, при необходимости произвести кронирование. | 34586202 0308252135278
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» | 2025-08-03 | 2025-08-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести ревизию контактных соединений комплекта РЗА КЛ Б3-16. | 345800 0308252253484
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Центральный РЭС Железнодорожный СУ | 2025-08-04 | 2025-08-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 15-212 (15 кВ) от ПС 110 кВ О-41 Железнодорожная до ДР 1/212 до ОП 212-2 с целью выявления дефектов оборудования | 34586601 0408250008485
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» | 2025-08-04 | 2025-08-04 | Воздействие животных и птиц | Выполнить внеплановый верховой осмотр опоры №26А ВЛ 110 кВ Гусев - О-20 Озерск (Л-113).; Произвести замер сопротивления контура заземления на опоре №26А ВЛ 110 кВ Гусев - О-20 Озерск (Л-113). | 345800 0408250408138
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Гурьевский СУ | 2025-08-04 | 2025-08-04 | Воздействие животных и птиц | Провести внеочередной осмотр отпайки к ТП 59-04 ВЛ 15-059 с целью выявления дефектов оборудования. | 34586103 0408250712486
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Зеленоградский СУ | 2025-08-04 | 2025-08-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести чистку трассы КВЛ 15-049 в пролете опор № 203-206. | 34586104 0408250932488
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Центральный РЭС Гвардейский СУ | 2025-08-04 | 2025-08-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить абоненту смежной сети уведомление о необходимости произвести внеплановый осмотр сетей с целью выявления дефектов. | 34586106 0408251045489
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Мамоновский СУ | 2025-08-04 | 2025-08-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 15-10 | 34586101 0408251305490
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Центральный РЭС Железнодорожный СУ | 2025-08-05 | 2025-08-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 15-213 от ДР 2/213 до ДР 3/213 с целью выявления дефектов оборудования | 34586601 0508251404491
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Центральный РЭС Гвардейский СУ | 2025-08-05 | 2025-08-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Произвести внеплановый осмотр участка ВЛ 15-29 от ПС 110 кВ О-51 Гвардейская до ДВ 1/29 с целью выявления дефектов оборудования. | 34586106 0508251541492
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Восточный РЭС Славский СУ | 2025-08-06 | 2025-08-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Выполнить внеплановый верховой осмотр отпайки к ТП56-29 ВЛ15-356. | 34586201 0608250230279
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Гурьевский СУ | 2025-08-06 | 2025-08-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Сообщить абоненту ООО "АвангардАвто" о выявленном нарушении в их абонентских сетях и необходимости их устранения. | 34586103 0608251014493
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2025-08-06 | 2025-08-06 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Направить служебную записку в Департамент производственной деятельности АО "Россети Янтарь" для подготовки претензионного письма в адрес ООО "Люцернстрой" по факту механического повреждения КЛ 10 кВ 210-966 и компенсации экономического ущерба. | 345863 0608251125269
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Мамоновский СУ | 2025-08-06 | 2025-08-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести чистку трассы КВЛ 15-180 в пролете опор № 1-2 отпайки к ТП 180-2 | 34586101 0608251538494
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2025-08-06 | 2025-08-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить письмо собственнику трансформаторной подстанции о принятии мер по восстановлению работоспособности отключенного СВН-I в ТП-748 (собственник: ООО "Агаева и К") | 345863 0608251651270
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Гурьевский СУ | 2025-08-07 | 2025-08-07 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Выписать предупреждение ЧЛ (Ковалеву В.В.) о необходимости соблюдения правил работы в охранной зоне КВЛ 15 кВ | 34586103 0708251009495
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Южный РЭС Нестеровский СУ | 2025-08-07 | 2025-08-07 | Воздействие животных и птиц | Выполнить внеплановый верховой осмотр КВЛ 15-456/3 в пролётах опор №№ 64-66. | 34586205 0708251615280
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Мамоновский СУ | 2025-08-07 | 2025-08-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести чистку трассы в пролете опор № 173-174 магистрали КВЛ 15-226. | 34586101 0708251855496
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Южный РЭС Нестеровский СУ | 2025-08-08 | 2025-08-08 | Воздействие животных и птиц | Произвести верховой осмотр ТП 56-05 на наличие дефектов, при необходимости - устранить.; Произвести замер сопротивления контура заземления на ТП 56-05. | 34586205 0808250340281
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Центральный РЭС Полесский СУ | 2025-08-08 | 2025-08-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести чистку трассы КВЛ 15-234 в пролете опор № 5-6. | 34586107 0808251340497
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» | 2025-08-09 | 2025-08-09 | Воздействие животных и птиц | На опоре №100 ВЛ 110 кВ О–3 Знаменск - Полесск с отпайкой на ПС О-33 Красноборская (Л-122/155) установить ПЗУ.; Произвести верховой осмотр опоры №100 ВЛ 110 кВ О–3 Знаменск - Полесск с отпайкой на ПС О-33 Красноборская (Л-122/155).; Произвести замену фарфоровых изоляторов на стеклянные на опоре №100 (ф.А,В,С) ВЛ 110 кВ О–3 Знаменск - Полесск с отпайкой на ПС О-33 Красноборская (Л-122/155).; Произвести замер сопротивления контура заземления опоры №100 ВЛ 110 кВ О–3 Знаменск - Полесск с отпайкой на ПС О-33 Красноборская (Л-122/155). | 345800 0908250011139
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2025-08-09 | 2025-08-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить ремонт поврежденного участка КЛ 0,23 кВ СП-262 – Колесная 15-2 | 345863 0908251153048
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Зеленоградский СУ | 2025-08-09 | 2025-08-09 | Воздействие животных и птиц | Произвести внеплановый осмотр КВЛ 15-151 с целью выявления дефектов оборудования и скопления жизнедеятельности птиц. | 34586104 0908251719498
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Мамоновский СУ | 2025-08-09 | 2025-08-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Сообщить абоненту КФ "Измиран" о выявленном нарушении в их абонентских сетях и необходимости их устранения. | 34586101 0908252031500
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2025-08-09 | 2025-08-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить ремонт поврежденного участка КЛ 10 кВ 10-04 (О-53-XV) | 345863 0908252250271
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Зеленоградский СУ | 2025-08-10 | 2025-08-10 | Воздействие животных и птиц | Произвести осмотр КВЛ 15-151 с целью выявления дефектов. | 34586104 1008250720501
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Центральный РЭС Железнодорожный СУ | 2025-08-10 | 2025-08-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 15-213 15 кВ) от ДВ 1/213 до ДВ 200/213 до ДВ 220/213 с целью выявления дефектов оборудования | 34586601 1008250802502
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Приморский РЭС (Светлогорский СУ) | 2025-08-10 | 2025-08-10 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Произвести ремонт разъединителей ОП 41-13, ОП 41-14 ответвления к ТП 41-4. | 34586108 1008250937504
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Центральный РЭС Центральный РЭС (Правдинский СУ) | 2025-08-10 | 2025-08-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести опиловку дерева на отпайке к ТП 212-22 пролеты опор №5-№6 ВЛ 15-212. | 34586102 1008251026505
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Светловский СУ | 2025-08-10 | 2025-08-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеочередной осмотр ОП 128-21 после ремонта оборудования. | 34586105 1008251614506
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2025-08-12 | 2025-08-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить ремонт поврежденного участка КЛ 10 кВ 166-294 | 345863 1208250745272
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Зеленоградский СУ | 2025-08-12 | 2025-08-12 | Воздействие животных и птиц | Внеочередной осмотр КЛ 15-328 | 34586104 1208251440508
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Восточный РЭС Советский СУ | 2025-08-13 | 2025-08-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить ремонт поврежденных участков КЛ 6кВ Ф-11, КЛ 6кВ Ф-16, КЛ 6кВ Ф-4.; Рассмотреть вопрос включения в инвестиционную программу 2026-2029 годов АО "Россети Янтарь" замену КЛ 6кВ 10-22 Ф-4, КЛ 6кВ Ф-11 1963 года ввода в эксплуатацию. | 34586208 1308250855283
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Восточный РЭС Краснознаменский СУ | 2025-08-13 | 2025-08-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Выполнить внеплановый верховой осмотр ВЛ15-377 отпайки от ДР 3/377. | 34586202 1308251053284
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Багратионовский СУ | 2025-08-13 | 2025-08-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Сообщить абоненту ОАО "Агроферма Багратионовская " о необходимости содержания ЭУ в нормативном состоянии". | 34586109 1308251627509
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Зеленоградский СУ | 2025-08-13 | 2025-08-13 | Воздействие животных и птиц | Внеочередной осмотр КВЛ 15-36 | 34586104 1308251850510
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Мамоновский СУ | 2025-08-14 | 2025-08-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый осмотр КВЛ 15-06 с цель выявления дефектов оборудования. | 34586101 1408250635511
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» | 2025-08-14 | 2025-08-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Воздействие животных и птиц | На опоре №41 ВЛ 110 кВ Маяковская ТЭС – Черняховск №2 установить ПЗУ.; Провести ревизию надежности монтажа вторичных цепей в Комплектах РЗА №1, 2 ВЛ 110 кВ Маяковская ТЭС – Черняховск №2 ПС 110 кВ Черняховск. При выявлении неисправности запланировать устранение при ближайшем выводе в ремонт.; Произвести верховой осмотр опоры №41 ВЛ 110 кВ Маяковская ТЭС – Черняховск №2.; Произвести замер сопротивления контура заземления опоры №41 ВЛ 110 кВ Маяковская ТЭС – Черняховск №2. | 345800 1408250643140
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Восточный РЭС Краснознаменский СУ | 2025-08-14 | 2025-08-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Выполнить внеплановый верховой осмотр отпайки Л12 к ТП 28-06 ВЛ15-328. | 34586202 1408251715282
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» | 2025-08-15 | 2025-08-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести ревизию В КЛ 12-22 на ПС 110 кВ О-12 Южная | 345800 1508250147512
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Центральный РЭС Центральный РЭС (Правдинский СУ) | 2025-08-15 | 2025-08-15 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Произвести замену опорно-стержневой изоляции ДР 1/210. | 34586102 1508251254513
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Приморский РЭС (Светлогорский СУ) | 2025-08-16 | 2025-08-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Произвести замену ОПН 15 кВ ТП 169-4. | 34586108 1608251357514
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Приморский РЭС (Светлогорский СУ) | 2025-08-16 | 2025-08-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести ремонт провода ВЛ 15-233. | 34586108 1608251812515
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Зеленоградский СУ | 2025-08-16 | 2025-08-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Провести внеплановые замеры габаритов и стрел провеса проводов ВЛ в пролете опор, где зафиксирован схлест проводов и 2-х соседних, по результатам которых выполнить анализ результатов с данными проекта ВЛ и требованиями ПУЭ. | 34586104 1608251948516
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Южный РЭС Нестеровский СУ | 2025-08-17 | 2025-08-17 | Воздействие животных и птиц | Произвести верховой осмотр опор №45-47 КВЛ 15-454/2. | 34586205 1708251145285
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Центральный РЭС Центральный РЭС (Правдинский СУ) | 2025-08-18 | 2025-08-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести опиловку дерева в полете опор № 25-26 ВЛ 15-299. | 34586102 1808250216517
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Багратионовский СУ | 2025-08-18 | 2025-08-18 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 15-189 | 34586109 1808251009518
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Восточный РЭС Славский СУ | 2025-08-18 | 2025-08-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Выполнить внеплановый верховой осмотр ВЛ15-335 отпайки к ТП 35-13 и участка от ДР 3/335 до ПС 110кВ О-25 Вишневка. | 34586201 1808251106287
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2025-08-18 | 2025-08-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить ремонт поврежденного участка КЛ 0,23 кВ СП- 45 - ЗАКАВКАЗСКАЯ 39,37,35,33,26-28,24, ПЕР.КАШТАНОВЫЙ 5,9,,8,10 - СП- 97. | 345863 1808251445049
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» | 2025-08-18 | 2025-08-19 | Воздействие животных и птиц | Провести осмотр коммутационных шкафов ПС 110 кВ О-40 Чистые пруды на наличие отверстий в которые могут проникнуть грызуны, по результатам осмотра принять меры для предотвращения проникновения мелких грызунов. | 345800 1808252140141
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» | 2025-08-18 | 2025-08-18 | Воздействие животных и птиц | На опоре №68 ВЛ 110 кВ Ладушкин – О-14 Мамоново установить ПЗУ.; Произвести верховой осмотр опоры №68 ВЛ 110 кВ Ладушкин – О-14 Мамоново.; Произвести замер сопротивления контура заземления опоры №68 ВЛ 110 кВ Ладушкин – О-14 Мамоново. | 345800 1808252232142
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Гурьевский СУ | 2025-08-19 | 2025-08-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Сообщить абоненту ОАО «Инвестиционный Металлический союз» о выявленном нарушении в их абонентских сетях и необходимости их устранения. | 34586103 1908251036519
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Зеленоградский СУ | 2025-08-19 | 2025-08-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести чистку трассы в пролете опор № 97-98 КВЛ 15-037 | 34586104 1908251421520
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Зеленоградский СУ | 2025-08-19 | 2025-08-19 | Воздействие животных и птиц | Произвести осмотр участка КВЛ 15-36 с целью выявления дефектов. | 34586104 1908252022522
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Южный РЭС Черняховский СУ | 2025-08-20 | 2025-08-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести верховой осмотр оп. 84-85 ВЛ 15-483, при необходимости произвести ремонт (замену) траверс, изоляторов.; Произвести осмотр ВЛ 15-483 от ДР-5 483 до ДР-7 483 на наличие деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ 15-483. | 34586206 2008250810288
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Мамоновский СУ | 2025-08-20 | 2025-08-20 | Воздействие животных и птиц | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 15-186 | 34586101 2008250950523
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Южный РЭС Черняховский СУ | 2025-08-20 | 2025-08-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести осмотр сварных швов траверсы опоры №2 Л-8 ВЛ 15-481/5. | 34586206 2008251420289
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2025-08-20 | 2025-08-20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Направить служебную записку в Департамент производственной деятельности АО "Россети Янтарь" для подготовки претензионного письма в адрес ООО "Вираж" по факту механического повреждения КЛ 10 кВ 300-732 и компенсации экономического ущерба. | 345863 2008251630273
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Центральный РЭС Гвардейский СУ | 2025-08-20 | 2025-08-20 | Воздействие животных и птиц | Произвести внеплановый осмотр участка ВЛ 15-123 (15 кВ) от ДВ 1/123 с целью выявления дефектов оборудования. | 34586106 2008252034524
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Гурьевский СУ | 2025-08-21 | 2025-08-21 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Произвести испытание кабельного участка от ОП 53-6 до ТП 53-22. | 34586103 2108250733525
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Зеленоградский СУ | 2025-08-21 | 2025-08-21 | Воздействие животных и птиц | Произвести осмотр КВЛ 15-328 с целью выявления дефектов. | 34586104 2108251321526
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Приморский РЭС (Светлогорский СУ) | 2025-08-22 | 2025-08-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Замена провода ВЛ 15-164 в пролетах № 1-22. | 34586108 2208250806527
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Южный РЭС Черняховский СУ | 2025-08-22 | 2025-08-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести ремонт поврежденного участка КЛ 6кВ №137. | 34586206 2208251018290
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Приморский РЭС (Светлогорский СУ) | 2025-08-22 | 2025-08-22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Испытание изоляции после ремонта КЛ 15-124 от ТП 124-14 до ТП 124-17.; Направить документы по ТН в Департамент безопасности АО "РоссетиЯнтарь" с целью обращения в территориальный орган полиции по Светлогорскому району | 34586108 2208251252528
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» | 2025-08-22 | 2025-08-22 | Воздействие животных и птиц | Произвести верховой осмотр в пролетах опор № 32-55 ВЛ 110 кВ О-24 Гурьевск - Полесск. | 345800 2208251355143
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Гурьевский СУ | 2025-08-22 | 2025-08-22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники | Выписать предупреждение Акарцеву А.П. о необходимости соблюдения правил работы в охранной зоны 15 кВ. | 34586103 2208251545529
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Гурьевский СУ | 2025-08-23 | 2025-08-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Сообщить абоненту ООО «Продукты питания АГРО», о выявленном нарушении в их абонентских сетях и необходимости их устранения. | 34586103 2308250224530
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Мамоновский СУ | 2025-08-23 | 2025-08-23 | Воздействие животных и птиц | Произвести осмотр участка линии КВЛ 15-09 с целью выявления дефектов. | 34586101 2308250830531
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Светловский СУ | 2025-08-23 | 2025-08-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Сообщить абоненту ООО "Лукойл-КМН" о повреждении в его абонентстких сетях. | 34586105 2308251813549
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Центральный РЭС Центральный РЭС (Правдинский СУ) | 2025-08-24 | 2025-08-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести опиловку веток в пролете опор № 15-ТП 266-04 ВЛ 15-266. | 34586102 2408250438534
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Светловский СУ | 2025-08-24 | 2025-08-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести чистку трассы КВЛ 15-106 в пролете опор № 37-38. | 34586105 2408250722557
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» | 2025-08-24 | 2025-08-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | В связи с установкой оптического волокна и отсутствием необходимости в КС и ВЧЗ выполнить демонтаж КС и ВЧЗ ВЛ 110 кВ Советск-330 – О-6 Неман (Л-103) и ВЛ 110кВ О-37 Лунино - О-6 Неман (ВЛ-132). | 345800 2408251041144
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Центральный РЭС Гвардейский СУ | 2025-08-24 | 2025-08-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки; Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Произвести внеплановый осмотр КВЛ 15-028 в целях выявления дефектов. | 34586106 2408251413536
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2025-08-24 | 2025-08-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить ремонт поврежденного участка КЛ 0,23 кВ СП - 56 - МИНИНА И ПОЖАРСКОГО 7,7а,5 - СП-94. | 345863 2408251634050
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Восточный РЭС Краснознаменский СУ | 2025-08-24 | 2025-08-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Выполнить внеплановый верховой осмотр ВЛ15-328 участок опор №48-54. | 34586202 2408251650291
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Светловский СУ | 2025-08-24 | 2025-08-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 15-105 с целью выявления дефектов оборудования. | 34586105 2408251748532
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Гурьевский СУ | 2025-08-24 | 2025-08-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки; Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 15-146 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных природных воздействий.; Произвести внеочередной осмотр КВЛ 15-148 с целью выявления дефектов оборудования после длительного воздействия неблагоприятных природных воздействий. | 34586103 2408251855537
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Зеленоградский СУ | 2025-08-24 | 2025-08-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки; Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Внеочередной осмотр КВЛ 15-35; Внеочередной осмотр КВЛ 15-48 | 34586104 2408252000538
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Гурьевский СУ | 2025-08-24 | 2025-08-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Сообщить абоненту ООО "Балтийский Молл" о выявленном нарушении в их абонентских сетях и необходимости их устранения. | 34586103 2408252257539
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2025-08-25 | 2025-08-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить замену поврежденной концевой муфты КЛ 10 кВ 248-867 в ТП-248 | 345863 2508250007274
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Светловский СУ | 2025-08-25 | 2025-08-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести чистку трассы КВЛ 15-106 в пролете опор № 37-38. | 34586105 2508250220540
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2025-08-25 | 2025-08-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить письмо собственнику трансформаторной подстанции о принятии мер по восстановлению работоспособности поврежденного оборудования в ТП-833 (собственник: ООО "Строй-Индустрия") | 345863 2508250224275
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2025-08-25 | 2025-08-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить ремонт поврежденного участка КЛ 10 кВ 738-756 | 345863 2508250249276
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Мамоновский СУ | 2025-08-25 | 2025-08-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки; Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 15-06; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 15-226 | 34586101 2508250258541
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2025-08-25 | 2025-08-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить испытания КЛ 10 кВ 411-470. | 345863 2508250356277
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Зеленоградский СУ | 2025-08-25 | 2025-08-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки; Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Провести внеочередной осмотр КВЛ 15-48; Провести внеочередной осмотр КВЛ 15-48 | 34586104 2508250420542
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Гурьевский СУ | 2025-08-25 | 2025-08-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Выписать предупреждение Васильеву В.А. о необходимости соблюдения правил работы в охранной зоне КВЛ 15 кВ | 34586103 2508251305543
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Центральный РЭС Гвардейский СУ | 2025-08-25 | 2025-08-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести в пролете опор №5-6 ВЛ 15-066 опиловку веток. | 34586106 2508251523544
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Гурьевский СУ | 2025-08-25 | 2025-08-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Выписать предупреждение Прыгунову А.В. о необходимости соблюдения правил работы в охранной зоны 15 кВ. | 34586103 2508251601545
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Восточный РЭС Славский СУ | 2025-08-27 | 2025-08-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить письмо владельцу отпайки ВЛ15-349 от ДР 1/349 о необходимости содержания электрооборудования ЛЭП в соответствии с требованиями НТД. | 34586201 2708250806292
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2025-08-27 | 2025-08-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить замену поврежденной соединительной муфты КЛ 10 кВ 30-46 (О-30 - РП-XVI). | 345863 2708252319278
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Светловский СУ | 2025-08-29 | 2025-08-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести чистку трассы в пролете опор № 52-53 КВЛ 15-031 | 34586105 2908252253546
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Зеленоградский СУ | 2025-08-30 | 2025-08-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести чистку трассы КВЛ 15-50 в пролёте опор № 27-28 отпайки от ОП 50-12 к ТП 50-11. | 34586104 3008251320547
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» | 2025-08-30 | 2025-08-30 | Воздействие животных и птиц | Выполнить внеплановый верховой осмотр опоры №81 ВЛ 110 кВ О-16 Лужки - О-41 Железнодорожная (Л-134), убрать гнезно.; На опоре №81 ВЛ 110кВ О-16 Лужки - О-41 Железнодорожная (Л-134) установить ПЗУ нового образца.; Произвести замер сопротивления контура заземления на опоре №81 ВЛ 110кВ О-16 Лужки - О-41 Железнодорожная (Л-134). | 345800 3008252350145
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2025-08-31 | 2025-08-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить ремонт поврежденного участка КЛ 0,23 кВ БЕРЕГОВАЯ 38 - БРАТСКАЯ 8-10 | 345863 3108251005051
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2025-08-31 | 2025-08-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить ремонт оборудования 10 кВ в ТП-491.; Направить служебную записку в АО "Россети Янтарь" о невозможности проведения ремонтных работ строительной части помещения встроенной ТП-491 и оказания содействия по заключению договоров аренды помещений под оборудование подстанции. | 345863 3108251045279
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Зеленоградский СУ | 2025-08-31 | 2025-08-31 | Воздействие животных и птиц | Внеочередной осмотр ВЛ 15-50 | 34586104 3108251245548
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2025-09-01 | 2025-09-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить ремонт поврежденного участка КЛ 10 кВ 295-850 | 345863 0109250714280
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» | 2025-09-02 | 2025-09-02 | Воздействие животных и птиц | Провести замер сопротивления контура заземления на опоре № 328 ВЛ 110 кВ О-26 Лесная-О-51 Гвардейская с отпайкой на ПС О-23 Охотное (Л-111). | 345800 0209250144146
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2025-09-02 | 2025-09-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить ремонт оборудования 10 кВ в КТП-254, обеспечить мероприятия по недопущению повторного попадания воды внутрь подстанции. | 345863 0209250324281
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Мамоновский СУ | 2025-09-02 | 2025-09-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отправить телефонограмму абоненту ЗАО"Ладушкинский" | 34586101 0209250900550
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Гурьевский СУ | 2025-09-02 | 2025-09-02 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Провести осмотр всех ТП находящихся без потребителей, нагрузки. | 34586103 0209251419551
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Центральный РЭС Гвардейский СУ | 2025-09-02 | 2025-09-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 15-22 от ДВ 22/3 до ТП 22-30 с целью выявления дефектов. | 34586106 0209251623552
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» | 2025-09-02 | 2025-09-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ О-34 Правдинск - Багратионовск в пролётах опор № 20-50. | 345800 0209251906147
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2025-09-02 | 2025-09-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить ремонт поврежденного участка КЛ 10 кВ 863-1158 | 345863 0209252030282
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2025-09-04 | 2025-09-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить ремонт поврежденного участка КЛ 10 кВ 258-1108 | 345863 0409251038283
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» | 2025-09-05 | 2025-09-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Выполнить внеплановый верховой осмотр в пролетах опор № 20-30 (2,78-4,29 км от ПС 110 кВ О-10 Зеленоградск) ВЛ 110 кВ Пионерская – О-10 Зеленоградск (выборочно).; На участке опор № 20-30 (2,78-4,29 км от ПС 110 кВ О-10 Зеленоградск) ВЛ 110 кВ Пионерская – О-10 Зеленоградск провести выборочно замеры контура заземления. | 345800 0509250527148
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Зеленоградский СУ | 2025-09-05 | 2025-09-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить письмо собственнику Новикову И.В. о повреждении в сетях. | 34586104 0509251020553
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2025-09-05 | 2025-09-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить ремонт поврежденного участка КЛ 10 кВ А (XXXIV-643) | 345863 0509251520284
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Мамоновский СУ | 2025-09-06 | 2025-09-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 15-185; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 15-226 | 34586101 0609250858554
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Южный РЭС Нестеровский СУ | 2025-09-06 | 2025-09-06 | Воздействие животных и птиц | Произвести верховой осмотр ВЛ 15-453 в пролете опор №120-121.; Произвести верховой осмотр опоры №301 ВЛ 15-440/1. | 34586205 0609251057293
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Южный РЭС Гусевский СУ | 2025-09-06 | 2025-09-06 | Воздействие животных и птиц | Произвести верховой осмотр ВЛ 15-466/1 в пролете опор №16-17. | 34586207 0609251132294
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2025-09-06 | 2025-09-06 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Направить служебную записку в Департамент производственной деятельности АО "Россети Янтарь" для подготовки претензионного письма в адрес ООО "КСЗ" по факту механического повреждения КЛ 6 кВ 587-588 и компенсации экономического ущерба. | 345863 0609251250285
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» | 2025-09-06 | 2025-09-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Выполнить верховой осмотр ВЛ 110 кВ Гусев – О-15 Нестеров (Л-101) опоры № 21.; Произвести замер сопротивления контура заземления опоры № 21 ВЛ 110 кВ Гусев – О-15 Нестеров (Л-101) опоры № 21. | 345800 0609251618149
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2025-09-06 | 2025-09-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить ремонт поврежденного участка КЛ 0,23 кВ СП-57 - ул. Вагоностроительная, 9-11, ул. Радищева, 79 | 345863 0609251819052
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Южный РЭС Озерский СУ | 2025-09-06 | 2025-09-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки; Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Произвести верховой осмотр ВЛ 15-405 в пролетах опор №63-65. | 34586209 0609252350295
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Гурьевский СУ | 2025-09-07 | 2025-09-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 15-051 с целью выявления дефектов оборудования после воздействия неблагоприятных природных воздействий. | 34586103 0709250105555
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Восточный РЭС Неманский СУ | 2025-09-07 | 2025-09-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Подать заявку в ДРЗАиЭ на необходимость пересмотра уставок РЗА по КЛ15кВ В7-41, а также провести внеплановое ТО РЗА на ПС В-7 КЛ 15кВ В7-41. | 34586203 0709251235296
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Гурьевский СУ | 2025-09-07 | 2025-09-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеочередной осмотр всех ДР на магистрали КВЛ 15-309, с целью выявления дефектов оборудования. | 34586103 0709251754556
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» | 2025-09-07 | 2025-09-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести замену ТТ В Т-2 10 кВ 1972 года на новые. | 345800 0709251907150
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Гурьевский СУ | 2025-09-08 | 2025-09-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 15-046 (15 кВ) от ДР 2/46 до ДР 5/46 , с целью выявления дефектов оборудования. | 34586103 0809251154558
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Восточный РЭС Неманский СУ | 2025-09-08 | 2025-09-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ15-325 в пролетах от опоры № 81 - ДР-5 325. | 34586203 0809251530297
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Гурьевский СУ | 2025-09-10 | 2025-09-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести внеочередной осмотр отпайке к ТП 21-10 КВЛ 15-021, с целью выявления дефектов оборудования. | 34586103 1009250336559
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Гурьевский СУ | 2025-09-10 | 2025-09-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести внеочередной осмотр отпайки к 59-03 ВЛ 15-59, с целью выявления дефектов оборудования. | 34586103 1009250945560
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Восточный РЭС Краснознаменский СУ | 2025-09-10 | 2025-09-10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Несанкционированная рубка лесных насаждений | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 15-328, отпаек, проходящих по населенным местностям на предмет наличия знаков безопасности "охранная зона ЛЭП". | 34586202 1009251643298
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Гурьевский СУ | 2025-09-11 | 2025-09-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Провести внеплановый осмотр ВЛ 15-146 от ПС В-5 до ДР 1/146 с целью выявления дефектов оборудования. | 34586103 1109250840561
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Приморский РЭС (Светлогорский СУ) | 2025-09-11 | 2025-09-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | На ВЛ 15-40 произвести ремонт провода в пролетах опор №65-66. | 34586108 1109251159562
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Багратионовский СУ | 2025-09-11 | 2025-09-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Направить повторное обращение директору ГПКО "ДЭП-2" о необходимости провести осмотр придорожных деревьев, угрожающих падением на ЛЭП. При необходимости организовать их вырубку. | 34586109 1109251342563
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Южный РЭС Нестеровский СУ | 2025-09-11 | 2025-09-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести верховой осмотр опоры №8 ВЛ 15-455. При выявлении дефектов - устранить | 34586205 1109251748299
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Зеленоградский СУ | 2025-09-11 | 2025-09-12 | Воздействие животных и птиц | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 15-50. | 34586104 1109252300565
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Мамоновский СУ | 2025-09-12 | 2025-09-12 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Недостатки конструкции | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 15-187. | 34586101 1209251006566
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Центральный РЭС Гвардейский СУ | 2025-09-12 | 2025-09-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести осмотр участка ВЛ 15-27 (15 кВ) от ДВ 1/27 до ДР 4/27 с целью выявления дефектов. | 34586106 1209251526567
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Зеленоградский СУ | 2025-09-12 | 2025-09-12 | Воздействие животных и птиц | Внеплановый осмотр КВЛ 15-50 | 34586104 1209251703568
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Южный РЭС Нестеровский СУ | 2025-09-12 | 2025-09-12 | Воздействие животных и птиц | Произвести верховой осмотр в пролете опор №301-302 ВЛ 15-440/1. | 34586205 1209251815301
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Светловский СУ | 2025-09-13 | 2025-09-13 | Воздействие животных и птиц | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 15-32 после ремонта оборудования. | 34586105 1309250749569
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Гурьевский СУ | 2025-09-14 | 2025-09-14 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Провести дневной внеочередной осмотр РТ ТП 53-31 и ОП 53-10, после ночной регулировки Р 15 кВ. | 34586103 1409250415570
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Восточный РЭС Большаковский СУ | 2025-09-14 | 2025-09-14 | Воздействие животных и птиц | Выполнить внеплановый замер провиса проводов в пролетах опр №№17-20 ВЛ15-372. | 34586204 1409250744302
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Зеленоградский СУ | 2025-09-14 | 2025-09-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить письмо о повреждении в сетях абонента "Освещение автодороги". | 34586104 1409250929571
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Зеленоградский СУ | 2025-09-14 | 2025-09-14 | Воздействие животных и птиц | Внеочередной осмотр КВЛ 15-49. | 34586104 1409250948572
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Зеленоградский СУ | 2025-09-14 | 2025-09-14 | Воздействие животных и птиц | Внеочередной осмотр КВЛ 15-50 | 34586104 1409251025573
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Центральный РЭС Полесский СУ | 2025-09-15 | 2025-09-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести внеплановый осмотр КВЛ 15-82 от с целью выявления дефектов. | 34586107 1509251917574
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» | 2025-09-16 | 2025-09-16 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Недостатки проекта | Рассмотреть возможность по демонтажу существующей опоры №86. | 345800 1609251307151
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2025-09-17 | 2025-09-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить письмо собственнику трансформаторной подстанции о принятии мер по восстановлению работоспособности поврежденного оборудования в ТП-614 (собственник: ФКУ ИК-8 УФСИН России по Калининградской области) | 345863 1709250001287
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2025-09-17 | 2025-09-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить ремонт поврежденного участка КЛ 0,4 кВ ТП-399 - НОВЫЙ ВАЛ 25 Д/САД N 107 К-1 | 345863 1709250620053
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Центральный РЭС Полесский СУ | 2025-09-17 | 2025-09-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 15-63(магистраль) на наличие ДКР угрожающих падением на провода. В случае их выявления запланировать работы по их устранению. | 34586107 1709251315575
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2025-09-17 | 2025-09-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить ремонт (замену) поврежденного элемента КЛ 0,4 кВ СП 712 – ул. Потемкина 23 | 345863 1709251338054
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2025-09-17 | 2025-09-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить ремонт поврежденного участка КЛ 6 кВ 51-606 | 345863 1709252222288
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Центральный РЭС Гвардейский СУ | 2025-09-18 | 2025-09-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести чистку трассы КВЛ 15-50 в пролете опор № 78-79. | 34586106 1809251315576
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2025-09-18 | 2025-09-18 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Подготовить и направить в адрес подрядной организации ООО "Энергострой" письмо по вопросу некачественного монтажа кабельной линии КЛ 10 кВ 64-509 и возмещения ущерба в результате ее повреждения. | 345863 1809251820289
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Восточный РЭС Большаковский СУ | 2025-09-19 | 2025-09-19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники | Провести разъяснительную работу в сельскохозяйственных обществах Славского района об опасности поражения электрическим током при несоблюдении требований безопасности в охранных зонах ЛЭП. | 34586204 1909251050303
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Мамоновский СУ | 2025-09-19 | 2025-09-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 15-06 | 34586101 1909251430577
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Приморский РЭС (Светлогорский СУ) | 2025-09-19 | 2025-09-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Сообщить абоненту ООО «Агроферма» о повреждении в его абонентстких сетях. | 34586108 1909251756579
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Мамоновский СУ | 2025-09-20 | 2025-09-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести внеочередной осмотр ПС В-71. | 34586101 2009251806580
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Гурьевский СУ | 2025-09-21 | 2025-09-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести внеплановый осмотр отпайки к ТП 145-14 КВЛ 15-145, с целью выявления дефектов оборудования. | 34586103 2109250739581
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Багратионовский СУ | 2025-09-21 | 2025-09-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 15-61 | 34586109 2109251312582
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Восточный РЭС Большаковский СУ | 2025-09-21 | 2025-09-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить внеплановый осмотр опор на предмет их состояния на участке заболоченной местности в пролетах опор №40-65 ВЛ15-390 в период устойчивого промерзания грунта. | 34586204 2109251453304
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Мамоновский СУ | 2025-09-22 | 2025-09-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 15-226¸ произвести чистку трассы в пролетах опор №53-54 | 34586101 2209250826583
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Зеленоградский СУ | 2025-09-22 | 2025-09-22 | Воздействие животных и птиц | Внеочередной осмотр КВЛ 15-256 | 34586104 2209251458584
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2025-09-22 | 2025-09-23 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Выполнить замену поврежденного элемента КЛ 0,23 кВ ТП- 903 - БЕЛОМОРСКАЯ 37-17,15,20,18 (соединительная муфта); Провести внеплановый инструктаж персоналу СЛ Городского РЭС АО "РоссетиЯнтарь" по установке соединительных муфт для кабельных линий до 1000 В с фазной бумажной изоляцией, пропитанной вязким или нестекающим изоляционным пропиточным составом. | 345863 2209252219055
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Багратионовский СУ | 2025-09-23 | 2025-09-23 | Воздействие животных и птиц | Произвести замер габаритов и стрелы провиса провода в пролетах №12-13 ВЛ 15-207 | 34586109 2309250737585
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» | 2025-09-23 | 2025-09-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Сообщить абоненту ИП Кашапова И.И. о выявленном нарушении в их абонентских сетях и необходимости их устранения. | 345800 2309250805587
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Южный РЭС Черняховский СУ | 2025-09-23 | 2025-09-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести ремонт поврежденного участка КЛ 6кВ №23. | 34586206 2309251820305
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Зеленоградский СУ | 2025-09-24 | 2025-09-24 | Воздействие животных и птиц | Внеочередной осмотр КВЛ 15-36 | 34586104 2409250634588
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Центральный РЭС Гвардейский СУ | 2025-09-24 | 2025-09-24 | Воздействие животных и птиц | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 15-310 с целью выявления дефектов. | 34586106 2409251622589
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Восточный РЭС Славский СУ | 2025-09-25 | 2025-09-25 | Воздействие животных и птиц | Выполнить внеплановый замер стрелы провеса проводов ВЛ15-332 в пролетах опор №42-50. | 34586201 2509251029306
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2025-09-25 | 2025-09-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить письмо собственнику трансформаторной подстанции о принятии мер по восстановлению работоспособности поврежденного оборудования в ТП-1016 (собственник: ООО "Метро Кэш энд Керри") | 345863 2509251901291
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Гурьевский СУ | 2025-09-26 | 2025-09-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести внеплановый осмотр ВЛ (15 кВ) от ДВ 2/59 до ТП 59-9, с целью выявления дефектов оборудования. | 34586103 2609250849590
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2025-09-27 | 2025-09-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить замену поврежденных предохранителей Т-1 10 кВ | 345863 2709250235292
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Приморский РЭС (Светлогорский СУ) | 2025-09-27 | 2025-09-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 15-311 с целью выявления дефектов оборудования. | 34586108 2709251530592
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2025-09-27 | 2025-09-27 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Подготовить и направить в адрес подрядной организации ООО "Энергоремонт" письмо по вопросу некачественного монтажа соединительной муфты КЛ 10 кВ 223-1114 и возмещения ущерба в результате ее повреждения. | 345863 2709252200293
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2025-09-28 | 2025-09-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить ремонт поврежденного участка КЛ 10 кВ 10-28 | 345863 2809251349294
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2025-09-29 | 2025-09-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить замену поврежденного элемента КЛ 0,4 кВ ТП- 752 - Л.ШЕВЦОВОЙ 70 (соединительная муфта) | 345863 2909250017056
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Гурьевский СУ | 2025-09-29 | 2025-09-29 | Воздействие животных и птиц | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 15-046 с целью выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ. | 34586103 2909250302593
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Центральный РЭС Полесский СУ | 2025-09-29 | 2025-09-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести замену изолятора на ДР 2/76 ВЛ 15-76. | 34586107 2909250554594
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Багратионовский СУ | 2025-09-29 | 2025-09-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 15-206 | 34586109 2909251511595
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Гурьевский СУ | 2025-09-30 | 2025-09-30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники | Выписать предупреждение ООО "Гурьевск-Агро" о необходимости соблюдения правил работы в охранной зоны 15 кВ. | 34586103 3009250907596
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Зеленоградский СУ | 2025-09-30 | 2025-09-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить письмо в Зеленоградскую администрацию о повреждении в сетях ВЛ 15-50. | 34586104 3009251017597
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Зеленоградский СУ | 2025-09-30 | 2025-09-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Ремонт КЛ 15 кВ от ТП 55-6 до ТП 55-7 | 34586104 3009251422598
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Гурьевский СУ | 2025-09-30 | 2025-09-30 | Воздействие животных и птиц | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 15-012 с целью выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ. | 34586103 3009251511599
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Центральный РЭС Полесский СУ | 2025-10-02 | 2025-10-02 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 15-81 с целью выявления дефектов. | 34586107 0210251220600
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Зеленоградский СУ | 2025-10-02 | 2025-10-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Сообщить абоненту ИП Мустафаев Тельман Натиф о неисправности в работе оборудования в его сети | 34586104 0210251430601
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Гурьевский СУ | 2025-10-03 | 2025-10-03 | Воздействие животных и птиц | Провести внеочередной осмотр отпайки к ТП 143-02 ВЛ 15-143 с целью выявления дефектов оборудования. | 34586103 0310251408603
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2025-10-04 | 2025-10-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить замену поврежденного элемента КЛ 10 кВ 222-1127 (соединительная муфта) | 345863 0410251028295
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» | 2025-10-04 | 2025-10-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Провести внеплановый производственный инструктаж лицам, осуществляющим осмотры ВЛ 110кВ, на тему: "Внеплановые осмотры ВЛ после их отключений".; Произвести верховой осмотр ВЛ 110кВ О-50 Междуречье - О-34 Правдинск (Л-156) в пролетах опор №№131-132. | 345800 0410252338152
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Приморский РЭС (Светлогорский СУ) | 2025-10-05 | 2025-10-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести внеочередной осмотр участка ВЛ 15-88 от ПС 110 кВ Светлогорск до ТП 88-11 на наличие дефектов. | 34586108 0510250345604
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Центральный РЭС Центральный РЭС (Правдинский СУ) | 2025-10-05 | 2025-10-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить абоненту ООО «Лукойл-КМН» письмо-уведомление о необходимости произвести внеплановый осмотр абонентского участка ВЛ. | 34586102 0510251620605
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2025-10-06 | 2025-10-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить ремонт поврежденного участка КЛ 10 кВ 68-136 | 345863 0610250840296
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Приморский РЭС (Светлогорский СУ) | 2025-10-06 | 2025-10-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 15-321 с целью выявления дефектов оборудования. | 34586108 0610251515606
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» | 2025-10-06 | 2025-10-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Сообщить абоненту ОАО "Завод ЖБИ-2" о выявленном нарушении в их абонентских сетях и необходимости их устранения. | 345800 0610252133607
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Зеленоградский СУ | 2025-10-07 | 2025-10-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 15-36¸ произвести чистку трассы в пролетах опор №13-14 | 34586104 0710250715608
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» | 2025-10-07 | 2025-10-07 | Ошибочные или неправильные действия оперативного и (или) диспетчерского персонала | На мнемосхеме выделить контрастным цветом (обвести в рамки) диспетчерские наименования заземляющих ножей, особо выделить заземляющие ножи линейных разъединителей 110 кВ в сторону линий 110 кВ и заземляющие ножи разъединителей ОСШ 110 кВ в сторону линий 110 кВ.; На мнемосхеме применять переносные плакаты "Не Включать! Работают люди" и "Заземлено" размером 100Х50 мм.; Начальнику службы подстанций "Восток" Тугашеву А.Ю. провести внеочередную проверку знаний в комиссии Северо-Западного управления Ростехнадзора по Правилам переключений в электроустановках и Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ.; Ознакомить оперативный персонал с актом расследования аварии №153 от 07.10.2025.; Провести всему оперативному персоналу внеплановый производственный инструктаж по: –Раздел V «Общие требования к порядку переключений в электроустановках» Правил переключений в электроустановках (Приказ МЭ от 13 сентября 2018 г. №757); –Получение команд, разрешений на производство переключений, подтверждений возможности изменений технологического режима работы или эксплуатационного состояния ЛЭП, оборудования, устройств РЗА, в соответствии с Перечнями распределения по способу управления.; Электромонтёру ОВБ 3 разряда службы подстанций "Восток" ДВС Агапову А.В. провести внеочередную проверку знаний в комиссии Северо-Западного управления Ростехнадзора по Правилам переключений в электроустановках.; Электромонтёру по оперативным переключениям в распределительных сетях 5 разряда ЮРЭС Грушко А.И. провести внеочередную проверку знаний в комиссии Северо-Западного управления Ростехнадзора по Правилам переключений в электроустановках. | 345800 0710251539153
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» | 2025-10-07 | 2025-10-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | При плановом ТОиР выключателей типа ММО-110, произвести измерение характеристик электродвигателя завода пружин включения привода. | 345800 0710251903154
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Гурьевский СУ | 2025-10-08 | 2025-10-08 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Подать документы в службу безопасности АО "Россети Янтарь" для последующего обращения в правоохранительные органы с целью возмещения ущерба после ДТП. | 34586103 0810250355609
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2025-10-08 | 2025-10-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить замену поврежденного элемента КЛ 0,23 кВ СП- 45 - ЗАКАВКАЗСКАЯ 39,37,35,33,26-28,24, ПЕР.КАШТАНОВЫЙ 5,9,,8,10 - СП- 97 (тройниковая, соединительная муфта) | 345863 0810250949057
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Центральный РЭС Полесский СУ | 2025-10-08 | 2025-10-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый осмотр ВЛ 15-77 от ПС В-27 до ТП 077-03 с целью выявления дефектов. | 34586107 0810251138610
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Восточный РЭС Неманский СУ | 2025-10-09 | 2025-10-09 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Направить в адрес администрации Неманского городского округа обращение о необходимости приведения здания ТП-141 в соответствие с требованиями НТД. | 34586203 0910250957307
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Мамоновский СУ | 2025-10-09 | 2025-10-09 | Воздействие животных и птиц | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 15-181 | 34586101 0910251250611
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Мамоновский СУ | 2025-10-09 | 2025-10-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отправить телефонограмму абоненту ООО "Билдинг" о повреждении оборудования в его сети | 34586101 0910251642612
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2025-10-10 | 2025-10-10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Направить служебную записку в Департамент производственной деятельности АО "Россети Янтарь" для подготовки претензионного письма в адрес ИП "Соловьев" по факту механического повреждения КЛ 10 кВ 42-44 и компенсации экономического ущерба. | 345863 1010251204297
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Приморский РЭС (Светлогорский СУ) | 2025-10-11 | 2025-10-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | На ПС В-67 произвести ремонт и испытание В КЛ 15-315. | 34586108 1110251439613
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2025-10-11 | 2025-10-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить ремонт поврежденного участка КЛ 10 кВ 591-520 | 345863 1110251738298
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Зеленоградский СУ | 2025-10-12 | 2025-10-12 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить письмо о повреждении в сетях Администрации МО "Зеленоградский м.о.". | 34586104 1210250312615
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Восточный РЭС Краснознаменский СУ | 2025-10-12 | 2025-10-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Выполнить внеплановый замер охранной зоны ТП 77-04. | 34586202 1210251404308
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Приморский РЭС (Светлогорский СУ) | 2025-10-12 | 2025-10-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 15-89 с целью выявления дефектов оборудования. | 34586108 1210251411616
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Восточный РЭС Большаковский СУ | 2025-10-12 | 2025-10-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Выполнить внеплановый верховой осмотр ВЛ15-346 опоры №№140-149. | 34586204 1210251532309
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Центральный РЭС Гвардейский СУ | 2025-10-12 | 2025-10-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеплановый осмотр ВЛ 15-123 от ПС О-51 до ДР 1/123 для выявления дефектов. | 34586106 1210251626617
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» | 2025-10-13 | 2025-10-13 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Организовать усиленный контроль за состоянием ОПН данной модификации - ОПН-Ф/ЗЭУ-15/17,5/10/550 УХЛ; Провести внеплановую проверку ОПН 15 кВ Т-2 на ПС 110 кВ Морская. | 345800 1310250007155
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Центральный РЭС Гвардейский СУ | 2025-10-13 | 2025-10-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести опиловку веток в пролете опор № 1-2 отпайки к ТП 26-36 ВЛ 15-26. | 34586106 1310250801618
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Зеленоградский СУ | 2025-10-13 | 2025-10-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Внеочередной осмотр КВЛ 15-151 | 34586104 1310250933619
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Восточный РЭС Славский СУ | 2025-10-13 | 2025-10-13 | Воздействие животных и птиц | Выполнить замер стрелы провеса проводов и длины пролета опоры №110-111, при необходимости установить дополнительную опору в центре пролета. | 34586201 1310251205310
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Зеленоградский СУ | 2025-10-13 | 2025-10-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Внеочередной осмотр КВЛ 15-36 | 34586104 1310251305620
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2025-10-13 | 2025-10-13 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Направить служебную записку в Департамент производственной деятельности АО "Россети Янтарь" для подготовки претензионного письма в адрес ООО "Импэкс" по факту механического повреждения КЛ 10 кВ 377-720 и компенсации экономического ущерба. | 345863 1310251605299
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Мамоновский СУ | 2025-10-14 | 2025-10-14 | Воздействие животных и птиц | Провести внеочередной осмотр отпайки к ТП 08-3 КВЛ 15-08 с целью выявления дефектов оборудования. | 34586101 1410251110621
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Зеленоградский СУ | 2025-10-14 | 2025-10-14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Испытание изоляции после ремонта КЛ 15 кВ от ОП 256-30 до ТП 256-101 | 34586104 1410251450622
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2025-10-15 | 2025-10-15 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Подготовить и направить в адрес подрядной организации ООО "ЭлектроСпецМонтаж" письмо по вопросу некачественного монтажа кабельной перемычки 0,4 кВ в СП-1575 и возмещения ущерба в результате ее повреждения. | 345863 1510250040058
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Восточный РЭС Краснознаменский СУ | 2025-10-16 | 2025-10-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Выпустить ОРД по Восточному РЭС о включении отопления на ПС, ТП, РП ввиду раннеого наступления заморозков. | 34586202 1610251223311
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Приморский РЭС (Светлогорский СУ) | 2025-10-16 | 2025-10-16 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Провести испытание после ремонта КВЛ 15-176 от ТП 176-18 до ДР 7/176. | 34586108 1610251310623
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2025-10-17 | 2025-10-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить ремонт поврежденного участка КЛ 0,4 кВ ТП-279 - ПИОНЕРСКАЯ 24-26 | 345863 1710251342059
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2025-10-17 | 2025-10-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить ремонт поврежденного участка КЛ 10 кВ 284-838 | 345863 1710251535300
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2025-10-17 | 2025-10-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить замену поврежденного элемента КЛ 0,23 кВ ПЕРВОМАЙСКАЯ 1б - ПЕРВОМАЙСКАЯ 3,8-14 (тройниковая - соединительная муфта) | 345863 1710251645060
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2025-10-17 | 2025-10-17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Направить служебную записку в Департамент производственной деятельности АО "Россети Янтарь" для подготовки претензионного письма в адрес ООО "Импэкс" по факту механического повреждения КЛ 0,4 кВ ТП-381 – Емельянова 86а, КЛ 0,4 кВ ТП-381 - Емельянова 84а-86а и компенсации экономического ущерба. | 345863 1710251722061
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Мамоновский СУ | 2025-10-18 | 2025-10-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеплановый осмотр КВЛ 15-10 | 34586101 1810250839625
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2025-10-18 | 2025-10-18 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Направить служебную записку в Департамент производственной деятельности АО "Россети Янтарь" для подготовки претензионного письма в адрес гражданина Дудина М.Е. по факту механического повреждения КЛ 10 кВ 63-510 и компенсации экономического ущерба. | 345863 1810251121301
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Мамоновский СУ | 2025-10-18 | 2025-10-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отправить абоненту Дзикявичус Н.Ю. телефонограмму. | 34586101 1810251430626
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2025-10-19 | 2025-10-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить замену поврежденной соединительной муфты КЛ 10 кВ 369-370; Выполнить ремонт поврежденного участка КЛ 10 кВ 303-1361; Выполнить ремонт поврежденного участка КЛ 10 кВ 370-385 | 345863 1910252147302
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Восточный РЭС Краснознаменский СУ | 2025-10-21 | 2025-10-21 | Воздействие животных и птиц | Выполнить внеплановый замер провеса проводов в пролетах опор №150-157 ВЛ15-380. | 34586202 2110251118312
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2025-10-22 | 2025-10-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить замену поврежденного элемента КЛ 0,23 кВ РП-XIII - ул. Невского 64-68, 77а, 81-87 (тройниковая - соединительная муфта) | 345863 2210250833062
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Мамоновский СУ | 2025-10-22 | 2025-10-22 | Воздействие животных и птиц | Произвести внеплановый осмотр КВЛ 15-09 | 34586101 2210251231627
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2025-10-23 | 2025-10-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить ремонт поврежденного участка КЛ 0,23 кВ ТП- 275 - ЯРОСЛАВСКАЯ 7,13-15 | 345863 2310251658063
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Гурьевский СУ | 2025-10-24 | 2025-10-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести внеочередной осмотр отпайки к ДР 142/46 КВ 15-046, с целью выявления дефектов оборудования. | 34586103 2410250655628
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Мамоновский СУ | 2025-10-24 | 2025-10-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести внеплановый осмотр КВЛ 15-06 | 34586101 2410251510629
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Зеленоградский СУ | 2025-10-25 | 2025-10-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Произвести ремонт участка КЛ за счет виновника | 34586104 2510250210630
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Зеленоградский СУ | 2025-10-25 | 2025-10-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить письмо о повреждении МАУ "Зелсвет". | 34586104 2510251135631
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» | 2025-10-26 | 2025-10-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | При выводе в ремонт 1с 10кВ на ПС О-12 Южная, провести проверку клапанов дуговой защиты. | 345800 2610250449632
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» | 2025-10-27 | 2025-10-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Сообщить абоненту ЗАО Аэропорт «Храброво» о выявленном нарушении в их абонентских сетях и необходимости их устранения. | 345800 2710250555633
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Центральный РЭС Гвардейский СУ | 2025-10-28 | 2025-10-28 | Воздействие животных и птиц | Произвести замену выключателя В ВЛ 15-80 на ПС В-24. | 34586106 2810250334634
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» | 2025-10-29 | 2025-10-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Сообщить абоненту ООО «Авторосс» о выявленном нарушении в их абонентских сетях и необходимости их устранения. | 345800 2910251332636
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2025-10-29 | 2025-10-29 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники | Произвести замену поврежденного СП-819 | 345863 2910251400064
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2025-10-30 | 2025-10-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить ремонт поврежденного участка КЛ 10 кВ 162-852 | 345863 3010252015303
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Светловский СУ | 2025-10-30 | 2025-10-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 15-101 после ремонта оборудования.; Произвести внеочередной осмотр КВЛ 15-115 после ремонта оборудования.; Произвести внеочередной осмотр КВЛ 15-42 после ремонта оборудования.; Произвести внеочередной осмотр КВЛ 15-97 после ремонта оборудования.; Произвести внеочередной осмотр КВЛ 15-99 после ремонта оборудования. | 34586105 3010252020638
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Багратионовский СУ | 2025-10-30 | 2025-10-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 15-191 с целью выявления дефектов оборудования. | 34586109 3010252033639
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Мамоновский СУ | 2025-10-30 | 2025-10-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Демонтировать Т.Т. и Т.Н. 15 кВ в яч. ЛР 15-185 ПСВ-57; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 15-06; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 15-08; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 15-11; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 15-186; Произвести внеплановый осмотр КВЛ 15-181 | 34586101 3010252106640
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Приморский РЭС (Светлогорский СУ) | 2025-10-30 | 2025-10-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 15-41 с целью выявления дефектов оборудования. | 34586108 3010252115641
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Мамоновский СУ | 2025-10-30 | 2025-10-31 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отправить телефонограмму ООО "Балтторгстрой" | 34586101 3010252321643
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Восточный РЭС Большаковский СУ | 2025-10-31 | 2025-10-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Направить письмо на Дорожно-эксплуатационное предприятие №1 Славского района о необходимости выявления деревьев, угрожающих падением в сторону ЛЭП и своевременной их вырубки. | 34586204 3110250101313
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Зеленоградский СУ | 2025-10-31 | 2025-10-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Внеочередной осмотр ВЛ 10-01; Внеочередной осмотр ВЛ 15-36 | 34586104 3110250404644
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Мамоновский СУ | 2025-10-31 | 2025-10-31 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отправить телефонограмму | 34586101 3110250541645
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Центральный РЭС Полесский СУ | 2025-10-31 | 2025-11-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 15-78 на наличие ДКР, угрожающих падением. В случае их выявления запланировать работы по опиловке. | 34586107 3110252110646
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Мамоновский СУ | 2025-11-01 | 2025-11-01 | Воздействие животных и птиц | Произвести внеплановый осмотр КВЛ 15-01 | 34586101 0111250123647
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» | 2025-11-01 | 2025-11-01 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Провести верховой осмотр ВЛ 110 кВ О-11 Ленинградская – О-29 Чкаловск с отпайкой на ПС Авиационная (Л-125). | 345800 0111251446156
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Приморский РЭС (Светлогорский СУ) | 2025-11-01 | 2025-11-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить письмо о повреждении абоненту Гавриш А.И. | 34586108 0111251531648
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Мамоновский СУ | 2025-11-02 | 2025-11-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести внеплановый осмотр КВЛ 15-71. | 34586101 0211250539649
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Светловский СУ | 2025-11-02 | 2025-11-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести внеочередной осмотр ТП 97-01 после ремонта оборудования. | 34586105 0211251202650
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Гурьевский СУ | 2025-11-02 | 2025-11-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеочередной осмотр отпайки к ТП 148-12 КВЛ 15-148, с целью выявления дефектов оборудования. | 34586103 0211251512651
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Мамоновский СУ | 2025-11-02 | 2025-11-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести внеплановый осмотр КВЛ 15-71 | 34586101 0211251514652
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Зеленоградский СУ | 2025-11-02 | 2025-11-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеочередной осмотр ВЛ 15-153 | 34586104 0211251850654
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Центральный РЭС Центральный РЭС (Правдинский СУ) | 2025-11-04 | 2025-11-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 15-201 (15 кВ) от ПС 110 кВ О-34 Правдинск до ДВ 209/201 до ДВ 1/201 с целью выявления дефектов. | 34586102 0411250304655
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Гурьевский СУ | 2025-11-04 | 2025-11-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеочередной осмотр контактных соединитель на Магистрали ВЛ 15-059, для выявления дефектов. | 34586103 0411251320656
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Мамоновский СУ | 2025-11-05 | 2025-11-05 | Воздействие животных и птиц | Произвести внеплановый осмотр КВЛ 15-09 | 34586101 0511250940657
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2025-11-06 | 2025-11-06 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Выполнить замену поврежденного элемента КЛ 10 кВ 209-1108 (переходная соединительная муфта); Провести внеплановый инструктаж персоналу СЛ Городского РЭС АО "РоссетиЯнтарь" по установке переходных соединительных муфт на КЛ 6-10 кВ с БПИ на сшитый полиэтилен. | 345863 0611251120305
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2025-11-06 | 2025-11-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить ремонт поврежденного участка КЛ 0,23 кВ ТП- 830 - ЛЕСКОВА 5,7,9,11,30-32,15,34-36,42-44 - СП-456. | 345863 0611252055065
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Центральный РЭС Полесский СУ | 2025-11-07 | 2025-11-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 15-238 на наличие деревьев, угрожающих падением. В случае их выявления запланировать работы по опиловке/вырубке. | 34586107 0711250814658
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2025-11-08 | 2025-11-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить ремонт поврежденного участка КЛ 10 кВ 327-354 | 345863 0811250534306
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» | 2025-11-08 | 2025-11-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Провести верховой осмотр ВЛ 110 кВ Кутузовская – О-11 Ленинградская 2 цепь | 345800 0811250739157
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2025-11-08 | 2025-11-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить замену поврежденного элемента КЛ 0,23 кВ ТП- 612 - МЕНДЕЛЕЕВА 31-47,40а-60 (соединительная муфта) | 345863 0811251733066
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Светловский СУ | 2025-11-08 | 2025-11-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 35-06 после ремонта оборудования. | 34586105 0811252140660
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2025-11-09 | 2025-11-09 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Выполнить замену поврежденной соединительной муфты КЛ 10 кВ XVII-519.; Провести внеплановый инструктаж персоналу СЛ Городского РЭС АО "Россети Янтарь" по установке соединительных муфт на КЛ 6-10 кВ с БПИ. | 345863 0911252022307
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Гурьевский СУ | 2025-11-11 | 2025-11-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеочередной осмотр ВЛ отпайки к ДР 142/46, с целью выявления дефектных изоляторов. | 34586103 1111250539661
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Восточный РЭС Славский СУ | 2025-11-14 | 2025-11-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Выполнить внеплановый замер габарита ВЛ15-357 в пролетах опор №25-35.; Выполнить регулировку провода ф.В в пролете опор №29-30 ВЛ15-357. | 34586201 1411251445314
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2025-11-15 | 2025-11-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить ремонт поврежденного участка КЛ 10 кВ 166-918 | 345863 1511250227308
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» | 2025-11-15 | 2025-11-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Сообщить абоненту ОАО «Судореммашавтоматика» о выявленном нарушении в их абонентских сетях и необходимости их устранения. | 345800 1511250612662
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Гурьевский СУ | 2025-11-16 | 2025-11-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения | Произвести замеры нагрузки в утренние и вечерние часы на ТП 262-29 после замены оборудования. | 34586103 1611252340663
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Восточный РЭС Неманский СУ | 2025-11-17 | 2025-11-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Выполнить осмотр участка ВЛ15-371, пролегающего вдоль автомобильной дороги с целью выявления деревьев, требующих дополнительного кронирования или выпиловки. При необходимости информацию передать в дорожную службу Неманского района. | 34586203 1711251028315
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2025-11-18 | 2025-11-18 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Направить служебную записку в Департамент производственной деятельности АО "Россети Янтарь" для подготовки претензионного письма в адрес ООО "СК Стандарт" по факту механического повреждения КЛ 10 кВ 329-341 и компенсации экономического ущерба. | 345863 1811251223309
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Южный РЭС Черняховский СУ | 2025-11-18 | 2025-11-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести ремонт поврежденного участка КЛ 6кВ №128. | 34586206 1811251555316
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Центральный РЭС Гвардейский СУ | 2025-11-20 | 2025-11-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 15-123 (15 кВ) от ПС 110 кВ О-51 Гвардейская до ДР 1/123 с целью выявления дефектов. | 34586106 2011250128664
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Южный РЭС Черняховский СУ | 2025-11-20 | 2025-11-20 | Воздействие животных и птиц | Выполнить внеплановый послеаварийный осмотр ВЛ 15-485, по результатам осмотра, при необходимости, составить план мероприятий по устранению замечаний. | 34586206 2011250820317
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Зеленоградский СУ | 2025-11-21 | 2025-11-21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Провести аварийный ремонт поврежденного участка КЛ от ТП 256-101 до ТП 256-72. | 34586104 2111251146665
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2025-11-22 | 2025-11-22 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Подготовить и направить в адрес подрядной организации ООО "Энергострой" письмо по вопросу некачественного монтажа КЛ 0,4 кВ ТП-765 - РЩ КАРАМЗИНА, К-1 и возмещения ущерба в результате ее повреждения. | 345863 2211250955067
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Зеленоградский СУ | 2025-11-23 | 2025-11-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеочередной осмотр КВЛ 15-50 | 34586104 2311250629666
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Зеленоградский СУ | 2025-11-24 | 2025-11-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Провести аварийный ремонт поврежденного участка КВЛ 15-326. | 34586104 2411251406667
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Зеленоградский СУ | 2025-11-24 | 2025-11-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Внеочередной осмотр КВЛ 15-256 | 34586104 2411251701668
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Приморский РЭС (Светлогорский СУ) | 2025-11-26 | 2025-11-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Провести внеочередной осмотр ВЛ 15-131 | 34586108 2611251355669
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Приморский РЭС (Светлогорский СУ) | 2025-11-26 | 2025-11-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести ремонт КЛ 15-323 на участке от ТП 323-4 - ТП 39-18 | 34586108 2611251847670
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Багратионовский СУ | 2025-11-27 | 2025-11-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения | Произвести внеочередной обход участка ВЛ 15-205 | 34586109 2711250237671
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Центральный РЭС Гвардейский СУ | 2025-11-27 | 2025-11-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения | Провести внеплановый осмотр ВЛ 15-28. | 34586106 2711250618672
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Светловский СУ | 2025-11-28 | 2025-11-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 15-58 с целью выявления дефектов оборудования. | 34586105 2811250820673
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Гурьевский СУ | 2025-11-28 | 2025-11-28 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Подать заявку на приобретения Распредустройства 15 кВ на 4 ячейки, для последующей замены. | 34586103 2811251812674
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Мамоновский СУ | 2025-11-30 | 2025-11-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения | Провести внеочередной осмотр ВЛ 15-09. | 34586101 3011251330675
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2025-12-03 | 2025-12-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить замену поврежденного элемента КЛ 10 кВ 439-1353 (соединительная муфта) | 345863 0312250240311
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» | 2025-12-03 | 2025-12-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | При плановом выводе в ремонт оборудования 330кВ ПС 330кВ Советск - 330 провести осмотр состояния фарфоровых изоляторов оттяжек LS 75/21 выключателей типа ВВ-330Б-31,5/2000-У1. | 345800 0312251640005
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2025-12-03 | 2025-12-03 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Произвести замену поврежденного элемента КЛ 10 кВ 260-1130 (соединительная муфта) | 345863 0312251950312
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2025-12-04 | 2025-12-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить ремонт поврежденного участка КЛ 0,23 кВ ТП- 272 - СП-426. | 345863 0412250820068
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» | 2025-12-04 | 2025-12-04 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники | Произвести замер сопротивления контура заземления опор №39, 40 ВЛ 110 кВ О-3 Знаменск – Полесск с отпайкой на ПС О-33 Красноборская. | 345800 0412251653158
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Южный РЭС Гусевский СУ | 2025-12-06 | 2025-12-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести осмотр изоляторов на опоре №18 ВЛ 15-446 ф. "А", "В" на наличие дефектов. При необходимости - заменить. | 34586207 0612251325318
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Центральный РЭС Железнодорожный СУ | 2025-12-07 | 2025-12-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить собственнику отпайки к ТП 216-26 и ТП 216-03 (Пограничное отделение "Железнодорожный") уведомление о необходимости произвести внеплановый осмотр своих сетей и при выявлении дефектов запланировать их устранение. | 34586601 0712251424676
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» | 2025-12-08 | 2025-12-08 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Провести анализ установленных на объектах ДВС концевых кабельных муфт наружной установки типа POLT-24, смонтированных ЗАО "СетьСтрой". По результатам проведенного анализа, при выявлении муфт, требующих дополнительного внимания, запланировать проведение тепловизионного контроля.​; Провести тепловизионный контроль контактных соединений концевых кабельных муфт типа POLT-24 на ПС 110 кВ О-10 Зеленоградск. | 345800 0812251524159
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Светловский СУ | 2025-12-09 | 2025-12-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Подать заявку в ОКС на ремонт крыши в ТП 032-22 | 34586105 0912251855677
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» | 2025-12-10 | 2025-12-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Сообщить абоненту ООО «ПромЭнерго» о выявленном нарушении в их абонентских сетях и необходимости их устранения. | 345800 1012251210678
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2025-12-10 | 2025-12-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить письмо собственнику кабельной линии о принятии мер по восстановлению работоспособности поврежденного участка КЛ 843-837 (собственник: ООО "Виктория Балтия") | 345863 1012251255313
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2025-12-11 | 2025-12-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить ремонт поврежденного участка КЛ 10 кВ А(391-389) | 345863 1112250010314
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Светловский СУ | 2025-12-12 | 2025-12-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Провести внеочередной осмотр ВЛ 15-97 после ремонта оборудования. | 34586105 1212251204679
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2025-12-12 | 2025-12-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить письмо собственнику кабельной линии о принятии мер по восстановлению работоспособности поврежденной КЛ 422-481 (собственник: ООО "Балтремстрой") | 345863 1212252205315
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Светловский СУ | 2025-12-14 | 2025-12-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести внеочередной осмотр ВЛ 15-57. | 34586105 1412250113680
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2025-12-14 | 2025-12-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить письмо собственнику кабельной линии о принятии мер по восстановлению работоспособности поврежденной КЛ 10 кВ 186-187 (собственник: ИП "Томм Надежда Константиновна") | 345863 1412252330316
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Центральный РЭС Гвардейский СУ | 2025-12-15 | 2025-12-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 15-161 | 34586106 1512250517681
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2025-12-15 | 2025-12-15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Направить служебную записку в Департамент производственной деятельности АО "Россети Янтарь" для подготовки претензионного письма в адрес ООО "СЗ " Центрфорвардстрой" по факту механического повреждения КЛ 10 кВ 177-544 и компенсации экономического ущерба. | 345863 1512251045317
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» | 2025-12-17 | 2025-12-17 | Воздействие животных и птиц | Выполнить внеплановый верховой осмотр опоры № 318 А ВЛ 110 кВ Талаховская ТЭС – О-3 Знаменск с отпайками, убрать гнездо.; На опоре № 318 А ВЛ 110 кВ Талаховская ТЭС – О-3 Знаменск с отпайками установить ПЗУ.; Провести замер сопротивления контура заземления на опоре №№ 318 А ВЛ 110 кВ Талаховская ТЭС – О-3 Знаменск с отпайками. | 345800 1712251020160
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2025-12-17 | 2025-12-17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Направить служебную записку в Департамент производственной деятельности АО "Россети Янтарь" для подготовки претензионного письма в адрес ООО "ЛюцернСтрой" по факту механического повреждения КЛ 10 кВ 1139-1148 и компенсации экономического ущерба. | 345863 1712251143318
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Центральный РЭС Гвардейский СУ | 2025-12-19 | 2025-12-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести внеплановый осмотр участка ВЛ 15-123 (15 кВ) от ОП 123-1 с целью выявления дефектов оборудования. | 34586106 1912251416682
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2025-12-19 | 2025-12-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить испытания КЛ 10 кВ 11-44. | 345863 1912251659319
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Восточный РЭС Советский СУ | 2025-12-20 | 2025-12-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Рассмотреть вопрос внесения замены КЛ 6кВ Ф-7 1971 года вводу в эксплуатацию в инвестиционную программу АО "Россети Янтарь" 2027-2030 г.г. | 34586208 2012250801319
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Зеленоградский СУ | 2025-12-20 | 2025-12-20 | Воздействие животных и птиц | Внеочередной осмотр КВЛ 15-256 | 34586104 2012251009683
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» | 2025-12-20 | 2025-12-20 | Невыявленные причины | Произвести верховой осмотр КВЛ 110кВ Калиниградская ТЭЦ-2 - Кутузовская I цепь с отпайками в пролетах опор №35-45. | 345800 2012251327161
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Восточный РЭС Неманский СУ | 2025-12-21 | 2025-12-21 | Воздействие животных и птиц | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ15-310 на заболоченном участке опор с целью выявления деревьев, подгрызанных бобрами и своевременного их удаления. | 34586203 2112250150320
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Восточный РЭС Советский СУ | 2025-12-23 | 2025-12-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Направить заявку в ДРЗАиМ АО "Россети Янтарь" о необходимости проведения внеплановой проверки устройств РЗА КЛ 6кВ 3-59 с передачей информации о проведенных мероприятиях в ячейке КЛ 6кВ 3-59 заместителю начальника РЭС - главному инженеру. | 34586208 2312250908321
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Приморский РЭС (Светлогорский СУ) | 2025-12-24 | 2025-12-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Произвести испытание после ремонта КЛ 15-275 на участке от ПС В-53 до ТП 275-1. | 34586108 2412251129683
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Зеленоградский СУ | 2025-12-25 | 2025-12-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Внеочередной осмотр КВЛ 15-49 | 34586104 2512251559684
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Приморский РЭС (Светлогорский СУ) | 2025-12-26 | 2025-12-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести испытание КЛ 15-177 от ПС В-54 до ТП 177-1 | 34586108 2612250637686
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Восточный РЭС | 2025-12-27 | 2025-12-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Выполнить внеплановый замер провеса проводов ВЛ15-377 на участке опор №99-103.; Выполнить внеплановый послеаварийный осмотр ВЛ15-330 участок опор №№292-302.; Выполнить внеплановый послеаварийный осмотр ВЛ15-342 отпайки от ДВ 2/342 к ТП42-22. | 345862 2712251316322
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Багратионовский СУ | 2025-12-27 | 2025-12-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести аварийный ремонт КЛ. Ремонт произведен силами ДВС, СИЗПИ 29.12.2025 Акт см. в документах. | 34586109 2712251431687
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Светловский СУ | 2025-12-27 | 2025-12-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 15-114 с целью выявления дефектов оборудования.; Произвести чистку трассы КВЛ 15-245 в пролете опор № 22-23. | 34586105 2712251537688
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Зеленоградский СУ | 2025-12-27 | 2025-12-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Внеочередной осмотр КВЛ 10-01; Внеочередной осмотр КВЛ 15-37; Внеочередной осмотр КВЛ 15-49 | 34586104 2712251950689
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Мамоновский СУ | 2025-12-27 | 2025-12-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Заменить поврежденную вязку на опоре № 3 отпайки к ТП 14-1.; Заменить поврежденные изоляторы на опоре № 19 отпайки к ТП 10-4 | 34586101 2712252048690
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» | 2025-12-27 | 2025-12-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести осмотр ВЛ 110 кВ О–1 Центральная – Прибрежная в пролетах опор №№34-35 на предмет наличия угрожающих падением на ВЛ деревьев | 345800 2712252332162
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Гурьевский СУ | 2025-12-28 | 2025-12-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Провести внеочередной осмотр все разъединителей установленных на КВЛ 15-254. | 34586103 2812250006691
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Центральный РЭС Полесский СУ | 2025-12-28 | 2025-12-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 15-23 на наличие ДКР угрожающих падением на ЛЭП.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 15-239 на наличие ДКР угрожающих падением на ЛЭП и наличие дефектов. В случае их обнаружения запланировать работы по их устранению. | 34586107 2812250139692
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Центральный РЭС Гвардейский СУ | 2025-12-28 | 2025-12-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Провести внеплановый осмотр ВЛ 15-221 на наличие растительности, с последующей расчисткой трассы линии. | 34586106 2812250803693
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Восточный РЭС Славский СУ | 2025-12-28 | 2025-12-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Выполнить внеплановый замер стрелы провеса проводов ВЛ15-359 в пролетах опор №5-1. | 34586201 2812251301323
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2025-12-29 | 2025-12-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить ремонт поврежденного участка КЛ 6 кВ 79-101 | 345863 2912251018320
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Зеленоградский СУ | 2025-12-29 | 2025-12-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Внеочередной осмотр КВЛ 10-01 | 34586104 2912251052694
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Центральный РЭС Полесский СУ | 2025-12-29 | 2025-12-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести внеплановый осмотр КВЛ 15-82 на наличие дефектов. В случае их обнаружения запланировать работы по их устранению. | 34586107 2912251452695
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Гурьевский СУ | 2025-12-29 | 2025-12-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Сообщить абоненту ОАО ИНТЕР РАО ЕЭС» - филиал «Калининградская ТЭЦ-2» о выявленном нарушении в его энергосети. | 34586103 2912252005696
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Южный РЭС Гусевский СУ | 2025-12-29 | 2025-12-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | При определении признаков бесхозяйного объекта КЛ 15кВ №19 провести мероприятия по консолидации объекта в собственность АО "Россети Янтарь"; Провести мероприятия по определению признаков бесхозяйного объекта КЛ 15кВ №19. | 34586207 2912252330324
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2025-12-30 | 2025-12-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | В КТП-235 выполнить замену поврежденной опорной изоляции 10 кВ. Произвести чистку оборудования. | 345863 3012250540321
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Зеленоградский СУ | 2025-12-30 | 2025-12-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Внеочередной осмотр КВЛ 15-37 | 34586104 3012250927697
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Мамоновский СУ | 2025-12-30 | 2025-12-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Отремонтировать шлейф на опоре 22 КВЛ 15-67; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 15-15 после ремонта оборудования.; Произвести внеплановый осмотр КВЛ 15-181; Произвести внеплановый осмотр КВЛ 15-70; Снять дерево с проводов КВЛ 15-71 | 34586101 3012251134698
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Приморский РЭС Светловский СУ | 2025-12-30 | 2025-12-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 15-42 с целью выявления дефектов оборудования. | 34586105 3012251350699
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2025-12-31 | 2025-12-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Выполнить ремонт поврежденного участка КЛ 10 кВ 361-362 | 345863 3112251124322
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Центральный РЭС Гвардейский СУ | 2025-12-31 | 2025-12-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Вывести участок ВЛ 15-80 от ДВ 2/80 до ПС В-28 в ремонт, произвести ремонт шлейфа на разъединители ОП 80-6. | 34586106 3112251433700
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Западный РЭС Багратионовский СУ | 2025-12-31 | 2026-01-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения | Произвести аварийный ремонт(восстановление), с последующей заменой РУ 0.4 кВ | 34586109 3112251941701
39, Калининградская область | АО «Россети Янтарь» Городской РЭС | 2025-12-31 | 2025-12-31 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Направить письмо собственнику трансформаторной подстанции о принятии мер по восстановлению работоспособности поврежденного оборудования в ТП-969 (собственник: СНТ "Искра") | 345863 3112252256323