## 1. паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2016 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Янтарьэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_prj_111001_48629
(идентификатор инвестиционного проекта)
Разработка ПИР по титулу "Реализация мероприятий в рамках дорожной карты по обеспечению электроснабжения Калининградской области (реализация схем выдачи мощности новых генерирующих объектов) - 2 этап"
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Обеспечение надежность электроснабжения потребителей АО "Янтарьэнерго"; повышение системной надежности работы энергосистемы Калининградской области, а также повышение операционных эффективности работы электросетевого комплекса путем вывода из эксплуатации морально и физически устаревшего оборудования с уникальным для Российской Федерации уровнем напряжения 60 кВ.; повышение надежности схем выдачи мощности новых ТЭС, а также производственной безопасности путем замены оборудования, выработавшего ресурс, в том числе взрыво-пожароопасных выключателей типа ВМТ-110Б.; обеспечение энергонезависимости российской территории национального парка "Куршская коса" от поставок электроэнергии со стороны Литовской Республики: в настоящее время электроснабжение п. Морское и п. Рыбачий осуществляется от энергосистемы Литовской Республики, а также удовлетворение требования в росте объема потребления электроэнергии в соответствии с перспективами социально-экономического развития нациального парка.
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | АО "Янтарьэнерго"
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Калининградская область
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Калининградская область Черняховский район, Советский городской округ, Светловский городской округ, Гвардейский район, Славский район, Гусевский городской округ, Зеленоградский район, Неманский район
6 | Наличие решения о резервировании земель | Есть решение по резервированию земли для ПС Морская (новая) (договор аренды ЗУ №120 от 18.10.2013). По остальным объектам решений не требуется.
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | Не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | Не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | Договор аренды ЗУ №120 от 18.10.2013 в части строительства ПС Морская (новая).
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | Не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | Объект местного значения в части строительства ПС Морская (новая)
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | Нет
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | Не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | Не требуется
15 | Наличие утвержденной проектной документации | Имеется
16 | Наличие разрешения на строительство | Не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | Замена провода АС-95, АС-120 на АС-185 на 57,45 км линии, замена трофейных опор (269 шт.) Замена технически несоответствующего оборудования на 28 присоединениях. Ликвидация класса напряжения 60 кВ среди объектов АО "Янтарьэнерго" Увеличение объема допустимой максимальной мощности ПС О-10 Зеленоградск с 16,8 МВА до 26,25 МВА.
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | Объект соответствует рекомендациям регионального варианта развития Калининградской области согласно Схеме и программе перспективного развития электроэнергетики Калининградской области на 2017-2021 гг.
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | Объект соответствует рекомендациям регионального варианта развития Калининградской области согласно Схеме и программе перспективного развития электроэнергетики Калининградской области на 2017-2021 гг.
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | Без изменений
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | ПС О-8 Янтарный - 14 МВА ПС О-52 Светлый - 22 МВА ПС Морская (новая) - 8 МВА ПС О-10 Зеленоградск - 22 МВА
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | 76% в части ПС Морская (новая), остальные - объекты реконструкции
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | ПС О-8 Янтарный - 8,82 МВА ПС О-52 Светлый - 19,5 МВА ПС Морская (новая) / ПС О-7 Приморск - 4,8 МВА ПС О-10 Зеленоградск - 14,5 МВА
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 71,78 млн.руб.
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 60,83 млн.руб.

## 2. паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2016 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Янтарьэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_prj_111001_48629
(идентификатор инвестиционного проекта)
Разработка ПИР по титулу "Реализация мероприятий в рамках дорожной карты по обеспечению электроснабжения Калининградской области (реализация схем выдачи мощности новых генерирующих объектов) - 2 этап"
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| Всего |  |  | - | - | - | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0

## 3.1. паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2016 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Янтарьэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_prj_111001_48629
(идентификатор инвестиционного проекта)
Разработка ПИР по титулу "Реализация мероприятий в рамках дорожной карты по обеспечению электроснабжения Калининградской области (реализация схем выдачи мощности новых генерирующих объектов) - 2 этап"
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | ПС 110 кВ О-8 Янтарное | ПС 110 кВ О-8 Янтарное | трансформаторы 110 кВ | ТДТН-10000/60 - 2 шт; ТДНГ-60000/110 | ТДТН-16000/110 - 2 шт. | Т-1; Т-2; Т-3 | Т-1; Т-2 | 1969; 1974 | 2017; 2018 | 1969; 1974 | 60 | 110 | 80 | 32 | ремонт по состоянию | УК_Восток , договор от 28.05.2013 № 435 | Годен без ограничений | Акт технического обследования от 11.05.2016 / АО "Янтарьэнерго" | Требуется замена
|  |  | Выключатели 110 кВ | ММО-110б-1250-20У1 | 3AP1FG-145 | В Л60-17; В Л60-19; В Т-1; В Т-2; В Т-3; | В Л-190; В Л-123; В Л193; В Т-1; В Т-2; СВ 110 кВ. | 1970 | 2017-2018 | 1970 | 60 | 110 | 0 | 0 | 2013 | УК_Восток , договор от 28.05.2013 № 435 | Годен без ограничений
|  |  | Выключатели 15,6 кВ | НКК-24/808; ВМГ-133-III-1000 | BB/TEL-20/800У2; BB/TEL-10/630У2; | 1 Сек. 15 кВ, 2 сек 15 кВ; 1 сек 6 кВ, 2 сек 6 кВ | 1 Сек. 15 кВ, 2 сек 15 кВ; 1 сек 6 кВ, 2 сек 6 кВ | 1979; 1959 | 2017-2018 | 1979; 1959 | 15; 6. | 15; 6. | 0 | 0 | 2013 | УК_Восток , договор от 28.05.2013 № 435 | Годен без ограничений
2 | ПС 60-110 кВ О-52 Светлый | ПС 110 кВ О-52 Светлый | Трансформаторы 60-110 кВ | ТДН-60000/110-У1 - 2 шт.; ТДН-16000/110-У1; ТДТН-25000/110-У1; FDOF-8000/60 - 2 шт. | ТДТН-25000/110 - 2 шт. | Т-30; Т-31; Т-32; Т-33; Т-15; Т-16; | Т-32; Т-33 | 1945; 1995; 2004; 1970; 1975; | 2017-2018 | 1996; 2004; 1995; 1946 | 60, 110 | 110 | 176 | 50 | нд | ОАО_Янтарьэнерго, 09.2011 | Годен без ограничений | Акт технического обследования от 11.05.2016 / АО "Янтарьэнерго" | Требуется замена
|  |  | Выключатели 110 кВ | ВМТ-110Б | 3AP1FG-145 | МВ Т-30; МВ Т-31; МВ Т-32 | ЭВ Т-32; ЭВ ВЛ 192; ЭВ ВЛ-193 | 1993 | 2017-2018 | 1993 | 110 | 110 | 0 | 0 | 2006 | ОАО_Янтарьэнерго, 09.2011 | Годен без ограничений
|  |  | Выключатели 15 кВ | SCI-I-20-630/500 | BB/TEL-20/800У2; | 1 сш 15 кВ ; 2 сш 15 кВ | 1 сек 15 кВ; 2 сек 15 кВ | 1984 | 2017-2018 | 1984 | 15 | 15 | 0 | 0 | 2009-2014 | ОАО_Янтарьэнерго, 09.2011 | Годен без ограничений
3 |  | ПС 110 кВ Морская (новое строительство) | трансформаторы 110 кВ | нд | ТДН-10000/110-У1 - 2 шт; ТДН-60000/110-У1 - 2 шт. | нд | Т-1; Т-2; Т-3; Т-4 | нд | 2017-2018 | нд | нд | 110 | нд | 140 | нд | нд | нд | нд | нд
|  |  | Выключатели 110 кВ | нд | 3AP1FG-145 | нд | В Л-190; В Л191; В Т-1; В Т-2; А т-3; В Т-4; СВ 110 кВ. | нд | 2017-2018 | нд | нд | 110 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
|  |  | Выключатели 15 кВ | нд | BB/TEL-20/800У2; | нд | 1 сек 15 кВ; 2 сек 15 кВ | нд | 2017-2018 | нд | нд | 15 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
4 | ПС110 кВ О-52 Светлый | ПС110 кВ О-52 Светлый | Выключатель 110 кВ | ВМТ-110Б | 3AP1FG-145 | МВ ВЛ 149; МВ ВЛ 165; ОВ 110 кВ | МВ ВЛ 149; МВ ВЛ 165; ОВ 110 кВ | 1993 | 2017 | 1993 | 110 | 110 | 0 | 0 | 2006 | ОАО Янтарьэнерго" 09.2011 | Годен без ограничений | Акт технического обследования от 11.05.2016 / АО "Янтарьэнерго" | Требуется замена
5 | ПС 110 кВ О-3 Знаменск | ПС 110 кВ О-3 Знаменск | Выключатель 110 кВ | HLD-145 | 3AP1FG-145 | СВ-1; СВ-2 | СВ-1; СВ-2 | 1976 | 2017 | 1976 | 110 | 110 | 0 | 0 | 2011 | УК_Восток , договор от 28.05.2013 № 435 | Годен без ограничений | Акт технического обследования от 11.05.2016 / АО "Янтарьэнерго" | Требуется замена
6 | ПС 110 кВ О-54 Гусев | ПС 110 кВ О-54 Гусев | Выключатель 110 кВ | ВМТ-110Б | 3AP1FG-145 | СВ 110 кВ; МВ Т-1; МВ Т-2 | СВ 110 кВ; МВ Т-1; МВ Т-2 | 1995 | 2017 | 1991 | 110 | 110 | 0 | 0 | 2004 | ОАО_Янтарьэнерго, 09.2010 | Годен без ограничений | Акт технического обследования от 11.05.2016 / АО "Янтарьэнерго" | Требуется замена
7 | ПС 330 кВ Советск-330 | ПС 330 кВ Советск-330 | Выключатель 110 кВ | ВВБМ-110М | 3AP1FG-145 | В ВЛ112; В ВЛ124; В ВЛ106; ОВ 110 кВ | В ВЛ112; В ВЛ124; В ВЛ106; ОВ 110 кВ | 1985 | 2017 | 1985 | 110 | 110 | 0 | 0 | 2013; 2015 | филиал ОАО "ФСК ЕЭС" ЛПМЭС 2011 ТО № 01-ТО | Годен без ограничений | Акт технического обследования от 11.05.2016 / АО "Янтарьэнерго" | Требуется замена
8 | ПС 110 кВ О-10 Зеленоградск | ПС 110 кВ О-10 Зеленоградск | Выключатель 110 кВ | ВМТ-110Б | 3AP145 | В Т-1 | В Т-1 | 1998 | 2017 | 1998 | 110 | 110 | - | - | 2002 | - | - | АО "Янтарьэнерго", ТОБ от 11.05.2016 | Требуется замена
9 | ПС 110 кВ О-10 Зеленоградск | ПС 110 кВ О-10 Зеленоградск | Трансформатор 110 кВ | ТДТН-16000/110 | ТДТН-25000/110 | Т-1 | Т-1 | 1998 | 2017 | 1998 | 110 | 110 | 16 | 25 |  | - | - | АО "Янтарьэнерго", ТОБ от 11.05.2016 | Требуется замена
10 | ПС 110 кВ О-10 Зеленоградск | ПС 110 кВ О-10 Зеленоградск | Выключатель 15 кВ | С-35 | BB/TEL-20-16/800 -13 | В Л 15-325 В Л 15-328 В Л 15-256 В Л 15-328 СВ В Л 15-329 В Л 15-327 В Л 15-153 В Л 15-330 В Л 15-331 В Т-2 15 кВ В Т-1 15 кВ В ТДК-2 15 кВ В ТДК-1 15 кВ | В Л 15-325 В Л 15-328 В Л 15-256 В Л 15-328 СВ В Л 15-329 В Л 15-327 В Л 15-153 В Л 15-330 В Л 15-331 В Т-2 15 кВ В Т-1 15 кВ В ТДК-2 15 кВ В ТДК-1 15 кВ | 1998, 2004, 2007 | 2018 | 1998, 2004, 2007 | 35 | 20 | - | - |  | - | - | АО "Янтарьэнерго", ТОБ от 11.05.2016 | Требуется замена
11 | - | ПС-1 15/10 кВ в п. Рыбачий | Трансформатор силовой масляный | - | ТМГ 2500 кВА 15/10 кВ - 2 шт. | - | Т-1, Т-2 | - | 2018 | - | - | 15 | - | 5 | - | - | - | - | -
12 | - | ПС-2 10 кВ в п. Морское | Трансформатор силовой масляный | - | ТМГ 630 кВА 10/0,4 кВ | - | Т-1, Т-2 | - | 2018 | - | - | 10 | - | 1.26 | - | - | - | - | -
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2016 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Янтарьэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_prj_111001_48629
(идентификатор инвестиционного проекта)
Разработка ПИР по титулу "Реализация мероприятий в рамках дорожной карты по обеспечению электроснабжения Калининградской области (реализация схем выдачи мощности новых генерирующих объектов) - 2 этап"
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | ВЛ 110 кВ О-8 Янтарная - Морская (Л-190) | ВЛ 110 кВ О-8 Янтарная - Морская (Л-190) | - | Заходы ВЛ 110 кВ О-8 Янтарная - Морская (Л-190) | - | 110 | - | 110 | - | - | 2 | - | 240 | - | ВЛ | - | 0.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2 | ВЛ 110 кВ О-52 Светлый - Морская (Л-191) | ВЛ 110 кВ О-52 Светлый - Морская (Л-191) | - | Заходы ВЛ 110 кВ О-52 Светлый - Морская (Л-191) | - | 110 | - | 110 | - | - | 2 | - | 240 | - | ВЛ | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3 | - | ВЛ 60 кВ (Л-1) от ПС Морская (новая) до оп. 1 отпайки на ПС О-36 Балтийск | - | Л-1 от ПС Морская (новая) до оп. 1 отпайки на ПС О-36 Балтийск | - | 60 | - | 60 | - | - | 2 | - | 185 | - | ВЛ | - | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4 | - | ВЛ 60 кВ (Л-2) от ПС Морская (новая) до оп. 1 отпайки на ПС О-36 Балтийск | - | Л-2 от ПС Морская (новая) до оп. 1 отпайки на ПС О-36 Балтийск | - | 60 | - | 60 | - | - | 2 | - | 185 | - | ВЛ | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4 | - | ЛЭП 15 кВ от ПС Морская | - | ЛЭП 15 кВ от ПС Морская | - | 15 | - | 15 | - | - | 1 | - | 70, 95, 120 | - | ВЛ, КЛ | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5 | ВЛ 110 кВ Советск-330 - О-4 Черняховск с отпайкой на О-32 Черняховск-2(Л-106) | ВЛ 110 кВ Талаховская ТЭС - Советск-330 (Л-106); ВЛ 110 кВ Талаховская ТЭС - О-4 Черняховск с отпайкой на О-32 Черняховск-2 (Л-186) | от опоры №1 в районе ПС 110 кВ О-4 Черняховск до опоры №241 в районе ПС Советск -330; отпайка на О-32 ПС Черняховск-2 | от опоры №1 в районе ПС 110 кВ О-4 Черняховск до опоры №241 в районе ПС Советск -330; отпайка на О-32 ПС Черняховск-2 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1945/1962 | 1 | 1 | АС-120 | АС-240 | ВЛ | ВЛ | 57.45 | 57.45 | 2017 | 2010 | 5 | Акерные-металические решедчатые; промежуточные-бетонные | Акерные-металические решедчатые; промежуточные-многогранные | ООО "УК "Восток" 2013 | требуется реконструкция | Акт технического обследования от 11.05.2016 / АО "Янтарьэнерго" | Требуется замена
6 | - | КЛ-15 кВ ПС О-10 Зеленоградск - ПС В-20 | - | КЛ-15 кВ ПС О-10 Зеленоградск - ПС В-20 | - | 15 | - | 15 | - | - | 2 | - | 400 | - | КЛ | - | 16 | - | - | - | - | в земле | - | - | - | -
7 | - | КЛ-15 кВ ПС О-10 Зеленоградск - ПС В-20 | - | КЛ-15 кВ ПС О-10 Зеленоградск - ПС В-20 | - | 15 | - | 15 | - | - | 2 | - | 400 | - | КЛ | - | 16 | - | - | - | - | в земле | - | - | - | -
8 | - | КЛ-15 кВ ПС В-20 п. Лесной – ПС-1 | - | КЛ-15 кВ ПС В-20 п. Лесной – ПС-1 | - | 15 | - | 15 | - | - | 2 | - | 240 | - | КЛ | - | 25.3 | - | - | - | - | в земле | - | - | - | -
9 | - | КЛ-15 кВ ПС В-20 п. Лесной – ПС-1 | - | КЛ-15 кВ ПС В-20 п. Лесной – ПС-1 | - | 15 | - | 15 | - | - | 2 | - | 240 | - | КЛ | - | 25.3 | - | - | - | - | в земле | - | - | - | -
10 | - | КЛ-10 кВ ПС-1 п. Рыбачий - ПС-2 п. Морское - ВЛ 10-01 | - | КЛ-10 кВ ПС-1 п. Рыбачий - ПС-2 п. Морское - ВЛ 10-01 | - | 10 | - | 10 | - | - | 1 | - | 400 | - | КЛ | - | 21.8 | - | - | - | - | в земле | - | - | - | -

## 3.3 паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2016 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Янтарьэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_prj_111001_48629
(идентификатор инвестиционного проекта)
Разработка ПИР по титулу "Реализация мероприятий в рамках дорожной карты по обеспечению электроснабжения Калининградской области (реализация схем выдачи мощности новых генерирующих объектов) - 2 этап"
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Обеспечение требуемого уровня технических параметров устройств РЗА линий; Модернизация устройств РЗА системообразующих линий 330 кВ; Обеспечение динамической устойчивости энергосистемы Калининградской области Замена оборудования, выработавшего ресурс; Повышение надежности электроснабжения; Подключение новых потребителей; Повышение операционной эффектиновти путем вывода из эксплуатации оборудования с уникальным для РФ уровнем напряжения 60 кВ. Снижение количества отключений в грозовой период (подвес грозотроса, не предусмотренного проектом более, чем на 80% протяженности ВЛ (отсутствуют тросостойки, горизонтальное расположение фаз)). Замена взрыво-пожароопасных выключателей типа ВМТ-110Б. Организация контрольного учета электроэнергии, вырабатываемого на новых ТЭС; Повышение производственной безопасности. Подключение российских потребителей Куршской косы от энергосистемы Калининградской области (в настоящее время электроснабжение потребителей п. Рыбачий и п. Морское осуществляется от энергосистемы Литовской Республики). Создание возможности для осуществления технологического присоединения объектов в рамках социально-экономического развития нациального парка.
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Модернизированные устройства обладают более высокой чувствительностью срабатывания, требуемой при возможности изолированной работы энергосисетемы Калининградской области; Модернизированные устройства РЗА на микропроцессорной элементной базе обладают высокой надежностью и наблюдаемостью; Замена устройств АЧР на 38 подстанциях 110 кВ АО "Янтарьэнерго"; Создание системы противоаварийной автоматики - дополнительной автоматической разгрузки на 21 подстанции 110 кВ АО "Янтарьэнерго" Увеличение уровня надежности за счет замены морально и физически изношенного оборудования. Повышение производственной безопасности за счет вывода из эксплуатации взрыво-пожароопасных выключателей ВМТ-110Б. Вывод из эксплуатации уникального для РФ оборудования с классом напряжения 60 кВ. Электроснабжение потребителей п. Рыбачий и п. Морское Куршской косы от энергосистемы Калининградской области.
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | Комплексная реконструкция 57,45 км одноцепной ВЛ 110 кВ с заменой провода АС-120 (АС-95) на АС-185. Замена оборудования и конструкций ОРУ 110 кВ (выключатели, разъединители, ТТ, устройства РЗА и ОПУ, ошиновки, строительные конструкции ОРУ) на ПС: О-51 Гвардейск, О-3 Знаменск, О-4 Черняховск, О-26 Лесная, Советск-330, О-52 Светлый, О-54 Гусев. Строительство ПС Морская с 2-мя трансформаторами 2х10 МВА и 2 трансформаторами связи 2х60 МВА. Реконструкция ПС 110 кВ О-52 Светлый в объеме замены оборудования 3 ячеек выключателей 110 кВ, оборудования ОПУ, ЗРУ 15 кВ и 1 трансформатора с 16 МВА на 25 МВА. Реконструкция ПС 110 кВ О-8 Янтарный в объеме замены оборудования ОРУ 60-110 кВ, ЗРУ 6, 15 кВ, ОПУ, строительство здания ОПУ-ЗРУ, замена 2 трансформаторов с 10 на 16 МВА. Вывод из эксплуатации ПС 60 кВ О-7 Приморск.- Реконструкция ПС 110 кВ О-10 Зеленоградск в объеме: замена трансформатора 110/35/15кВ 16 МВА и ячейки трансформатора ОРУ-110 кВ на трансформатор 110/15кВ 25МВА (ТДН-25000/110У1) с оборудованием новой ячейки 110 кВ с элегазовым выключателем (ВГТ-110II*-40/3150У1); замена существующего ОРУ-15кВ на ЗРУ-15кВ по схеме «одна секционированная выключателем система шин» с применением КРУ-20 кВ в модульном здании. - Строительство ПС-1 15/10 кВ в п. Рыбачий Зеленоградского района; - Строительство ПС-2 10 кВ в п. Морское Зеленоградского района; - Реконструкция существующей ПС 15 кВ В-20 в п. Лесной Зеленоградского района в объеме: замена 5 ячеек с маломасляными выключателями, 2 ячеек с выключателем нагрузки, 1 ячейки с разъединителем на 9 ячеек с вакуумными выключателями, 2 ячейки в выключателями нагрузки, 1 ячейки с разъединителем; - Установка делительного выключателя (реклоузера) на ВЛ 10-01; - Строительство КЛ 15 кВ ПС О-10 Зеленоградск – ПС В-20 в п. Лесной (2х16 км); - Строительство КЛ 15 кВ ПС В-20 в п. Лесное – ПС-1 в п. Рыбачий (2х25,3 км); - Строительство КЛ 10 кВ ПС-1 в п. Рыбачий – ВЛ 10-01 (13,8+6+2 км).
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | 1 - П
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | 1. «Разработка проекта перспективного развития энергосистемы Калининградской области до 2020 года в режиме работы изолировано от ЕЭС России (с использованием нескольких сценарных вариантов развития)». ОАО «Институт «ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ». 2. ТЭО «Реконструкция системы противоаварийной автоматики в операционной зоне Филиала ОАО «СО ЕЭС» Балтийское РДУ». 3. Протокол совместного совещания ОАО «СО ЕЭС», ОАО «Россети», ОАО «Янтарьэнерго», ООО «ИНТЕР РАО - Управление электрогенерацией» по вопросам реализации мероприятий в части релейной защиты и противоаварийной автоматики, необходимых к выполнению в условиях изолированной работы энергосистемы Калининградской области (г. Москва, 03.03.2015). 4. Акт №7 расследования причин аварии, произошедшей 12.03.2015 года
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2016 г.
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2021 г.
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | П

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2016 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Янтарьэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_prj_111001_48629
(идентификатор инвестиционного проекта)
Разработка ПИР по титулу "Реализация мероприятий в рамках дорожной карты по обеспечению электроснабжения Калининградской области (реализация схем выдачи мощности новых генерирующих объектов) - 2 этап"
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
2015, в том числе: |  | 0 | 0 | … | 0 | … | 85140 | 0 | 0 | … | … | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85140 | 0 | 0 | … | 0 | 0 | 0 | … | Описание
2015 | ВЛ 110 кВ Советск-330 – О-4 Черняховск с отпайкой на ПС О-32 Черняховск-2 (Л-106) | 0 | 0 | … | 0 | … | 85140 | 0 | 0 | … | …
2015 | ПС 110 кВ О-52 Светлый (выключатели 110 кВ , оборудование ОПУ, ЗРУ 15 кВ, трансформаторы) | 0 | 0 | … | 0 | … | 85140 | 0 | 0 | …
2015 | ПС 110 кВ О-8 Янтарный (оборудование ОРУ 60-110 кВ, ЗРУ 6, 15 кВ, ОПУ, трансформаторы) | 0 | 0 | … | 0 | … | 85140 | 0 | 0 | …
2015 | ПС 60 кВ О-7 Приморск | 0 | 0 | … | 0 | … | 85140 | 0 | 0 | …
2015 | ПС 110/15/10 кВ О-3 Знаменск (ОРУ 110 кВ, РЗА 110 кВ) | 0 | 0 | … | 0 | … | 85140 | 0 | 0 | …
2015 | ПС 110/15/6 кВ О-51 Гвардейская (ОРУ 110 кВ, РЗА 110 кВ) | 0 | 0 | … | 0 | … | 85140 | 0 | 0 | …
2015 | ПС 110/15/6 кВ О-4 Черняховск (ОРУ 110 кВ, РЗА 110 кВ) | 0 | 0 | … | 0 | … | 85140 | 0 | 0 | …
2015 | ПС 110/10 кВ О-26 Лесная (ОРУ 110 кВ, РЗА 110 кВ) | 0 | 0 | … | 0 | … | 85140 | 0 | 0 | …
2015 | ПС 110/60/15/6 кВ О-52 Светлый (ОРУ 110 кВ, РЗА 110 кВ) | 0 | 0 | … | 0 | … | 85140 | 0 | 0 | …
2015 | ПС 110/15/6 кВ О-54 Гусев (ОРУ 110 кВ, РЗА 110 кВ) | 0 | 0 | … | 0 | … | 85140 | 0 | 0 | …
2015 | ПС 330/110 кВ Советск-330 (ОРУ 110 кВ, РЗА 110 кВ) | 0 | 0 | … | 0 | … | 85140 | 0 | 0 | …
2015 | ПС 110 О-10 Зеленоградск | 0 | 0 | … | 0 | … | 87140 | 0 | 0 | … | …
2014, в том числе: |  | 0 | 0 | … | 0 | … | 82800 | 0 | 0 | … | …
2014 | ВЛ 110 кВ Советск-330 – О-4 Черняховск с отпайкой на ПС О-32 Черняховск-2 (Л-106) | 0 | 0 | … | 0 | … | 82800 | 0 | 0 | … | …
2014 | ПС 110 кВ О-52 Светлый (выключатели 110 кВ , оборудование ОПУ, ЗРУ 15 кВ, трансформаторы) | 0 | 0 | … | 0 | … | 82800 | 0 | 0 | …
2014 | ПС 110 кВ О-8 Янтарный (оборудование ОРУ 60-110 кВ, ЗРУ 6, 15 кВ, ОПУ, трансформаторы) | 1.867 | 4208 | … | 7856.336 | … | 82800 | 0.094883 | 0.050821 | Западные ЭС, № 392 от 30.11.2014 | 4.11. - межфазное перекрытие 1с. ТН 15 кВ приведшее к возникновению эл/дуги; 3.4.7 - не соблюдение требований эксплуатационных характеристик эл/оборудования ЗРУ-15 кВ предъявляемых к помещениям (значительное увеличение влажности и образование конденсата при понижении температуры наружного воздуха до нулевых температур).
2014 | ПС 60 кВ О-7 Приморск | 0 | 0 | … | 0 | … | 82800 | 0 | 0 | …
2014 | ПС 110/15/10 кВ О-3 Знаменск (ОРУ 110 кВ, РЗА 110 кВ) | 0.3167 | 14300 | … | 4528.81 | … | 82800 | 0.054696 | 0.17271 | Западные ЭС, № 6 от 18.112014 | 4.10. - Пережог спуска от ВЛ к ВЧ-заградителю в месте выхода из плашечного зажима, вследствие уменьшения сечения провода из-за излома алюминиевых проводников; 3.4.7. - Некачественный осмотр электромонтёрами по обслуживанию ПС 110 кВ О-3 Знаменскоборудования ПС - невыявление излома алюминиевых проводников спуска от Л-155/122 к верхнему контакту ВЧ-заградителя фазы «А» в месте выхода из плашечного зажима в процессе эксплуатации.
2014 | ПС 110/15/6 кВ О-51 Гвардейская (ОРУ 110 кВ, РЗА 110 кВ) | 0 | 0 | … | 0 | … | 82800 | 0 | 0 | …
2014 | ПС 110/15/6 кВ О-4 Черняховск (ОРУ 110 кВ, РЗА 110 кВ) | 0 | 0 | … | 0 | … | 82800 | 0 | 0 | …
2014 | ПС 110/10 кВ О-26 Лесная (ОРУ 110 кВ, РЗА 110 кВ) | 0 | 0 | … | 0 | … | 82800 | 0 | 0 | …
2014 | ПС 110/60/15/6 кВ О-52 Светлый (ОРУ 110 кВ, РЗА 110 кВ) | 0 | 0 | … | 0 | … | 82800 | 0 | 0 | …
2014 | ПС 110/15/6 кВ О-54 Гусев (ОРУ 110 кВ, РЗА 110 кВ) | 0 | 0 | … | 0 | … | 82800 | 0 | 0 | …
2014 | ПС 330/110 кВ Советск-330 (ОРУ 110 кВ, РЗА 110 кВ) | 0 | 0 | … | 0 | … | 82800 | 0 | 0 | …
2014 | ПС 110/15/6 кВ О-54 Гусев (ОРУ 110 кВ, РЗА 110 кВ) | 0 | 0 | … | 0 | … | 83800 | 0 | 0 | … | …

## 4. паспортбюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2016 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Янтарьэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_prj_111001_48629
(идентификатор инвестиционного проекта)
Разработка ПИР по титулу "Реализация мероприятий в рамках дорожной карты по обеспечению электроснабжения Калининградской области (реализация схем выдачи мощности новых генерирующих объектов) - 2 этап"
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | N-1 | N | N+1 | N+2 | N+3 | N+4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15

## 5. анализ эконом эфф
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2015 г. №___
Год раскрытия информации: 2016 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Янтарьэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_prj_111001_48629
(идентификатор инвестиционного проекта)
Разработка ПИР по титулу "Реализация мероприятий в рамках дорожной карты по обеспечению электроснабжения Калининградской области (реализация схем выдачи мощности новых генерирующих объектов) - 2 этап"
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 132089158.6709
Прочие расходы, руб. без НДС на объект | 0
Срок амортизации, лет | 25 |  | Собственный капитал
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Простой период окупаемости, лет |  |  | не окупается
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС | 1558652.0723 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  |  | не окупается
Первый ремонт объекта, лет после постройки | 1 |  | Чистая приведённая стоимость (NPV) через 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию, руб. |  |  | -176237645.2338
Периодичность ремонта объекта, лет | 1
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Возникновение прочих расходов, лет после постройки
Периодичность расходов, лет
Налог на прибыль | 20%
0
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки
Срок кредита | 1
Ставка по кредиту
Ставка по кредиту без учета субсидирования
Доля заемных средств | 0%
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 20.5%
Доля собственных средств | 100%
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) | 20.5%
Период | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41
Прогноз инфляции | 0% | 5.8% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5%
Кумулятивная инфляция | 0% | 5.8% | 11.62% | 17.76% | 24.23% | 31.07% | 38.28% | 45.88% | 53.91% | 62.37% | 71.3% | 80.72% | 90.66% | 101.1% | 112.2% | 123.9% | 136.2% | 149.2% | 162.9% | 177.4% | 192.6% | 208.7% | 225.7% | 243.6% | 262.5% | 282.4% | 303.5% | 325.6% | 349.1% | 373.8% | 399.8% | 427.3% | 456.3% | 486.9% | 519.2% | 553.2% | 589.2% | 627.1% | 667.1% | 709.2% | 753.8%
Доход, руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Кредит, руб. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41
Основной долг на начало периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Поступление кредита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Погашение основного долга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Начисление процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
БДР, руб. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41
Доход | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Операционные расходы | 0 | -1649053.8925 | -1739751.8566 | -1835438.2087 | -1936387.3102 | -2042888.6123 | -2155247.4859 | -2273786.0977 | -2398844.333 | -2530780.7713 | -2669973.7138 | -2816822.268 | -2971747.4928 | -3135193.6049 | -3307629.2531 | -3489548.8621 | -3681474.0495 | -3883955.1222 | -4097572.6539 | -4322939.1499 | -4560700.8031 | -4811539.3473 | -5076174.0114 | -5355363.582 | -5649908.579 | -5960653.5509 | -6288489.4962 | -6634356.4185 | -6999246.0215 | -7384204.5526 | -7790335.803 | -8218804.2722 | -8670838.5072 | -9147734.6251 | -9650860.0295 | -10181657.3311 | -10741648.4843 | -11332439.1509 | -11955723.3042 | -12613288.086 | -13307018.9307
Ремонт объекта |  | -1649053.8925 | -1739751.8566 | -1835438.2087 | -1936387.3102 | -2042888.6123 | -2155247.4859 | -2273786.0977 | -2398844.333 | -2530780.7713 | -2669973.7138 | -2816822.268 | -2971747.4928 | -3135193.6049 | -3307629.2531 | -3489548.8621 | -3681474.0495 | -3883955.1222 | -4097572.6539 | -4322939.1499 | -4560700.8031 | -4811539.3473 | -5076174.0114 | -5355363.582 | -5649908.579 | -5960653.5509 | -6288489.4962 | -6634356.4185 | -6999246.0215 | -7384204.5526 | -7790335.803 | -8218804.2722 | -8670838.5072 | -9147734.6251 | -9650860.0295 | -10181657.3311 | -10741648.4843 | -11332439.1509 | -11955723.3042 | -12613288.086 | -13307018.9307
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)***
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов, и начисленной амортизации (EBITDA) | 0 | -1649053.8925 | -1739751.8566 | -1835438.2087 | -1936387.3102 | -2042888.6123 | -2155247.4859 | -2273786.0977 | -2398844.333 | -2530780.7713 | -2669973.7138 | -2816822.268 | -2971747.4928 | -3135193.6049 | -3307629.2531 | -3489548.8621 | -3681474.0495 | -3883955.1222 | -4097572.6539 | -4322939.1499 | -4560700.8031 | -4811539.3473 | -5076174.0114 | -5355363.582 | -5649908.579 | -5960653.5509 | -6288489.4962 | -6634356.4185 | -6999246.0215 | -7384204.5526 | -7790335.803 | -8218804.2722 | -8670838.5072 | -9147734.6251 | -9650860.0295 | -10181657.3311 | -10741648.4843 | -11332439.1509 | -11955723.3042 | -12613288.086 | -13307018.9307
Амортизация |  | -6234608.2893 | -6234608.2893 | -6234608.2893 | -6234608.2893 | -6234608.2893 | -6234608.2893 | -6234608.2893 | -6234608.2893 | -6234608.2893 | -6234608.2893 | -6234608.2893 | -6234608.2893 | -6234608.2893 | -6234608.2893 | -6234608.2893 | -6234608.2893 | -6234608.2893 | -6234608.2893 | -6234608.2893 | -6234608.2893 | -6234608.2893 | -6234608.2893 | -6234608.2893 | -6234608.2893 | -6234608.2893 | -6234608.2893 | -6234608.2893 | -6234608.2893 | -6234608.2893 | -6234608.2893 | -6234608.2893 | -6234608.2893 | -6234608.2893 | -6234608.2893 | -6234608.2893 | -6234608.2893 | -6234608.2893 | -6234608.2893 | -6234608.2893 | -6234608.2893 | -132089158.6709 | -158506990.405 | -211342653.8734
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) | 0 | -7883662.1818 | -7974360.1459 | -8070046.498 | -8170995.5995 | -8277496.9015 | -8389855.7752 | -8508394.3869 | -8633452.6223 | -8765389.0606 | -8904582.003 | -9051430.5573 | -9206355.782 | -9369801.8941 | -9542237.5424 | -9724157.1513 | -9916082.3387 | -10118563.4114 | -10332180.9432 | -10557547.4391 | -10795309.0924 | -11046147.6365 | -11310782.3006 | -11589971.8713 | -11884516.8683 | -12195261.8401 | -12523097.7854 | -12868964.7077 | -13233854.3107 | -13618812.8419 | -14024944.0923 | -14453412.5615 | -14905446.7964 | -15382342.9143 | -15885468.3187 | -16416265.6203 | -16976256.7735 | -17567047.4402 | -18190331.5935 | -18847896.3752 | -19541627.2199 | 25 | 30 | 40
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль до налогообложения | 0 | -7883662.1818 | -7974360.1459 | -8070046.498 | -8170995.5995 | -8277496.9015 | -8389855.7752 | -8508394.3869 | -8633452.6223 | -8765389.0606 | -8904582.003 | -9051430.5573 | -9206355.782 | -9369801.8941 | -9542237.5424 | -9724157.1513 | -9916082.3387 | -10118563.4114 | -10332180.9432 | -10557547.4391 | -10795309.0924 | -11046147.6365 | -11310782.3006 | -11589971.8713 | -11884516.8683 | -12195261.8401 | -12523097.7854 | -12868964.7077 | -13233854.3107 | -13618812.8419 | -14024944.0923 | -14453412.5615 | -14905446.7964 | -15382342.9143 | -15885468.3187 | -16416265.6203 | -16976256.7735 | -17567047.4402 | -18190331.5935 | -18847896.3752 | -19541627.2199
Налог на прибыль | 0 | 1576732.4364 | 1594872.0292 | 1614009.2996 | 1634199.1199 | 1655499.3803 | 1677971.155 | 1701678.8774 | 1726690.5245 | 1753077.8121 | 1780916.4006 | 1810286.1115 | 1841271.1564 | 1873960.3788 | 1908447.5085 | 1944831.4303 | 1983216.4677 | 2023712.6823 | 2066436.1886 | 2111509.4878 | 2159061.8185 | 2209229.5273 | 2262156.4601 | 2317994.3743 | 2376903.3737 | 2439052.368 | 2504619.5571 | 2573792.9415 | 2646770.8621 | 2723762.5684 | 2804988.8185 | 2890682.5123 | 2981089.3593 | 3076468.5829 | 3177093.6637 | 3283253.1241 | 3395251.3547 | 3513409.488 | 3638066.3187 | 3769579.275 | 3908325.444
Чистая прибыль | 0 | -6306929.7454 | -6379488.1167 | -6456037.1984 | -6536796.4796 | -6621997.5212 | -6711884.6202 | -6806715.5095 | -6906762.0978 | -7012311.2485 | -7123665.6024 | -7241144.4458 | -7365084.6256 | -7495841.5153 | -7633790.0339 | -7779325.7211 | -7932865.871 | -8094850.7292 | -8265744.7545 | -8446037.9513 | -8636247.2739 | -8836918.1092 | -9048625.8405 | -9271977.497 | -9507613.4946 | -9756209.4721 | -10018478.2283 | -10295171.7662 | -10587083.4486 | -10895050.2735 | -11219955.2738 | -11562730.0492 | -11924357.4372 | -12305874.3315 | -12708374.655 | -13133012.4963 | -13581005.4188 | -14053637.9521 | -14552265.2748 | -15078317.1002 | -15633301.776
| 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5
Денежный поток на собственный капитал, руб. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) | 0 | -7883662.1818 | -7974360.1459 | -8070046.498 | -8170995.5995 | -8277496.9015 | -8389855.7752 | -8508394.3869 | -8633452.6223 | -8765389.0606 | -8904582.003 | -9051430.5573 | -9206355.782 | -9369801.8941 | -9542237.5424 | -9724157.1513 | -9916082.3387 | -10118563.4114 | -10332180.9432 | -10557547.4391 | -10795309.0924 | -11046147.6365 | -11310782.3006 | -11589971.8713 | -11884516.8683 | -12195261.8401 | -12523097.7854 | -12868964.7077 | -13233854.3107 | -13618812.8419 | -14024944.0923 | -14453412.5615 | -14905446.7964 | -15382342.9143 | -15885468.3187 | -16416265.6203 | -16976256.7735 | -17567047.4402 | -18190331.5935 | -18847896.3752 | -19541627.2199
Амортизация | 0 | 6234608.2893 | 6234608.2893 | 6234608.2893 | 6234608.2893 | 6234608.2893 | 6234608.2893 | 6234608.2893 | 6234608.2893 | 6234608.2893 | 6234608.2893 | 6234608.2893 | 6234608.2893 | 6234608.2893 | 6234608.2893 | 6234608.2893 | 6234608.2893 | 6234608.2893 | 6234608.2893 | 6234608.2893 | 6234608.2893 | 6234608.2893 | 6234608.2893 | 6234608.2893 | 6234608.2893 | 6234608.2893 | 6234608.2893 | 6234608.2893 | 6234608.2893 | 6234608.2893 | 6234608.2893 | 6234608.2893 | 6234608.2893 | 6234608.2893 | 6234608.2893 | 6234608.2893 | 6234608.2893 | 6234608.2893 | 6234608.2893 | 6234608.2893 | 6234608.2893
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
НДС | -28055737.3017 | -296829.7007 | -313155.3342 | -330378.8776 | -348549.7158 | -367719.9502 | -387944.5475 | -409281.4976 | -431791.9799 | -455540.5388 | -480595.2685 | -507028.0082 | -534914.5487 | -564334.8489 | -595373.2656 | -628118.7952 | -662665.3289 | -699111.922 | -737563.0777 | -778129.047 | -820926.1446 | -866077.0825 | -913711.322 | -963965.4448 | -1016983.5442 | -1072917.6392 | -1131928.1093 | -1194184.1553 | -1259864.2839 | -1329156.8195 | -1402260.4445 | -1479384.769 | -1560750.9313 | -1646592.2325 | -1737154.8053 | -1832698.3196 | -1933496.7272 | -2039839.0472 | -2152030.1948 | -2270391.8555 | -2395263.4075
Изменения в рабочем капитале | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Инвестиции (финансирование) | -155865207.2316 | [40 empty] | -155865207.2316
Изменения финансовых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Чистый денежный поток | -183920944.5333 | -1945883.5932 | -2052907.1908 | -2165817.0863 | -2284937.026 | -2410608.5625 | -2543192.0334 | -2683067.5952 | -2830636.313 | -2986321.3102 | -3150568.9822 | -3323850.2763 | -3506662.0415 | -3699528.4537 | -3903002.5187 | -4117667.6572 | -4344139.3784 | -4583067.0442 | -4835135.7316 | -5101068.1968 | -5381626.9477 | -5677616.4298 | -5989885.3334 | -6319329.0268 | -6666892.1232 | -7033571.19 | -7420417.6055 | -7828540.5738 | -8259110.3053 | -8713361.3721 | -9192596.2476 | -9698189.0412 | -10231589.4385 | -10794326.8576 | -11388014.8348 | -12014355.6507 | -12675145.2115 | -13372278.1981 | -14107753.499 | -14883679.9414 | -15702282.3382
Накопленный чистый денежный поток | -183920944.5333 | -185866828.1265 | -187919735.3172 | -190085552.4035 | -192370489.4295 | -194781097.992 | -197324290.0254 | -200007357.6206 | -202837993.9336 | -205824315.2438 | -208974884.226 | -212298734.5023 | -215805396.5437 | -219504924.9975 | -223407927.5161 | -227525595.1734 | -231869734.5517 | -236452801.5959 | -241287937.3275 | -246389005.5244 | -251770632.472 | -257448248.9018 | -263438134.2353 | -269757463.262 | -276424355.3853 | -283457926.5753 | -290878344.1808 | -298706884.7545 | -306965995.0599 | -315679356.432 | -324871952.6796 | -334570141.7208 | -344801731.1593 | -355596058.0169 | -366984072.8516 | -378998428.5023 | -391673573.7137 | -405045851.9118 | -419153605.4108 | -434037285.3522 | -449739567.6904
Коэффициент дисконтирования | 0.91098 | 0.756 | 0.62738 | 0.52065 | 0.43207 | 0.35857 | 0.29757 | 0.24694 | 0.20493 | 0.17007 | 0.14114 | 0.11712 | 0.097199 | 0.080663 | 0.06694 | 0.055552 | 0.046101 | 0.038258 | 0.03175 | 0.026348 | 0.021866 | 0.018146 | 0.015059 | 0.012497 | 0.010371 | 0.0086066 | 0.0071424 | 0.0059273 | 0.0049189 | 0.0040821 | 0.0033876 | 0.0028113 | 0.002333 | 0.0019361 | 0.0016067 | 0.0013334 | 0.0011066 | 0.0009183 | 0.00076208 | 0.00063243 | 0.00052484
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV) | -167547389.3154 | -1471079.9825 | -1287957.993 | -1127631.2719 | -987262.2339 | -864366.5201 | -756769.028 | -662565.4146 | -580088.392 | -507878.2187 | -444656.8637 | -389305.3869 | -340844.1354 | -298415.4049 | -261268.259 | -228745.2392 | -200270.7281 | -175340.762 | -153514.1111 | -134404.4707 | -117673.6237 | -103025.4548 | -90200.7094 | -78972.4053 | -69141.8154 | -60534.9505 | -52999.4794 | -46402.0339 | -40625.8471 | -35568.6877 | -31141.0502 | -27264.5709 | -23870.6409 | -20899.1919 | -18297.6327 | -16019.9191 | -14025.7383 | -12279.7958 | -10751.1905 | -9412.868 | -8241.1417
Чистая приведённая стоимость без учета продажи (NPV) | -167547389.3154 | -169018469.2979 | -170306427.2909 | -171434058.5628 | -172421320.7967 | -173285687.3169 | -174042456.3449 | -174705021.7594 | -175285110.1514 | -175792988.3701 | -176237645.2338 | -176626950.6207 | -176967794.7561 | -177266210.161 | -177527478.42 | -177756223.6592 | -177956494.3873 | -178131835.1493 | -178285349.2604 | -178419753.7311 | -178537427.3548 | -178640452.8096 | -178730653.519 | -178809625.9244 | -178878767.7398 | -178939302.6903 | -178992302.1697 | -179038704.2036 | -179079330.0507 | -179114898.7383 | -179146039.7886 | -179173304.3595 | -179197175.0005 | -179218074.1923 | -179236371.825 | -179252391.7441 | -179266417.4824 | -179278697.2782 | -179289448.4687 | -179298861.3367 | -179307102.4784
Внутренняя норма доходности (IRR) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Срок окупаемости (PBP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Дисконтированный срок окупаемости (DBP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056
* Форма заполняется: | [10 empty] | 10 | [14 empty] | 25 |  |  |  |  | 30 | [9 empty] | 40
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
** Показатели экономической эффективности рассчитываются за период от начала реализации проекта до момента истечения 10 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию
*** От уплаты налога на имущество освобождаются линии электропередач, а также сооружения, являющихся неотъемлемой частью указанных объектов. Перечень имущества, относящегося к указанным объектам утвержден Постановлением Правительства РФ от 30 сентября 2004 г. N 504 "О перечне имущества, относящегося к железнодорожным путям общего пользования, федеральным автомобильным дорогам общего пользования, магистральным трубопроводам, линиям энергопередачи, а также сооружений, являющихся неотъемлемой технологической частью указанных объектов, в отношении которых организации освобождаются от обложения налогом на имущество организаций"
Полная дисконтированная стоимость строительства с НДС | -141989312.9792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -141989312.9792
-141989312.9792
-179307102.4784
индекс доходности | -0.26282
NPV, млн.рублей | IRR, % | простой | дисконтированный
-176.2376 | 0% | не окупается | не окупается | 10 лет
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056
Увеличение дохода от передачи ээ, руб. в ценах 2015 года |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
прирост МВт, накопительно |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
коэф перевода МВА в МВт | 0.93
ЧЧИ | 4380
тариф, руб/кВтч | 1.2307
Прирост мощности по годам, % | 0% | 33% | 33% | 34% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| До реализации проекта |  | После реализации проекта
Допустимая нагрузка (в режиме «n-1») |  | МВА |  | МВА
Допустимая нагрузка (в режиме «n-1») | 0 | МВт | 0 | МВт | Прирост за счет замены тр-ра | 0 | МВА | 0 | МВт
[5 empty] | Объем заявок на ТП | 0 | МВА |  | МВт
[5 empty] | Исходные данные для прироста мощности | 0 | МВА | 0 | МВт
сметная стоимость, млн.руб. с НДС | 155.8652
Срок амортизации, лет | 25
Объект по ТП |  | да / пусто
сметная стоимость, руб. с НДС | 155865207.2316
ремонт, коэффициент | 0.01
cтавка дисконтирования на собственный капитал | 20.5%
средневзвешенный одноставочный единый (котловой) тариф на 1 полуг. 2016 г. | 1.2307 | Согласно Выписке из протокола Заседания правления Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области №213/15 от 28.12.2015 г.
средневзвешенный одноставочный единый (котловой) тариф на 2 полуг. 2016 г. | 1.2027 | Согласно Выписке из протокола Заседания правления Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области №213/15 от 28.12.2015 г.
инфляция для тарифов |  | Согласно Прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации на 2016-2018 гг.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065
прогноз инфляции |  | 5.8% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5%
кумулятивная инфляция |  | 5.8% | 11.62% | 17.76% | 24.23% | 31.07% | 38.28% | 45.88% | 53.91% | 62.37% | 71.3% | 80.72% | 90.66% | 101.1% | 112.2% | 123.9% | 136.2% | 149.2% | 162.9% | 177.4% | 192.6% | 208.7% | 225.7% | 243.6% | 262.5% | 282.4% | 303.5% | 325.6% | 349.1% | 373.8% | 399.8% | 427.3% | 456.3% | 486.9% | 519.2% | 553.2% | 589.2% | 627.1% | 667.1% | 709.2% | 753.8% | 800.7% | 850.2% | 902.5% | 957.6% | 1016% | 1077% | 1142% | 1210% | 1282%
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
| 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 | 41.5 | 42.5 | 43.5 | 44.5 | 45.5 | 46.5 | 47.5 | 48.5 | 49.5

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2016 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Янтарьэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_prj_111001_48629
(идентификатор инвестиционного проекта)
Разработка ПИР по титулу "Реализация мероприятий в рамках дорожной карты по обеспечению электроснабжения Калининградской области (реализация схем выдачи мощности новых генерирующих объектов) - 2 этап"
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Факт (предложения по корректировке плана)
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на ТП | Не требуется
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | Не требуется
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | 20.06.2016 01.12.2015 | 15.07.2016 15.02.2016
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | 15.09.2016 04.07.2016 | 01.12.2016 31.10.2016
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | 01.01.2016 01.07.2016 05.08.2016 01.12.2016 | 01.02.2016 01.08.2016 05.11.2016 10.12.2016
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | 01.03.2016 01.09.2016 04.08.2016 10.12.2016 | 01.04.2016 01.10.2016 30.11.2016 15.02.2017
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации
1.9. | Утверждение проектной документации
1.10. | Получение разрешения на строительство
1.11. | Разработка рабочей документации | 02.04.2016 01.10.2016 | 01.06.2016 01.11.2016 20.12.2016
1.12. | Организационный этап
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору)
2.1. | Закупка основного оборудования | 25.11.2016 10.09.2016 | 05.12.2016 30.12.2016
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ | 15.08.2016 28.08.2015 | 10.09.2016 30.11.2016
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 2016-10-30 | 2016-12-30
3.1. | Поставка основного оборудования | 10.02.2017 01.12.2016 | 20.02.2017 25.01.2017
3.2. | Монтаж основного оборудования | 05.12.2016 15.12.2016 | 15.07.2017 13.07.2017
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | 15.01.2017 15.02.2017 15.04.2017 | 20.08.2017 14.09.2017 15.07.2018
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | 20.08.2017 15.04.2017 15.07.2017 | 20.10.2017 15.10.2017 15.10.2018
3.5. | Пусконаладочные работы |  | 20.11.2017 15.12.2017 15.10.2018
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1 | Комплексное опробование оборудования | 20.08.2017 15.06.2017 15.07.2018 | 10.10.2017 15.12.2017 15.10.2018
4.2 | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2017-06-01 | 2017-12-15
4.3 | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | 20.10.2017 01.06.2017 15.09.2018 | 20.11.2017 14.12.2017 15.10.2018
4.4 | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 20.10.2017 01.06.2017 15.07.2018 | 20.11.2017 15.12.2017 15.10.2018

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2016 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Янтарьэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_prj_111001_48629
(идентификатор инвестиционного проекта)
Разработка ПИР по титулу "Реализация мероприятий в рамках дорожной карты по обеспечению электроснабжения Калининградской области (реализация схем выдачи мощности новых генерирующих объектов) - 2 этап"
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | Факт 2015 года | 2016 год |  |  |  | 2017 год |  |  |  | 2018 год |  |  |  | 2019 год |  |  |  | 2020 год |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Факт |  | План |  | Факт (предложение по корректировке плана) |  | План |  | Факт (предложение по корректировке плана) |  | План |  | Факт (предложение по корректировке плана) |  | План |  | Факт (предложение по корректировке плана)
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2015 | по состоянию на 01.01.года X |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Предложение по корректировке плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 155.8652 | 0 | 155.8652 | 155.8652 | 0 | 28.8482 | 28.8482 | 48.5501 | 47.4501 | 20.11 | 0 | 0 | 0 | 12.8174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 71.7756 | 0
1.1 | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 132.0892 | 0 | 132.0892 | 132.0892 | 0 | 24.4476 | 24.4476 | 5.0982 | 4.166 | 17.0424 | 0 | 0 | 0 | 10.8622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4746 | 0 | 0 | 0 | 60.8267 | 0
1.4 | платы за технологическое присоединение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования | 23.776 | 0 | 23.776 | 23.776 | 0 | 4.4006 | 4.4006 | 43.4519 | 43.2841 | 3.0676 | 0 | 0 | 0 | 1.9552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5254 | 0 | 0 | 0 | 10.9488 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 132.0892 | 0 | 132.0892 | 132.0892 | 0 | 38.074 | 38.074 | 16.4947 | 12.1704 | 3.416 | 0 | 0 | 0 | 10.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4746 | 0 | 0 | 0 | 60.8265 | 0
2.1 | проектно-изыскательские работы | 132.0892 | 0 | 132.0892 | 132.0892 | 0 | 38.074 | 38.074 | 13.5152 | 9.1909 | 3.416 | 0 | 0 | 0 | 10.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4746 | 0 | 0 | 0 | 60.8265 | 0
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | оборудование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | прочие затраты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9795 | 2.9795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Другое3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Другое3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5 | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | другое3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5 | другое3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2016 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Янтарьэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_prj_111001_48629
(идентификатор инвестиционного проекта)
Разработка ПИР по титулу "Реализация мероприятий в рамках дорожной карты по обеспечению электроснабжения Калининградской области (реализация схем выдачи мощности новых генерирующих объектов) - 2 этап"
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
1 | АО "Янтарьэнерго"

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2016 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Янтарьэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_prj_111001_48629
(идентификатор инвестиционного проекта)
Разработка ПИР по титулу "Реализация мероприятий в рамках дорожной карты по обеспечению электроснабжения Калининградской области (реализация схем выдачи мощности новых генерирующих объектов) - 2 этап"
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Разработка ПИР по титулу "Реализация мероприятий в рамках дорожной карты по обеспечению электроснабжения Калининградской области (реализация схем выдачи мощности новых генерирующих объектов) - 2 этап"
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Калининградская область Черняховский район, Советский городской округ, Светловский городской округ, Гвардейский район, Славский район, Гусевский городской округ, Зеленоградский район, Неманский район
Тип проекта | реконструкция
Вводимая мощность (в том числе прирост) | 171,8 км, 83,26 МВА
Срок ввода объекта | 2021
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | проектирование
Сметная стоимость проекта в ценах _____ года с НДС, млн. руб. | 155.8652
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Укрупненный сметный расчет
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | Ведутся конкурсные процедуры по выбору подрядной организации на выполнение ПИР.
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 146.8088
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | 0
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 0
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. | 0 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 0 | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 0
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. | 0 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 0 | 2
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | 0
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 0
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. | 0 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 0 | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 0
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. | 0 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 0 | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 0
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. | 0 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 0 | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 0
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. | 0 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 0 | 2
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | 146.8088
ЭКРА ООО ПЦ договор № 116 от 18/01/16- в ценах 2016 года с НДС, млн. руб. | 14.7903 |  | 3454+3464
% от сметной стоимости проекта | 9.489%
оплачено по договору, млн. руб. | 2.5 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 14.7903 | 2
Энергосетьстрой СП договор № 476 от 26/07/16- в ценах 2016 года с НДС, млн. руб. | 44.3432 |  | 4492
% от сметной стоимости проекта | 28.45%
оплачено по договору, млн. руб. | 13.303 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 0 | 2
Центр проектных экспертиз договор № 151 от 21/12/16- в ценах 2016 года с НДС, млн. руб. | 0.50814 |  | 4492
% от сметной стоимости проекта | 0.326%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.50814 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 0 | 2
Центр проектных экспертиз договор № 119/СМ от 21/12/16- в ценах 2016 года с НДС, млн. руб. | 0.0236 |  | 4492
% от сметной стоимости проекта | 0.01514%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.0236 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 0 | 2
КАПШИН договор № 475 от 26/07/16- в ценах 2016 года с НДС, млн. руб. | 26.9542 |  | 4493
% от сметной стоимости проекта | 17.29%
оплачено по договору, млн. руб. | 8.0863 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 0 | 2
Главгосэкспертиза России договор № 0363Д-16/РГЭ-3890/05/СТ от 19/12/16- в ценах 2016 года с НДС, млн. руб. | 0.55012 |  | 4493
% от сметной стоимости проекта | 0.3529%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.55012 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 0 | 2
Главгосэкспертиза России договор № 0362Д-16/РГЭ-3890/03/ГС от 19/12/16- в ценах 2016 года с НДС, млн. руб. | 2.7506 |  | 4493
% от сметной стоимости проекта | 1.765%
оплачено по договору, млн. руб. | 2.7506 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 0 | 2
Энергосетьстрой СП договор № 477 от 26/07/16- в ценах 2016 года с НДС, млн. руб. | 54.8721 |  | 4495
% от сметной стоимости проекта | 35.2%
оплачено по договору, млн. руб. | 16.4616 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 0 | 2
Азимут-Электропроект договор № 472 от 23/06/15- в ценах 2015 года с НДС, млн. руб. | 0.98099 |  | 4495
% от сметной стоимости проекта | 0.6294%
оплачено по договору, млн. руб. | 0 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 0.98099 | 2
УФК по надзору в сфере природопользования договор № заказ 2334 от 27/12/16- в ценах 2016 года с НДС, млн. руб. | 0.33554 |  | 4495
% от сметной стоимости проекта | 0.2153%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.33554 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 0 | 2
Центр проектных экспертиз договор № 150 от 21/12/16- в ценах 2016 года с НДС, млн. руб. | 0.67638 |  | 4495
% от сметной стоимости проекта | 0.4339%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.67638 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 0 | 2
Центр проектных экспертиз договор № 118/СМ от 21/12/16- в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 0.0236 |  | 4495
% от сметной стоимости проекта | 0.01514%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.0236 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 0 | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 0
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. | 0 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 0 | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 0
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. | 0 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 0 | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 0
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. | 0 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 0 | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 0
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. | 0 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 0 | 2
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками
в том числе
- СМР, %
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, %
% оплаты по объекту(предоплата) | 29.01%
всего оплачено по объекту | 45.2188
% освоения по объекту за отчетный период | 10.12%
всего освоено по объекту | 15.7713
Участники реализации инвестиционного проекта: | [юридическое лицо, вид услуг/ подряда, предмет договора, дата заключения/ расторжения и номер договора/ соглашений к договору]
- заказчик-застройщик
- проектно-изыскательские организации
- технические агенты
- подрядчики
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта
в том числе
- строительный персонал
- монтажный персонал
Основное оборудование | [наименование, количество, краткие технические характеристики, сроки изготовления/ поставки, место хранения]
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | На данный момент ведутся конкурсные процедуры по выбору подрядных организаций на выполнение ПИР. Плановый срок завершения конкурсных процедур - июль 2016 года.
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | [описание факта или события, ссылки на документы, влияние факта/ события на срок реализации проекта в месяцах, принятые меры по устранению причин отставаний и выявленных нарушений, исключающие их повторение]
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)