## 1. паспорт местоположение
ID объекта: | #REF!
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: |  | 2016 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Янтарьэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_4493
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 110 кВ Советск-330 – О-4 Черняховск с отпайкой на ПС О-32 Черняховск-2 (Л-106)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением __) | Обеспечить необходимый уровень надежности выдачи мощности Талаховской ТЭС и уровень надежности осуществления перетока мощности между востоком области (ПС 330 кВ Советск-330) и ключевым центром питания южной зоны (ПС 110 кВ О-4 Черняховск).
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | АО "Янтарьэнерго"
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Калининградская область
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Черняховский район, Неманский район, Советский городской округ
6 | Наличие решения о резервировании земель | Объект реконструкции - реализуется в рамках существующих границ земельных участков
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | Отсутствует
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | Отсутствует необходимость изменения категории
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | Нет необходимости
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | Нет необходимости
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | Объект реконструкции
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | Объект реконструкции
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | Отсутствует
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | Отсутствует
15 | Наличие утвержденной проектной документации | Отсутствует
16 | Наличие разрешения на строительство | Отсутствует
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | Замена провода АС-95, АС-120 на АС-185 на 57,45 км линии, замена трофейных опор (269 шт.)
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | Объект не предусмотрен в рамках Схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Калининградской области на 2017-2021 гг.
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | Объект не предусмотрен в рамках Схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Калининградской области на 2017-2021 гг.
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | Объект не относится к объектам ЕНЭС
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | Сетевой объект
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | Объект реконструкции
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | Сетевой объект
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 476,17 млн. руб. с НДС
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 403,53 млн. руб. без НДС

## 2. паспорт ТП
ID объекта: | #REF!
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2016 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Янтарьэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_4493
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 110 кВ Советск-330 – О-4 Черняховск с отпайкой на ПС О-32 Черняховск-2 (Л-106)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
… | [6 empty] | … |  |  |  |  | … | … | … | … | …

## 3.1. паспорт Техсостояние ПС
ID объекта: | #REF!
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2016 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Янтарьэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_4493
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 110 кВ Советск-330 – О-4 Черняховск с отпайкой на ПС О-32 Черняховск-2 (Л-106)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 паспорт Техсостояние ЛЭП
ID объекта: | #REF!
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2016 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Янтарьэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_4493
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 110 кВ Советск-330 – О-4 Черняховск с отпайкой на ПС О-32 Черняховск-2 (Л-106)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | ВЛ 110 кВ Советск-330 - О-4 Черняховск с отпайкой на О-32 Черняховск-2(Л-106) | ВЛ 110 кВ Талаховская ТЭС - Советск-330 (Л-106); ВЛ 110 кВ Талаховская ТЭС - О-4 Черняховск с отпайкой на О-32 Черняховск-2 (Л-186) | от опоры №1 в районе ПС 110 кВ О-4 Черняховск до опоры №241 в районе ПС Советск -330; отпайка на О-32 ПС Черняховск-2 | от опоры №1 в районе ПС 110 кВ О-4 Черняховск до опоры №241 в районе ПС Советск -330; отпайка на О-32 ПС Черняховск-2 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1945/1962 | 1 | 1 | АС-120 | АС-240 | ВЛ | ВЛ | 57.45 | 57.45 | 2017 | 2010 | 5 | Акерные-металические решедчатые; промежуточные-бетонные | Акерные-металические решедчатые; промежуточные-многогранные | ООО "УК "Восток" 2013 | требуется реконструкция | Акт технического обследования от 11.05.2016 / АО "Янтарьэнерго" | Требуется замена

## 3.3 паспорт описание
ID объекта: | #REF!
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2016 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Янтарьэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_4493
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 110 кВ Советск-330 – О-4 Черняховск с отпайкой на ПС О-32 Черняховск-2 (Л-106)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | 1. Замена оборудования, выработавшего ресурс (замена трофейных (постройки до 1941 года) элементов ВЛ: опор и провода) 2. Снижение количества отключений в грозовой период (подвес грозотроса, не предусмотренного проектом более, чем на 80% протяженности ВЛ (отсутствуют тросостойки, горизонтальное расположение фаз)).
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Увеличение уровня надежности за счет замены "трофейных" электросетевых объектов.
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | Комплексная реконструкция 57,45 км одноцепной ВЛ 110 кВ с заменой провода АС-120 (АС-95) на АС-185.
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | Удельная стоимость реконструкции ВЛ 110 кВ - 8,29 млн. руб. с НДС / км в ценах года окончания работ.
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | Этапность при реализации отсутствует.
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Реконструкция Л-106 обусловлена совокупностью следующих факторов: - большая часть ВЛ является довоенной постройки и выполнена на металлических трофейных опорах, расположенных в том числе в пойме р. Инструч и находящихся в неудовлетворенном состоянии. - на большей протяжённости ВЛ-106 (более 80%) отсутствует (не предусмотрен проектом) грозозащитный трос (отсутствуют тросостойки, горизонтальное расположение фаз), что приводит к наиболее частым отключениям данной ВЛ в грозовой сезон; - по итогам выполнения 1-ого этапа работ схемы выдачи мощности в электрические сети АО «Янтарьэнерго» Талаховской ТЭС, разработанного ОАО «Институт «ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ», было рекомендовано провести мероприятия по реконструкции Л-106 (раздел 8, альбом №9739-09-т.3.2, стр. 88), в рассечку которой предполагается присоединение заходов на новую ТЭС (Протокол совещания у Директора Департамента развития электроэнергетики П.Н. Сниккарса от 25.09.2015 №09-1673пр).
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2016
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2017
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Проектирование

## 3.4. Паспорт надежность
ID объекта: | #REF!
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2016 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Янтарьэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_4493
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 110 кВ Советск-330 – О-4 Черняховск с отпайкой на ПС О-32 Черняховск-2 (Л-106)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
всего в год (-1), в том числе: |  | 0 | 0 | … | 0 | … | 85140 | 0 | 0 | … | … | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85140 | 0 | 0 | … | 0 | 0 | 0 | … | Описание
2015 | ВЛ 110 кВ Советск-330 – О-4 Черняховск с отпайкой на ПС О-32 Черняховск-2 (Л-106) | 0 | 0 | … | 0 | … | 85140 | 0 | 0 | … | …
всего в год (-2), в том числе: |  | 0 | 0 | … | 0 | … | 82800 | 0 | 0 | … | …
2014 | ВЛ 110 кВ Советск-330 – О-4 Черняховск с отпайкой на ПС О-32 Черняховск-2 (Л-106) | 0 | 0 | … | 0 | … | 82800 | 0 | 0 | … | …

## 4. паспортбюджет
ID объекта: | #REF!
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2016 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Янтарьэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_4493
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 110 кВ Советск-330 – О-4 Черняховск с отпайкой на ПС О-32 Черняховск-2 (Л-106)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -

## 5. анализ эконом эфф
ID объекта: | #REF!
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2015 г. №___
Год раскрытия информации: 2016 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Янтарьэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_4493
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 110 кВ Советск-330 – О-4 Черняховск с отпайкой на ПС О-32 Черняховск-2 (Л-106)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 403533920
Прочие расходы, руб. без НДС на объект | 0
Срок амортизации, лет | 25 |  | Собственный капитал
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Простой период окупаемости, лет |  |  | Не окупается
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС | 199300 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  |  | Не окупается
Первый ремонт объекта, лет после постройки | 1 |  | NPV в конце нормативного срока службы оборудования, руб. |  |  | -383149223.3654
Периодичность ремонта объекта, лет | 1 |  | Целесообразность реализации проекта |  |  | нет
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Возникновение прочих расходов, лет после постройки
Периодичность расходов, лет
Капитальный ремонт объекта (1 раз в 8 лет)
Налог на прибыль | 20%
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки | 9%
Срок кредита | 1
Ставка по кредиту | 10%
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 10%
Доля заемных средств | 0%
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 20.5%
Доля собственных средств | 100%
WACC | 20.5%
Период | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39
Прогноз инфляции | 12.4% | 10.5% | 6.6% | 4.3% | 4.3% | 4.3% | 4.3% | 4.3% | 4.3% | 4.3% | 4.3% | 4.3% | 4.3% | 4.3% | 4.3% | 4.3% | 4.3% | 4.3% | 4.3% | 4.3% | 4.3% | 4.3% | 4.3% | 4.3% | 4.3% | 4.3% | 4.3% | 4.3% | 4.3% | 4.3% | 4.3% | 4.3% | 4.3% | 4.3% | 4.3% | 4.3% | 4.3% | 4.3% | 4.3%
Кумулятивная инфляция | 12.4% | 24.2% | 32.4% | 38.09% | 44.03% | 50.22% | 56.68% | 63.42% | 70.45% | 77.78% | 85.42% | 93.39% | 101.7% | 110.4% | 119.4% | 128.9% | 138.7% | 149% | 159.7% | 170.8% | 182.5% | 194.6% | 207.3% | 220.5% | 234.3% | 248.7% | 263.7% | 279.3% | 295.6% | 312.6% | 330.4% | 348.9% | 368.2% | 388.3% | 409.3% | 431.2% | 454.1% | 477.9% | 502.7%
Доход, руб. без НДС | 0 | 0 | 8826581.0843 | 9206124.071 | 9601987.406 | 10014872.8645 | 10445512.3977 | 10894669.4308 | 11363140.2163 | 11851755.2456 | 12361380.7211 | 12892920.0921 | 13447315.6561 | 14025550.2293 | 14628648.8892 | 15257680.7914 | 15913761.0655 | 16598052.7913 | 17311769.0613 | 18056175.1309 | 18832590.6616 | 19642392.06 | 20487014.9186 | 21367956.5601 | 22286778.6922 | 23245110.1759 | 24244649.9135 | 25287169.8598 | 26374518.1637 | 27508622.4448 | 28691493.2099 | 29925227.4179 | 31212012.1969 | 32554128.7214 | 33953956.2564 | 35413976.3754 | 36936777.3596 | 38525058.786 | 40181636.3138
Кредит, руб. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39
Основной долг на начало периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Поступление кредита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Погашение основного долга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Начисление процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39
БДР, руб. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39
Доход | 0 | 0 | 8826581.0843 | 9206124.071 | 9601987.406 | 10014872.8645 | 10445512.3977 | 10894669.4308 | 11363140.2163 | 11851755.2456 | 12361380.7211 | 12892920.0921 | 13447315.6561 | 14025550.2293 | 14628648.8892 | 15257680.7914 | 15913761.0655 | 16598052.7913 | 17311769.0613 | 18056175.1309 | 18832590.6616 | 19642392.06 | 20487014.9186 | 21367956.5601 | 22286778.6922 | 23245110.1759 | 24244649.9135 | 25287169.8598 | 26374518.1637 | 27508622.4448 | 28691493.2099 | 29925227.4179 | 31212012.1969 | 32554128.7214 | 33953956.2564 | 35413976.3754 | 36936777.3596 | 38525058.786 | 40181636.3138
Операционные расходы | 0 | 0 | -5818061.6302 | -6068238.2803 | -6329172.5263 | -6601326.945 | -6885184.0036 | -7181246.9158 | -7490040.5331 | -7812112.2761 | -8148033.1039 | -8498398.5274 | -8863829.6641 | -9244974.3396 | -9642508.2362 | -10057136.0904 | -10489592.9423 | -10940645.4388 | -11411093.1927 | -11901770.2 | -12413546.3186 | -12947328.8103 | -13504063.9491 | -14084738.6989 | -14690382.463 | -15322068.9089 | -15980917.872 | -16668097.3405 | -17384825.5261 | -18132373.0237 | -18912065.0637 | -19725283.8615 | -20573471.0675 | -21458130.3234 | -22380829.9273 | -23343205.6142 | -24346963.4556 | -25393882.8842 | -26485819.8482
Ремонт объекта | 0 | 0 | -263871.8687 | -275218.359 | -287052.7485 | -299396.0167 | -312270.0454 | -325697.6573 | -339702.6566 | -354309.8708 | -369545.1953 | -385435.6387 | -402009.3711 | -419295.7741 | -437325.4924 | -456130.4885 | -475744.0995 | -496201.0958 | -517537.7429 | -539791.8659 | -563002.9161 | -587212.0415 | -612462.1593 | -638798.0322 | -666266.3475 | -694915.8005 | -724797.1799 | -755963.4586 | -788469.8874 | -822374.0925 | -857736.1785 | -894618.8342 | -933087.444 | -973210.2041 | -1015058.2429 | -1058705.7473 | -1104230.0945 | -1151711.9885 | -1201235.6041
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | 0 | 0 | -5554189.7615 | -5793019.9213 | -6042119.7779 | -6301930.9283 | -6572913.9582 | -6855549.2584 | -7150337.8766 | -7457802.4053 | -7778487.9087 | -8112962.8888 | -8461820.293 | -8825678.5656 | -9205182.7439 | -9601005.6019 | -10013848.8428 | -10444444.343 | -10893555.4497 | -11361978.3341 | -11850543.4024 | -12360116.7687 | -12891601.7898 | -13445940.6668 | -14024116.1154 | -14627153.1084 | -15256120.6921 | -15912133.8818 | -16596355.6387 | -17309998.9312 | -18054328.8852 | -18830665.0273 | -19640383.6235 | -20484920.1193 | -21365771.6844 | -22284499.8669 | -23242733.3611 | -24242170.8957 | -25284584.2442
Капитальный ремонт объекта (1 раз в 8 лет)
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)**
EBITDA | 0 | 0 | 3008519.4542 | 3137885.7907 | 3272814.8797 | 3413545.9195 | 3560328.394 | 3713422.515 | 3873099.6831 | 4039642.9695 | 4213347.6172 | 4394521.5647 | 4583485.992 | 4780575.8897 | 4986140.6529 | 5200544.701 | 5424168.1232 | 5657407.3525 | 5900675.8686 | 6154404.931 | 6419044.343 | 6695063.2497 | 6982950.9695 | 7283217.8612 | 7596396.2292 | 7923041.267 | 8263732.0415 | 8619072.5193 | 8989692.6376 | 9376249.4211 | 9779428.1462 | 10199943.5565 | 10638541.1294 | 11095998.398 | 11573126.3291 | 12070770.7612 | 12589813.9039 | 13131175.9018 | 13695816.4656
Амортизация | 0 | 0 | -16141356.7824 | -16141356.7824 | -16141356.7824 | -16141356.7824 | -16141356.7824 | -16141356.7824 | -16141356.7824 | -16141356.7824 | -16141356.7824 | -16141356.7824 | -16141356.7824 | -16141356.7824 | -16141356.7824 | -16141356.7824 | -16141356.7824 | -16141356.7824 | -16141356.7824 | -16141356.7824 | -16141356.7824 | -16141356.7824 | -16141356.7824 | -16141356.7824 | -16141356.7824 | -16141356.7824 | -16141356.7824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EBIT | 0 | 0 | -13132837.3282 | -13003470.9917 | -12868541.9027 | -12727810.8629 | -12581028.3883 | -12427934.2674 | -12268257.0992 | -12101713.8129 | -11928009.1652 | -11746835.2176 | -11557870.7903 | -11360780.8927 | -11155216.1294 | -10940812.0814 | -10717188.6592 | -10483949.4299 | -10240680.9138 | -9986951.8514 | -9722312.4394 | -9446293.5326 | -9158405.8129 | -8858138.9212 | -8544960.5532 | -8218315.5153 | -7877624.7408 | 8619072.5193 | 8989692.6376 | 9376249.4211 | 9779428.1462 | 10199943.5565 | 10638541.1294 | 11095998.398 | 11573126.3291 | 12070770.7612 | 12589813.9039 | 13131175.9018 | 13695816.4656
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль до налогообложения | 0 | 0 | -13132837.3282 | -13003470.9917 | -12868541.9027 | -12727810.8629 | -12581028.3883 | -12427934.2674 | -12268257.0992 | -12101713.8129 | -11928009.1652 | -11746835.2176 | -11557870.7903 | -11360780.8927 | -11155216.1294 | -10940812.0814 | -10717188.6592 | -10483949.4299 | -10240680.9138 | -9986951.8514 | -9722312.4394 | -9446293.5326 | -9158405.8129 | -8858138.9212 | -8544960.5532 | -8218315.5153 | -7877624.7408 | 8619072.5193 | 8989692.6376 | 9376249.4211 | 9779428.1462 | 10199943.5565 | 10638541.1294 | 11095998.398 | 11573126.3291 | 12070770.7612 | 12589813.9039 | 13131175.9018 | 13695816.4656
Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1723814.5039 | -1797938.5275 | -1875249.8842 | -1955885.6292 | -2039988.7113 | -2127708.2259 | -2219199.6796 | -2314625.2658 | -2414154.1522 | -2517962.7808 | -2626235.1804 | -2739163.2931
Чистая прибыль | 0 | 0 | -13132837.3282 | -13003470.9917 | -12868541.9027 | -12727810.8629 | -12581028.3883 | -12427934.2674 | -12268257.0992 | -12101713.8129 | -11928009.1652 | -11746835.2176 | -11557870.7903 | -11360780.8927 | -11155216.1294 | -10940812.0814 | -10717188.6592 | -10483949.4299 | -10240680.9138 | -9986951.8514 | -9722312.4394 | -9446293.5326 | -9158405.8129 | -8858138.9212 | -8544960.5532 | -8218315.5153 | -7877624.7408 | 6895258.0155 | 7191754.1101 | 7500999.5369 | 7823542.5169 | 8159954.8452 | 8510832.9035 | 8876798.7184 | 9258501.0633 | 9656616.609 | 10071851.1232 | 10504940.7215 | 10956653.1725
| 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5
Денежный поток на собственный капитал, руб. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39
EBIT | 0 | 0 | -13132837.3282 | -13003470.9917 | -12868541.9027 | -12727810.8629 | -12581028.3883 | -12427934.2674 | -12268257.0992 | -12101713.8129 | -11928009.1652 | -11746835.2176 | -11557870.7903 | -11360780.8927 | -11155216.1294 | -10940812.0814 | -10717188.6592 | -10483949.4299 | -10240680.9138 | -9986951.8514 | -9722312.4394 | -9446293.5326 | -9158405.8129 | -8858138.9212 | -8544960.5532 | -8218315.5153 | -7877624.7408 | 8619072.5193 | 8989692.6376 | 9376249.4211 | 9779428.1462 | 10199943.5565 | 10638541.1294 | 11095998.398 | 11573126.3291 | 12070770.7612 | 12589813.9039 | 13131175.9018 | 13695816.4656
Амортизация | 0 | 0 | 16141356.7824 | 16141356.7824 | 16141356.7824 | 16141356.7824 | 16141356.7824 | 16141356.7824 | 16141356.7824 | 16141356.7824 | 16141356.7824 | 16141356.7824 | 16141356.7824 | 16141356.7824 | 16141356.7824 | 16141356.7824 | 16141356.7824 | 16141356.7824 | 16141356.7824 | 16141356.7824 | 16141356.7824 | 16141356.7824 | 16141356.7824 | 16141356.7824 | 16141356.7824 | 16141356.7824 | 16141356.7824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1723814.5039 | -1797938.5275 | -1875249.8842 | -1955885.6292 | -2039988.7113 | -2127708.2259 | -2219199.6796 | -2314625.2658 | -2414154.1522 | -2517962.7808 | -2626235.1804 | -2739163.2931
НДС | -38050685.0846 | -34585420.4361 | 541533.5017 | 564819.4423 | 589106.6783 | 614438.2655 | 640859.1109 | 668416.0527 | 697157.943 | 727135.7345 | 758402.5711 | 791013.8817 | 825027.4786 | 860503.6601 | 897505.3175 | 936098.0462 | 976350.2622 | 1018333.3234 | 1062121.6563 | 1107792.8876 | 1155427.9817 | 1205111.385 | 1256931.1745 | 1310979.215 | 1367351.3213 | 1426147.4281 | 1487471.7675 | 1551433.0535 | 1618144.6748 | 1687724.8958 | 1760297.0663 | 1835989.8402 | 1914937.4033 | 1997279.7116 | 2083162.7392 | 2172738.737 | 2266166.5027 | 2363611.6623 | 2465246.9638
Изменения в рабочем капитале | 0 | 0 | -794392.2976 | -34158.8688 | -35627.7002 | -37159.6913 | -38757.558 | -40424.133 | -42162.3707 | -43975.3526 | -45866.2928 | -47838.5434 | -49895.6008 | -52041.1116 | -54278.8794 | -56612.8712 | -59047.2247 | -61586.2553 | -64234.4643 | -66996.5463 | -69877.3978 | -72882.1259 | -76016.0573 | -79284.7477 | -82693.9919 | -86249.8335 | -89958.5764 | -93826.7952 | -97861.3474 | -102069.3853 | -106458.3689 | -111036.0787 | -115810.6301 | -120790.4872 | -125984.4782 | -131401.8107 | -137052.0886 | -142945.3284 | -149091.9775
Инвестиции (финансирование) | -211392694.9142 | -192141224.6451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Изменения финансовых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Чистый денежный поток | -249443379.9988 | -226726645.0812 | 2755660.6583 | 3668546.3642 | 3826293.8579 | 3990824.4938 | 4162429.947 | 4341414.4347 | 4528095.2554 | 4722803.3514 | 4925883.8955 | 5137696.903 | 5358617.8698 | 5589038.4382 | 5829367.0911 | 6080029.876 | 6341471.1607 | 6614154.4206 | 6898563.0607 | 7195201.2723 | 7504594.927 | 7827292.5088 | 8163866.0867 | 8514912.3284 | 8881053.5586 | 9262938.8616 | 9661245.2326 | 8352864.2738 | 8712037.4375 | 9086655.0474 | 9477381.2144 | 9884908.6066 | 10309959.6767 | 10753287.9428 | 11215679.3243 | 11697953.5353 | 12200965.5373 | 12725607.0554 | 13272808.1588
Накопленный ЧДП | -249443379.9988 | -476170025.08 | -473414364.4217 | -469745818.0575 | -465919524.1996 | -461928699.7058 | -457766269.7589 | -453424855.3241 | -448896760.0687 | -444173956.7174 | -439248072.8219 | -434110375.9189 | -428751758.049 | -423162719.6108 | -417333352.5197 | -411253322.6437 | -404911851.4831 | -398297697.0625 | -391399134.0018 | -384203932.7296 | -376699337.8026 | -368872045.2938 | -360708179.2071 | -352193266.8786 | -343312213.3201 | -334049274.4585 | -324388029.2258 | -316035164.9521 | -307323127.5145 | -298236472.4672 | -288759091.2528 | -278874182.6462 | -268564222.9695 | -257810935.0267 | -246595255.7024 | -234897302.1671 | -222696336.6298 | -209970729.5744 | -196697921.4156
Коэффициент дисконтирования | 0.91098 | 0.756 | 0.62738 | 0.52065 | 0.43207 | 0.35857 | 0.29757 | 0.24694 | 0.20493 | 0.17007 | 0.14114 | 0.11712 | 0.097199 | 0.080663 | 0.06694 | 0.055552 | 0.046101 | 0.038258 | 0.03175 | 0.026348 | 0.021866 | 0.018146 | 0.015059 | 0.012497 | 0.010371 | 0.0086066 | 0.0071424 | 0.0059273 | 0.0049189 | 0.0040821 | 0.0033876 | 0.0028113 | 0.002333 | 0.0019361 | 0.0016067 | 0.0013334 | 0.0011066 | 0.0009183 | 0.00076208
PV | -227236692.4108 | -171404409.9342 | 1728853.2023 | 1910026.3032 | 1653242.684 | 1430981.012 | 1238600.1622 | 1072082.962 | 927952.3065 | 803198.5524 | 695216.6724 | 601751.8583 | 520852.4384 | 450829.123 | 390219.7305 | 337758.6547 | 292350.4372 | 253046.893 | 219027.3107 | 189581.3154 | 164094.0348 | 142033.26 | 122938.3321 | 106410.5231 | 92104.7101 | 79722.1681 | 69004.3331 | 49509.8527 | 42853.7563 | 37092.5045 | 32105.7943 | 27789.4967 | 24053.4813 | 20819.7353 | 18020.7335 | 15598.0291 | 13501.0327 | 11685.9561 | 10114.8981
NPV (без учета продажи) | -227236692.4108 | -398641102.345 | -396912249.1427 | -395002222.8395 | -393348980.1555 | -391917999.1435 | -390679398.9813 | -389607316.0193 | -388679363.7128 | -387876165.1604 | -387180948.488 | -386579196.6297 | -386058344.1914 | -385607515.0684 | -385217295.3378 | -384879536.6831 | -384587186.2459 | -384334139.3529 | -384115112.0422 | -383925530.7268 | -383761436.692 | -383619403.432 | -383496465.0999 | -383390054.5767 | -383297949.8666 | -383218227.6985 | -383149223.3654 | -383099713.5127 | -383056859.7563 | -383019767.2519 | -382987661.4576 | -382959871.9609 | -382935818.4796 | -382914998.7443 | -382896978.0107 | -382881379.9816 | -382867878.9489 | -382856192.9929 | -382846078.0948
IRR | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
PP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DPP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054
* форма заполняется: - в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов - в отношении реконструируемых объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток - по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн.рублей и более
** От уплаты налога на имущество освобождаются линии электропередач, а также сооружения, являющихся неотъемлемой частью указанных объектов. Перечень имущества, относящегося к указанным объектам утвержден Постановлением Правительства РФ от 30 сентября 2004 г. N 504 "О перечне имущества, относящегося к железнодорожным путям общего пользования, федеральным автомобильным дорогам общего пользования, магистральным трубопроводам, линиям энергопередачи, а также сооружений, являющихся неотъемлемой технологической частью указанных объектов, в отношении которых организации освобождаются от обложения налогом на имущество организаций"

## 6.1. Паспорт сетевой график
ID объекта: | #REF!
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2016 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Янтарьэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_4493
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 110 кВ Советск-330 – О-4 Черняховск с отпайкой на ПС О-32 Черняховск-2 (Л-106)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
по состоянию на 01.01.2016 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика | Сроки выполнения |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на ТП | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | 2017-03-01 | 2017-03-01
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | 2017-09-01 | 2017-09-01
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2016-07-15 | 2016-07-15 | 2016-07-26 | 2016-07-26 | 100 | 100
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | 2017-02-10 | 2017-02-10
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | 2017-03-10 | 2017-03-10 | 2016-12-30
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.9. | Утверждение проектной документации | 2017-03-15 | 2017-03-15
1.10. | Получение разрешения на строительство | 2017-03-25 | 2017-03-25
1.11. | Разработка рабочей документации | 2017-03-30 | 2017-03-30
1.12. | Организационный этап
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 2017-05-25 | 2017-05-25 | 2016-12-26 | 2016-12-26 | 100 | 100
2.1. | Закупка основного оборудования | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 2017-03-25 | 2017-05-25
3.1. | Поставка основного оборудования | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
3.2. | Монтаж основного оборудования | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | 2017-09-20 | 2017-09-20
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | 2017-09-20 | 2017-09-20
3.5. | Пусконаладочные работы | 2017-10-01 | 2017-12-01
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию
4 | Комплексное опробование оборудования | 2017-10-15 | 2017-10-15
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 2017-11-05 | 2017-11-15
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | 2017-10-01 | 2017-11-01
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 2017-11-10 | 2017-11-20
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2017-11-10 | 2017-11-20

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
ID объекта: | #REF!
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2016 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Янтарьэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_4493
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 110 кВ Советск-330 – О-4 Черняховск с отпайкой на ПС О-32 Черняховск-2 (Л-106)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | Факт 2015 | 2016 |  |  |  | 2017 |  |  |  | 2018 |  |  |  | 2019 |  |  |  | 2020 |  |  |  | 2021 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Факт |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2015 | по состоянию на 01.01.2016 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Предложение по корректировке плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 476.17 | 0 | 476.17 | 476.17 | 0 | 0 | 0 | 11.6061 | 11.6061 | 226.7266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476.17 | 0
1.1 | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 4.0309 | 0 | 4.0309 | 4.0309 | 0 | 0 | 0 | 0.21914 | 0.21914 | 4.0309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0309 | 0
1.4 | платы за технологическое присоединение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования | 472.1391 | 0 | 472.1391 | 472.1391 | 0 | 0 | 0 | 11.387 | 11.387 | 222.6958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472.1391 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 403.5339 | 0 | 403.5339 | 403.5339 | 0 | 0 | 0 | 0.21914 | 0.21914 | 393.8361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403.5339 | 0
2.1 | проектно-изыскательские работы | 24.6506 | 0 | 24.6506 | 24.6506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6506 | 0
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 291.2446 | 0 | 291.2446 | 291.2446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.2446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.2446 | 0
2.3 | оборудование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | прочие затраты | 87.6387 | 0 | 87.6387 | 87.6387 | 0 | 0 | 0 | 0.21914 | 0.21914 | 87.6387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.6387 | 0
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 57.45 | 0 | 57.45 | 57.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.45 | 0
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Другое3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Другое3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | млн рублей (без НДС) | 403.5339 | 0 | 403.5339 | 403.5339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403.5339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403.5339 | 0
5.2 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5 | км | 57.45 | 0 | 57.45 | 57.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.45 | 0
5.6 | другое3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5 | другое3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
ID объекта: | #REF!
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2016 год
АО "Янтарьэнерго"
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Янтарьэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_4493
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 110 кВ Советск-330 – О-4 Черняховск с отпайкой на ПС О-32 Черняховск-2 (Л-106)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
1 | АО "Янтарьэнерго" | Сетевая организация | 43040 | - | - | - | - | 57.45 | - | - | - | ПИР | Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция ВЛ 110 кВ Советск-330 – О-4 Черняховск (Л-106) инв. №5321340». | АО "Янтарьэнерго" | 24244.449 | УР | 24244.449 | ООК | ООК | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49623 | b2b-mrsk.ru | 42536 | 42536 | 42557 | 42592 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Идет прием заявок

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2016 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Янтарьэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_4493
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 110 кВ Советск-330 – О-4 Черняховск с отпайкой на ПС О-32 Черняховск-2 (Л-106)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Реконструкция ВЛ 110 кВ Советск-330 – О-4 Черняховск с отпайкой на ПС О-32 Черняховск-2 (Л-106)
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Черняховский район, Неманский район, Советский городской округ
Тип проекта | Техническое перевооружение и реконструкция
Вводимая мощность (в том числе прирост) | - (-) МВА
Срок ввода объекта | 2017
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | Проектирование
Сметная стоимость проекта в ценах 4 кв. 2014 года с НДС, млн. руб. | 476.17
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Укрупненный сметный расчет
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб.
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 30.255
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | 0
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 10
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 10
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 10
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 10
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 10
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | 0
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 20
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 20
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 20
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 20
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 20
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 20
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 20
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 20
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 20
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 20
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 20
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 20
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 20
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 20
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 20
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 20
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 20
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 20
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 20
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 20
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 20
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 20
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 20
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 20
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 20
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | 30.255
КАПШИН договор № 475 от 26/07/16- в ценах 2016 года с НДС, млн. руб. | 26.9542 | 30
% от сметной стоимости проекта | 5.661%
оплачено по договору, млн. руб. | 8.0863 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 0 | 2
Главгосэкспертиза России договор № 0363Д-16/РГЭ-3890/05/СТ от 19/12/16- в ценах 2016 года с НДС, млн. руб. | 0.55012 | 30
% от сметной стоимости проекта | 0.1155%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.55012 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 0 | 2
Главгосэкспертиза России договор № 0362Д-16/РГЭ-3890/03/ГС от 19/12/16- в ценах 2016 года с НДС, млн. руб. | 2.7506 | 30
% от сметной стоимости проекта | 0.5777%
оплачено по договору, млн. руб. | 2.7506 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 0 | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 30
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 30
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 30
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 30
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 30
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 30
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 30
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками
в том числе
- СМР, %
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, %
% оплаты по объекту(предоплата) | 2.391%
всего оплачено по объекту | 11.387
% освоения по объекту за отчетный период | 0%
всего освоено по объекту | 0
Участники реализации инвестиционного проекта: | [юридическое лицо, вид услуг/ подряда, предмет договора, дата заключения/ расторжения и номер договора/ соглашений к договору]
- заказчик-застройщик
- проектно-изыскательские организации
- технические агенты
- подрядчики
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта
в том числе
- строительный персонал
- монтажный персонал
Основное оборудование | [наименование, количество, краткие технические характеристики, сроки изготовления/ поставки, место хранения]
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | [возможность реализации в установленный срок, отставание от установленного срока, причины отставания, возможный срок ввода объекта]
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | [описание факта или события, ссылки на документы, влияние факта/ события на срок реализации проекта в месяцах, принятые меры по устранению причин отставаний и выявленных нарушений, исключающие их повторение]
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)