## 1. паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 20__ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Россети Янтарь" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_22-1297
(идентификатор инвестиционного проекта)
Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 071-09 со строительством дополнительной СТП 15/0,4 кВ 63 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 071-09 на вновь построенную ТП, строительство ВЛ 15 кВ протяженностью 760 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 35 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 071-09 протяженностью 1136 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 071-09 протяженностью 484 м в г. Мамоново
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением 1) | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, не связанное с подключением новых потребителей; Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | нд
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Калининградская область
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Мамоновский городской округ
6 | Наличие решения о резервировании земель | не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | не требуется
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | не относится
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | не относится
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | не требуется
15 | Наличие утвержденной проектной документации | да
16 | Наличие разрешения на строительство | не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | ∆P15тр=0,063 МВА, ∆L15лэп=0,76 км, ∆L0,4лэп=-0,449 км, L0,4з_лэп=1,136 км
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | нд
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | нд
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | нд
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | нд
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | нд
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нд
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 10,42 млн рублей
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 0 млн рублей

## 2. паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Россети Янтарь" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_22-1297
(идентификатор инвестиционного проекта)
Акционерное общество "Россети Янтарь" ДЗО ПАО "Россети"
Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 071-09 со строительством дополнительной СТП 15/0,4 кВ 63 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 071-09 на вновь построенную ТП, строительство ВЛ 15 кВ протяженностью 760 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 35 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 071-09 протяженностью 1136 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 071-09 протяженностью 484 м в г. Мамоново
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1
| Всего |  |  | - | - | - | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0

## 3.1. паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Россети Янтарь" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_22-1297
(идентификатор инвестиционного проекта)
Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 071-09 со строительством дополнительной СТП 15/0,4 кВ 63 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 071-09 на вновь построенную ТП, строительство ВЛ 15 кВ протяженностью 760 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 35 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 071-09 протяженностью 1136 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 071-09 протяженностью 484 м в г. Мамоново
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | - | СТП 15/0,4 кВ-новая | трансформатор силовой масляный | - | ТМГ | - | Т-1 | - | 2028 | - | - | 15 | - | 0.063 | - | - | - | - | -
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Россети Янтарь" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_22-1297
(идентификатор инвестиционного проекта)
Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 071-09 со строительством дополнительной СТП 15/0,4 кВ 63 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 071-09 на вновь построенную ТП, строительство ВЛ 15 кВ протяженностью 760 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 35 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 071-09 протяженностью 1136 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 071-09 протяженностью 484 м в г. Мамоново
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | - | ВЛ 15 кВ 15-071 | - | от оп.95 до СТП-новой | - | 15 | - | 15 | - | - | 1 | - | 70 | - | ВЛЗ | - | 0.76 | - | - | - | - | ж/б | - | - | - | -
2 | - | ВЛИ 0,4 кВ от СТП-новой | - | от СТП-новой до оп. 18 Л-1 от ТП 071-09 | - | 0.4 | - | 0.4 | - | - | 1 | - | 95 | - | ВЛИ | - | 0.035 | - | - | - | - | ж/б | - | - | - | -
3 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 071-09 | ВЛИ 0,4 кВ от СТП-новой | оп.18-37 | оп.18-37 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1955 | 1 | 1 | 35 | 95 | ВЛ | ВЛИ | 0.513 | 0.513 | - | 2019 | 4 | дер. | ж/б | 2017 г. ООО "ЭнЭкА" | В целом исправно и соответствует требованиям НТД | Акт обсл. ВЛ 0,4 кВ от ТП 071-09 от 20.06.2022 г. | требуется проведение комплексной реконструкции с заменой провода и опор
|  |  | оп.18- - 18-6 | оп.18- - 18-6 | [7 empty] | 35 | 70 |  |  | 0.174 | 0.174
|  |  | оп.23 - 23-3, 26 - 26-1 | оп.23 - 23-3, 26 - 26-1 | [7 empty] | 35 | 50 |  |  | 0.118 | 0.118
| ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 071-09 | - | от ТП до оп.18 | - | 0.4 | - | 0.4 | - | 1955 | 1 | - | 35 | - | ВЛ | - | 0.484 | - | - | 2019 | 4 | дер. | - | 2017 г. ООО "ЭнЭкА" | В целом исправно и соответствует требованиям НТД | Акт обсл. ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-10 от 19.04.2022 | требуется демонтаж участка
4 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 071-09 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 071-09 | от ТП до оп.7 | от ТП до оп.7 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1955 | 1 | 1 | 50+35, 35 | 95 | ВЛ | ВЛИ | 0.301 | 0.301 | - | 2019 | 4 | дер. | ж/б | 2017 г. ООО "ЭнЭкА" | В целом исправно и соответствует требованиям НТД | Акт обсл. ВЛ 0,4 кВ от ТП 071-09 от 20.06.2022 г. | требуется проведение комплексной реконструкции с заменой провода и опор
|  |  | оп.7 - 7-1 | оп.7 - 7-1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1955 | 1 | 1 | 50+35, 35 | 50 | ВЛ | ВЛИ | 0.03 | 0.03 | - | 2019 | 4 | дер. | ж/б | 2017 г. ООО "ЭнЭкА" | В целом исправно и соответствует требованиям НТД | Акт обсл. ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-10 от 19.04.2022 | требуется проведение комплексной реконструкции с заменой провода и опор
[16 empty] | 1.62 | 1.931 | 0.311

## 3.3 паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 20__ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Россети Янтарь" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_22-1297
(идентификатор инвестиционного проекта)
Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 071-09 со строительством дополнительной СТП 15/0,4 кВ 63 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 071-09 на вновь построенную ТП, строительство ВЛ 15 кВ протяженностью 760 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 35 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 071-09 протяженностью 1136 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 071-09 протяженностью 484 м в г. Мамоново
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Приведение эксплуатуционного состояния ВЛ 0,4 кВ к действующим НТД, ПТЭ,ПУЭ, отраслевым регламентам, ГОСТ 32144-13
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | После реализации инвестиционного проекта контрольные параметры будут приведены в надлежащее состояние. Повышение индекса состояния до нормированного значения. Уровень напряжения соответсвует требованиям ГОСТ 32144-2013 (220 В).
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 071-09 со строительством дополнительной СТП 15/0,4 кВ 63 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 071-09 на вновь построенную ТП, строительство ВЛ 15 кВ протяженностью 760 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 35 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 071-09 протяженностью 1136 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 071-09 протяженностью 484 м в г. Мамоново
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | ВЛ 15 кВ - 2,35 млн.руб./км; ВЛ 0,4 кВ - 2,49 млн.руб./км; СТП 15/0,4 кВ - 8,36 млн.руб./МВА
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | нет
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Жалобы жителей г. Мамоново на низкое качество электроэнергии. Акт технического обследования ВЛ 0,4 кВ от ТП 071-09 от 20.06.2022 г. - Превышен нормативный срок эксплуатации (год ввода 1955). Высокий износ участка цепей. Нарушение принципа построения сети, путем увеличения протяженности ВЛ 0,4 кВ при подключении новых потребителей. Недостаточная пропускная способность ВЛ 0,4 кВ в период зимнего максимума. Требуется разукрупнение сетей путем строительства МТП 15/0,4 кВ, ВЛИ 0,4 кВ от ТП 071-20 до оп. № 37 Л-1 от ТП 071-09, реконструкции В Л 0,4 кВ Л-1 от ТП 071-09 от ТП до оп. № 24, от оп. № 25 до оп. № 37, от опоры № 18 до опоры №18/6, от опоры № 23 до опоры № 23-3, от опоры № 26 до опоры № 26/1 с заменой опор с № 1 - по № 37, оп. с № 18/1 - по №18/6, оп. с № 23/1 - по №23/3, оп. № 26-1 и провода, ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 071-09 от ТП до опоры № 7, от оп. № 7 до оп. №7/1 с заменой опор с № 1 - по № 7 и провода. Участок ВЛ 0,4 от опоры № 24 до опоры № 25 Л-1 от ТП 071-09 демонтировать. Индекс технического состояния ВЛ 0,4 кВ от ТП 071-09 - 76,3. Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «Россети Янтарь» на период 2023-2027 гг., утв. Советом директоров (протокол от 23.03.2023 № 23).
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2024
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2025
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | С

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Россети Янтарь" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_22-1297
(идентификатор инвестиционного проекта)
Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 071-09 со строительством дополнительной СТП 15/0,4 кВ 63 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 071-09 на вновь построенную ТП, строительство ВЛ 15 кВ протяженностью 760 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 35 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 071-09 протяженностью 1136 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 071-09 протяженностью 484 м в г. Мамоново
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
всего в год (-1), в том числе: |  | Sгод (-1)Ti | Sгод (-1)Ni | Sгод (-1)Pi | Sгод N-1Ti·Ni | Sгод (-1)Ti·Pi | Nt | Sгод (-1)Ti·Ni/Nt | Sгод (-1)Ni/Nt |  | Описание причин | 2019 |  | 0 | 0 | 0 | 99264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В cоответствии с п.21 раздела IV Приказа МинЭнергетики РФ от 14.03.2016 №177 данный показатель территориальными сетевыми организациями не_рассчитывается | Снижение технологических нарушений до"0" после реконструкции ВЛ.
2017 | ВЛ 15-181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99264 | 0 | 0
всего в год (-2), в том числе: |  | Sгод (-2)Ti | Sгод (-2)Ni | Sгод (-2)Pi | Sгод (-2)Ti·Ni | Sгод (-2)Ti·Pi | Nt | Sгод (-2)Ti·Ni/Nt | Sгод (-2)Ni/Nt
2016 | ВЛ 15-181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85140 | 0 | 0

## 4. паспортбюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Россети Янтарь" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_22-1297
(идентификатор инвестиционного проекта)
Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 071-09 со строительством дополнительной СТП 15/0,4 кВ 63 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 071-09 на вновь построенную ТП, строительство ВЛ 15 кВ протяженностью 760 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 35 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 071-09 протяженностью 1136 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 071-09 протяженностью 484 м в г. Мамоново
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 5. анализ эконом эфф
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 20__ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Россети Янтарь" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_22-1297
(идентификатор инвестиционного проекта)
Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 071-09 со строительством дополнительной СТП 15/0,4 кВ 63 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 071-09 на вновь построенную ТП, строительство ВЛ 15 кВ протяженностью 760 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 35 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 071-09 протяженностью 1136 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 071-09 протяженностью 484 м в г. Мамоново
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 7899186.0593
Прочие расходы, руб. без НДС на объект | 0
Срок амортизации, лет | 25 |  | Собственный капитал
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Простой период окупаемости, лет |  |  | 10.3707
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС | 93210.3955 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  |  | не окупается
Первый ремонт объекта, лет после постройки | 6 |  | Чистая приведённая стоимость (NPV) через 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию, руб. |  |  | -3201881.2424
Периодичность ремонта объекта, лет | 6
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Возникновение прочих расходов, лет после постройки
Периодичность расходов, лет
Налог на прибыль | 20%
0
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки
Срок кредита | 1
Ставка по кредиту
Ставка по кредиту без учета субсидирования
Доля заемных средств | 0%
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 13.71%
Доля собственных средств | 100%
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) | 13.71%
Период | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41
Прогноз инфляции | 9.114% | 7.816% | 5.263% | 4.421% | 4.421% | 4.421% | 4.421% | 4.421% | 4.421% | 4.421% | 4.421% | 4.421% | 4.421% | 4.421% | 4.421% | 4.421% | 4.421% | 4.421% | 4.421% | 4.421% | 4.421% | 4.421% | 4.421% | 4.421% | 4.421% | 4.421% | 4.421% | 4.421% | 4.421% | 4.421% | 4.421% | 4.421% | 4.421% | 4.421% | 4.421% | 4.421% | 4.421% | 4.421% | 4.421% | 4.421% | 4.421%
Кумулятивная инфляция | 9.114% | 17.64% | 23.83% | 29.31% | 35.02% | 40.99% | 47.23% | 53.74% | 60.53% | 67.63% | 75.04% | 82.78% | 90.86% | 99.3% | 108.1% | 117.3% | 126.9% | 136.9% | 147.4% | 158.4% | 169.8% | 181.7% | 194.2% | 207.2% | 220.7% | 234.9% | 249.7% | 265.2% | 281.3% | 298.2% | 315.8% | 334.2% | 353.4% | 373.4% | 394.4% | 416.2% | 439% | 462.9% | 487.7% | 513.7% | 540.9%
Доход, руб. без НДС | 0 | 0 | 447959.8146 | 757199.1694 | 1200911.1836 | 1304163.9997 | 1361819.7598 | 1422024.4222 | 1484890.6713 | 1550536.1731 | 1619083.7956 | 1690661.8385 | 1765404.2738 | 1843450.9958 | 1924948.0838 | 2010048.075 | 2098910.2499 | 2191700.9309 | 2288593.7933 | 2389770.1903 | 2495419.4926 | 2605739.4428 | 2720936.5254 | 2841226.3535 | 2966834.0723 | 3097994.7801 | 3234953.9691 | 3377967.9841 | 3527304.5027 | 3683243.0366 | 3846075.4539 | 4016106.5263 | 4193654.499 | 4379051.6864 | 4572645.0944 | 4774797.0694 | 4985885.9771 | 5206306.91 | 5436472.4275 | 5676813.3277 | 5927779.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Кредит, руб. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41
Основной долг на начало периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Поступление кредита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Погашение основного долга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Начисление процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
БДР, руб. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41
Доход | 0 | 0 | 447959.8146 | 757199.1694 | 1200911.1836 | 1304163.9997 | 1361819.7598 | 1422024.4222 | 1484890.6713 | 1550536.1731 | 1619083.7956 | 1690661.8385 | 1765404.2738 | 1843450.9958 | 1924948.0838 | 2010048.075 | 2098910.2499 | 2191700.9309 | 2288593.7933 | 2389770.1903 | 2495419.4926 | 2605739.4428 | 2720936.5254 | 2841226.3535 | 2966834.0723 | 3097994.7801 | 3234953.9691 | 3377967.9841 | 3527304.5027 | 3683243.0366 | 3846075.4539 | 4016106.5263 | 4193654.499 | 4379051.6864 | 4572645.0944 | 4774797.0694 | 4985885.9771 | 5206306.91 | 5436472.4275 | 5676813.3277 | 5927779.454
Операционные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -137231.0403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -177900.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -230622.3748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -298968.8783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -387570.3314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -502429.4254 | 0 | 0 | 0 | 0
Ремонт объекта |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -137231.0403 | [5 empty] | -177900.389 | [5 empty] | -230622.3748 | [5 empty] | -298968.8783 | [5 empty] | -387570.3314 | [5 empty] | -502429.4254
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)***
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов, и начисленной амортизации (EBITDA) | 0 | 0 | 447959.8146 | 757199.1694 | 1200911.1836 | 1304163.9997 | 1224588.7195 | 1422024.4222 | 1484890.6713 | 1550536.1731 | 1619083.7956 | 1690661.8385 | 1587503.8848 | 1843450.9958 | 1924948.0838 | 2010048.075 | 2098910.2499 | 2191700.9309 | 2057971.4185 | 2389770.1903 | 2495419.4926 | 2605739.4428 | 2720936.5254 | 2841226.3535 | 2667865.1939 | 3097994.7801 | 3234953.9691 | 3377967.9841 | 3527304.5027 | 3683243.0366 | 3458505.1226 | 4016106.5263 | 4193654.499 | 4379051.6864 | 4572645.0944 | 4774797.0694 | 4483456.5517 | 5206306.91 | 5436472.4275 | 5676813.3277 | 5927779.454
Амортизация |  |  | -315967.4424 | -315967.4424 | -315967.4424 | -315967.4424 | -315967.4424 | -315967.4424 | -315967.4424 | -315967.4424 | -315967.4424 | -315967.4424 | -315967.4424 | -315967.4424 | -315967.4424 | -315967.4424 | -315967.4424 | -315967.4424 | -315967.4424 | -315967.4424 | -315967.4424 | -315967.4424 | -315967.4424 | -315967.4424 | -315967.4424 | -315967.4424 | -315967.4424 | -315967.4424 | -315967.4424 | -315967.4424 | -315967.4424 | -315967.4424 | -315967.4424 | -315967.4424 | -315967.4424 | -315967.4424 | -315967.4424 | -315967.4424 | -315967.4424 | -315967.4424 | -315967.4424 | -6426456.455 | -7765301.5498 | -10442991.7394
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) | 0 | 0 | 131992.3722 | 441231.7271 | 1200911.1836 | 988196.5574 | 908621.2771 | 1106056.9798 | 1168923.2289 | 1234568.7307 | 1303116.3532 | 1374694.3962 | 1271536.4424 | 1527483.5534 | 1608980.6415 | 1694080.6326 | 1782942.8075 | 1875733.4886 | 1742003.9762 | 2073802.7479 | 2179452.0502 | 2289772.0004 | 2404969.083 | 2525258.9112 | 2351897.7516 | 2782027.3378 | 2918986.5267 | 3062000.5417 | 3211337.0604 | 3367275.5942 | 3142537.6802 | 3700139.084 | 3877687.0566 | 4063084.2441 | 4256677.652 | 4458829.6271 | 4167489.1093 | 4890339.4676 | 5120504.9851 | 5360845.8853 | 5611812.0116 | 25 | 30 | 40
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль до налогообложения | 0 | 0 | 131992.3722 | 441231.7271 | 1200911.1836 | 988196.5574 | 908621.2771 | 1106056.9798 | 1168923.2289 | 1234568.7307 | 1303116.3532 | 1374694.3962 | 1271536.4424 | 1527483.5534 | 1608980.6415 | 1694080.6326 | 1782942.8075 | 1875733.4886 | 1742003.9762 | 2073802.7479 | 2179452.0502 | 2289772.0004 | 2404969.083 | 2525258.9112 | 2351897.7516 | 2782027.3378 | 2918986.5267 | 3062000.5417 | 3211337.0604 | 3367275.5942 | 3142537.6802 | 3700139.084 | 3877687.0566 | 4063084.2441 | 4256677.652 | 4458829.6271 | 4167489.1093 | 4890339.4676 | 5120504.9851 | 5360845.8853 | 5611812.0116
Налог на прибыль | 0 | 0 | -26398.4744 | -88246.3454 | -240182.2367 | -197639.3115 | -181724.2554 | -221211.396 | -233784.6458 | -246913.7461 | -260623.2706 | -274938.8792 | -254307.2885 | -305496.7107 | -321796.1283 | -338816.1265 | -356588.5615 | -375146.6977 | -348400.7952 | -414760.5496 | -435890.41 | -457954.4001 | -480993.8166 | -505051.7822 | -470379.5503 | -556405.4676 | -583797.3053 | -612400.1083 | -642267.4121 | -673455.1188 | -628507.536 | -740027.8168 | -775537.4113 | -812616.8488 | -851335.5304 | -891765.9254 | -833497.8219 | -978067.8935 | -1024100.997 | -1072169.1771 | -1122362.4023
Чистая прибыль | 0 | 0 | 105593.8978 | 352985.3816 | 960728.9468 | 790557.2459 | 726897.0217 | 884845.5838 | 935138.5831 | 987654.9846 | 1042493.0826 | 1099755.5169 | 1017229.1539 | 1221986.8428 | 1287184.5132 | 1355264.5061 | 1426354.246 | 1500586.7908 | 1393603.1809 | 1659042.1983 | 1743561.6402 | 1831817.6003 | 1923975.2664 | 2020207.1289 | 1881518.2013 | 2225621.8702 | 2335189.2214 | 2449600.4333 | 2569069.6483 | 2693820.4754 | 2514030.1442 | 2960111.2672 | 3102149.6453 | 3250467.3953 | 3405342.1216 | 3567063.7016 | 3333991.2875 | 3912271.5741 | 4096403.9881 | 4288676.7083 | 4489449.6093
| 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5
Денежный поток на собственный капитал, руб. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) | 0 | 0 | 131992.3722 | 441231.7271 | 1200911.1836 | 988196.5574 | 908621.2771 | 1106056.9798 | 1168923.2289 | 1234568.7307 | 1303116.3532 | 1374694.3962 | 1271536.4424 | 1527483.5534 | 1608980.6415 | 1694080.6326 | 1782942.8075 | 1875733.4886 | 1742003.9762 | 2073802.7479 | 2179452.0502 | 2289772.0004 | 2404969.083 | 2525258.9112 | 2351897.7516 | 2782027.3378 | 2918986.5267 | 3062000.5417 | 3211337.0604 | 3367275.5942 | 3142537.6802 | 3700139.084 | 3877687.0566 | 4063084.2441 | 4256677.652 | 4458829.6271 | 4167489.1093 | 4890339.4676 | 5120504.9851 | 5360845.8853 | 5611812.0116
Амортизация | 0 | 0 | 315967.4424 | 315967.4424 | 315967.4424 | 315967.4424 | 315967.4424 | 315967.4424 | 315967.4424 | 315967.4424 | 315967.4424 | 315967.4424 | 315967.4424 | 315967.4424 | 315967.4424 | 315967.4424 | 315967.4424 | 315967.4424 | 315967.4424 | 315967.4424 | 315967.4424 | 315967.4424 | 315967.4424 | 315967.4424 | 315967.4424 | 315967.4424 | 315967.4424 | 315967.4424 | 315967.4424 | 315967.4424 | 315967.4424 | 315967.4424 | 315967.4424 | 315967.4424 | 315967.4424 | 315967.4424 | 315967.4424 | 315967.4424 | 315967.4424 | 315967.4424 | 315967.4424
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на прибыль | 0 | 0 | -26398.4744 | -88246.3454 | -240182.2367 | -197639.3115 | -181724.2554 | -221211.396 | -233784.6458 | -246913.7461 | -260623.2706 | -274938.8792 | -254307.2885 | -305496.7107 | -321796.1283 | -338816.1265 | -356588.5615 | -375146.6977 | -348400.7952 | -414760.5496 | -435890.41 | -457954.4001 | -480993.8166 | -505051.7822 | -470379.5503 | -556405.4676 | -583797.3053 | -612400.1083 | -642267.4121 | -673455.1188 | -628507.536 | -740027.8168 | -775537.4113 | -812616.8488 | -851335.5304 | -891765.9254 | -833497.8219 | -978067.8935 | -1024100.997 | -1072169.1771 | -1122362.4023
НДС
Изменения в рабочем капитале | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Инвестиции (финансирование) | -232953.26 | -8542723.45 | [39 empty] | -8775676.71
Изменения финансовых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Чистый денежный поток | -232953.26 | -8542723.45 | 421561.3401 | 668952.824 | 1276696.3892 | 1106524.6883 | 1042864.4641 | 1200813.0262 | 1251106.0255 | 1303622.4269 | 1358460.5249 | 1415722.9593 | 1333196.5963 | 1537954.2851 | 1603151.9555 | 1671231.9484 | 1742321.6884 | 1816554.2332 | 1709570.6233 | 1975009.6407 | 2059529.0826 | 2147785.0427 | 2239942.7088 | 2336174.5713 | 2197485.6436 | 2541589.3126 | 2651156.6637 | 2765567.8757 | 2885037.0907 | 3009787.9177 | 2829997.5865 | 3276078.7095 | 3418117.0877 | 3566434.8376 | 3721309.564 | 3883031.144 | 3649958.7298 | 4228239.0165 | 4412371.4305 | 4604644.1507 | 4805417.0517
Накопленный чистый денежный поток | -232953.26 | -8775676.71 | -8354115.3699 | -7685162.5459 | -6408466.1566 | -5301941.4684 | -4259077.0043 | -3058263.9781 | -1807157.9526 | -503535.5257 | 854924.9993 | 2270647.9586 | 3603844.5549 | 5141798.84 | 6744950.7955 | 8416182.744 | 10158504.4324 | 11975058.6656 | 13684629.2889 | 15659638.9296 | 17719168.0122 | 19866953.0549 | 22106895.7637 | 24443070.335 | 26640555.9786 | 29182145.2912 | 31833301.9549 | 34598869.8306 | 37483906.9213 | 40493694.839 | 43323692.4256 | 46599771.1351 | 50017888.2228 | 53584323.0604 | 57305632.6244 | 61188663.7684 | 64838622.4983 | 69066861.5147 | 73479232.9452 | 78083877.0959 | 82889294.1475
Коэффициент дисконтирования | 0.93778 | 0.82471 | 0.72528 | 0.63783 | 0.56093 | 0.4933 | 0.43382 | 0.38151 | 0.33551 | 0.29506 | 0.25949 | 0.2282 | 0.20069 | 0.17649 | 0.15521 | 0.1365 | 0.12004 | 0.10557 | 0.092838 | 0.081644 | 0.071801 | 0.063144 | 0.05553 | 0.048835 | 0.042947 | 0.037769 | 0.033215 | 0.02921 | 0.025688 | 0.022591 | 0.019867 | 0.017472 | 0.015365 | 0.013513 | 0.011884 | 0.010451 | 0.0091907 | 0.0080826 | 0.0071081 | 0.006251 | 0.0054974
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV) | -218458.7592 | -7045281.6245 | 305748.3539 | 426677.9336 | 716132.9594 | 545843.9244 | 452414.5691 | 458126.5316 | 419764.3093 | 384648.9557 | 352501.6043 | 323067.8122 | 267553.6944 | 271432.2975 | 248825.0648 | 228116.9239 | 209146.4322 | 191766.0958 | 158712.7604 | 161248.3796 | 147875.2216 | 135618.7177 | 124384.7309 | 114087.1663 | 94375.4179 | 95992.9984 | 88058.4252 | 80783.2246 | 74112.1827 | 67994.7589 | 56224.6744 | 57239.595 | 52520.6994 | 48192.4715 | 44222.3732 | 40580.5997 | 33545.7017 | 34175.1002 | 31363.4386 | 28783.8592 | 26417.1142
Чистая приведённая стоимость без учета продажи (NPV) | -218458.7592 | -7263740.3837 | -6957992.0298 | -6531314.0962 | -5815181.1368 | -5269337.2124 | -4816922.6433 | -4358796.1117 | -3939031.8024 | -3554382.8467 | -3201881.2424 | -2878813.4303 | -2611259.7359 | -2339827.4384 | -2091002.3735 | -1862885.4496 | -1653739.0174 | -1461972.9216 | -1303260.1612 | -1142011.7817 | -994136.56 | -858517.8423 | -734133.1114 | -620045.9451 | -525670.5271 | -429677.5287 | -341619.1035 | -260835.8789 | -186723.6961 | -118728.9372 | -62504.2628 | -5264.6678 | 47256.0316 | 95448.5031 | 139670.8762 | 180251.4759 | 213797.1776 | 247972.2779 | 279335.7165 | 308119.5757 | 334536.6899
Внутренняя норма доходности (IRR) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.683% | 3.879% | 5.459% | 6.868% | 8.008% | 8.94% | 9.711% | 10.35% | 10.84% | 11.31% | 11.7% | 12.04% | 12.33% | 12.58% | 12.78% | 12.97% | 13.13% | 13.28% | 13.41% | 13.52% | 13.61% | 13.7% | 13.78% | 13.85% | 13.91% | 13.97% | 14.02% | 14.06% | 14.1% | 14.14% | 14.17%
Срок окупаемости (PBP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Дисконтированный срок окупаемости (DBP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064
* Форма заполняется: | [10 empty] | 10 | 10 | [13 empty] | 25 |  |  |  |  | 30 | [9 empty] | 40
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
** Показатели экономической эффективности рассчитываются за период от начала реализации проекта до момента истечения 10 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию
*** От уплаты налога на имущество освобождаются линии электропередач, а также сооружения, являющихся неотъемлемой частью указанных объектов. Перечень имущества, относящегося к указанным объектам утвержден Постановлением Правительства РФ от 30 сентября 2004 г. N 504 "О перечне имущества, относящегося к железнодорожным путям общего пользования, федеральным автомобильным дорогам общего пользования, магистральным трубопроводам, линиям энергопередачи, а также сооружений, являющихся неотъемлемой технологической частью указанных объектов, в отношении которых организации освобождаются от обложения налогом на имущество организаций"
Полная дисконтированная стоимость строительства с НДС | -218458.7592 | -7045281.6245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7263740.3837
-7263740.3837
334536.6899
индекс доходности | 1.0461
NPV, млн.рублей | IRR, % | простой | дисконтированный
-3.2019 | 1.683% | 10.3707 | не окупается | 10 лет
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064
Увеличение дохода от передачи ээ, руб. в ценах текущего года |  | 0 | 255932.9057 | 546576.1079 | 848820.4689 | 882774.4168 | 882774.4168 | 882774.4168 | 882774.4168 | 882774.4168 | 882774.4168 | 882774.4168 | 882774.4168 | 882774.4168 | 882774.4168 | 882774.4168 | 882774.4168 | 882774.4168 | 882774.4168 | 882774.4168 | 882774.4168 | 882774.4168 | 882774.4168 | 882774.4168 | 882774.4168 | 882774.4168 | 882774.4168 | 882774.4168 | 882774.4168 | 882774.4168 | 882774.4168 | 882774.4168 | 882774.4168 | 882774.4168 | 882774.4168 | 882774.4168 | 882774.4168 | 882774.4168 | 882774.4168 | 882774.4168 | 882774.4168
Увеличение дохода от передачи ээот снижения потерь ээ, руб. в ценах текущего года |  |  | 37078.0312 | 39001.411 | 40580.7736 | 42204.0586 | 42204.0586 | 42204.0586 | 42204.0586 | 42204.0586 | 42204.0586 | 42204.0586 | 42204.0586 | 42204.0586 | 42204.0586 | 42204.0586 | 42204.0586 | 42204.0586 | 42204.0586 | 42204.0586 | 42204.0586 | 42204.0586 | 42204.0586 | 42204.0586 | 42204.0586 | 42204.0586 | 42204.0586 | 42204.0586 | 42204.0586 | 42204.0586 | 42204.0586 | 42204.0586 | 42204.0586 | 42204.0586 | 42204.0586 | 42204.0586 | 42204.0586 | 42204.0586 | 42204.0586 | 42204.0586 | 42204.0586
Увеличение дохода от снижения потерь ээ, руб. в ценах текущего года |  |  | 68732.5713
прирост МВт, накопительно |  | 0 | 0.019335 | 0.039255 | 0.05859 | 0.05859 | 0.05859 | 0.05859 | 0.05859 | 0.05859 | 0.05859 | 0.05859 | 0.05859 | 0.05859 | 0.05859 | 0.05859 | 0.05859 | 0.05859 | 0.05859 | 0.05859 | 0.05859 | 0.05859 | 0.05859 | 0.05859 | 0.05859 | 0.05859 | 0.05859 | 0.05859 | 0.05859 | 0.05859 | 0.05859 | 0.05859 | 0.05859 | 0.05859 | 0.05859 | 0.05859 | 0.05859 | 0.05859 | 0.05859 | 0.05859 | 0.05859
коэф перевода МВА в МВт | 0.93
ЧЧИ | 4380
среднеотпускной тариф на услуги по передаче, руб/тыс.кВтч | 2449.05 | 2750.9 | 3022.14 | 3178.91 | 3307.64 | 3439.95 | 3439.95 | 3439.95 | 3439.95 | 3439.95 | 3439.95 | 3439.95 | 3439.95 | 3439.95 | 3439.95 | 3439.95 | 3439.95 | 3439.95 | 3439.95 | 3439.95 | 3439.95 | 3439.95 | 3439.95 | 3439.95 | 3439.95 | 3439.95 | 3439.95 | 3439.95 | 3439.95 | 3439.95 | 3439.95 | 3439.95 | 3439.95 | 3439.95 | 3439.95 | 3439.95 | 3439.95 | 3439.95 | 3439.95 | 3439.95 | 3439.95 | 3439.95 | 3439.95 | 3439.95 | 3439.95 | 3439.95 | 3439.95 | 3439.95 | 3439.95
Прирост мощности по годам, % | 0% | 0% | 33% | 34% | 33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| До реализации проекта |  | После реализации проекта
Допустимая нагрузка (в режиме «n-1») |  | МВА | 0.063 | МВА
Эффект от снижения потерь электроэнергии, тыс.кВт*ч |  |  | 12.2688 | тыс.кВт*ч
Допустимая нагрузка (в режиме «n-1») | 0 | МВт | 0.05859 | МВт | Прирост за счет замены тр-ра | 0.063 | МВА | 0.05859 | МВт
[5 empty] | Объем заявок на ТП | 0 | МВА |  | МВт
[5 empty] | Исходные данные для прироста мощности | 0.063 | МВА | 0.05859 | МВт
сметная стоимость, млн.руб. с НДС | 9.321
Срок амортизации, лет | 25
Объект по ТП |  | да / пусто
сметная стоимость, руб. с НДС | 9321039.55
ремонт, коэффициент | 0.01
cтавка дисконтирования на собственный капитал | 13.71%
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
среднеотпускной тариф на услуги по передаче, руб/тыс.кВтч | 2449.05 | 2750.9 | 3022.14 | 3178.91 | 3307.64 | 3439.95
инфляция для тарифов
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072 | 2073
прогноз инфляции | 9.114% | 7.816% | 5.263% | 4.421% | 4.421% | 4.421% | 4.421% | 4.421% | 4.421% | 4.421% | 4.421% | 4.421% | 4.421% | 4.421% | 4.421% | 4.421% | 4.421% | 4.421% | 4.421% | 4.421% | 4.421% | 4.421% | 4.421% | 4.421% | 4.421% | 4.421% | 4.421% | 4.421% | 4.421% | 4.421% | 4.421% | 4.421% | 4.421% | 4.421% | 4.421% | 4.421% | 4.421% | 4.421% | 4.421% | 4.421% | 4.421% | 4.421% | 4.421% | 4.421% | 4.421% | 4.421% | 4.421% | 4.421% | 4.421% | 4.421%
кумулятивная инфляция | 9.114% | 17.64% | 23.83% | 29.31% | 35.02% | 40.99% | 47.23% | 53.74% | 60.53% | 67.63% | 75.04% | 82.78% | 90.86% | 99.3% | 108.1% | 117.3% | 126.9% | 136.9% | 147.4% | 158.4% | 169.8% | 181.7% | 194.2% | 207.2% | 220.7% | 234.9% | 249.7% | 265.2% | 281.3% | 298.2% | 315.8% | 334.2% | 353.4% | 373.4% | 394.4% | 416.2% | 439% | 462.9% | 487.7% | 513.7% | 540.9% | 569.2% | 598.8% | 629.7% | 661.9% | 695.6% | 730.8% | 767.5% | 805.9% | 845.9%
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072 | 2073
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
| 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 | 41.5 | 42.5 | 43.5 | 44.5 | 45.5 | 46.5 | 47.5 | 48.5 | 49.5

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 20__ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Россети Янтарь" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_22-1297
(идентификатор инвестиционного проекта)
Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 071-09 со строительством дополнительной СТП 15/0,4 кВ 63 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 071-09 на вновь построенную ТП, строительство ВЛ 15 кВ протяженностью 760 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 35 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 071-09 протяженностью 1136 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 071-09 протяженностью 484 м в г. Мамоново
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт |  | Предложения по корректировке плана
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на ТП | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2024-06-07 | 2024-06-07 | 2024-06-07 | 2024-06-07 | 2024-06-07 | 2024-06-07 | 100
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | 2024-10-05 | 2024-10-05 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 2024-10-05 | 2024-10-05 | 100
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.9. | Утверждение проектной документации | 2024-10-05 | 2024-12-31 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 2024-10-05 | 2024-12-31 | 100
1.10. | Получение разрешения на строительство | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.11. | Разработка рабочей документации | 2024-10-05 | 2024-10-05 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 2024-10-05 | 2024-10-05 | 100
1.12. | Организационный этап
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 2025-01-01 | 2025-03-30 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 2025-01-01 | 2025-03-30 | 100 | 100
2.1. | Закупка основного оборудования | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
3.1. | Поставка основного оборудования | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
3.2. | Монтаж основного оборудования | 2025-04-01 | 2025-09-30 | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 2025-04-01 | 2025-09-30 | 100 | 100
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
3.5. | Пусконаладочные работы | 2025-10-01 | 2025-12-31 |  |  | 2025-10-01 | 2025-12-31
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию
4 | Комплексное опробование оборудования | 2025-10-01 | 2025-12-31 |  |  | 2025-10-01 | 2025-12-31
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 2025-10-01 | 2025-12-31 |  |  | 2025-10-01 | 2025-12-31
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | не требуется | не требуется |  |  | не требуется | не требуется
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не требуется | не требуется |  |  | не требуется | не требуется
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 2025-10-01 | 2025-12-31 |  |  | 2025-10-01 | 2025-12-31
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | не требуется | не требуется |  |  | не требуется | не требуется

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Россети Янтарь" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_22-1297
(идентификатор инвестиционного проекта)
Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 071-09 со строительством дополнительной СТП 15/0,4 кВ 63 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 071-09 на вновь построенную ТП, строительство ВЛ 15 кВ протяженностью 760 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 35 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 071-09 протяженностью 1136 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 071-09 протяженностью 484 м в г. Мамоново
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | Факт 2023 года | 2024 год |  |  |  | 2025 год |  |  |  | 2026 год |  |  |  | 2027 год |  |  |  | 2028 год |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2023 | по состоянию на 01.01.2025 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 9.321 | 0 | 9.321 | 9.321 | 0 | 0.35324 | 0 | 0 | 0 | 8.9678 | 8.9678 | 10.4232 | 10.1903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.321 | 10.4232
1.1 | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 9.321 | 0 | 9.321 | 9.321 | 0 | 0.35324 | 0 | 0 | 0 | 8.9678 | 8.9678 | 10.4232 | 10.1903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.321 | 10.4232
1.4 | платы за технологическое присоединение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 7.7675 | 0 | 7.7675 | 7.5346 | 0 | 0.29436 | 0 | 0.23295 | 0 | 7.4732 | 7.4732 | 8.5427 | 8.5427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7675 | 8.7757
2.1 | проектно-изыскательские работы | 0.29436 | 0 | 0.29436 | 0.061411 | 0 | 0.29436 | 0 | 0.23295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29436 | 0.23295
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 5.3687 | 0 | 5.3687 | 5.3687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3687 | 5.3687 | 6.1753 | 6.1753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3687 | 6.1753
2.3 | оборудование | 1.3642 | 0 | 1.3642 | 1.3642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3642 | 1.3642 | 0.90784 | 0.90784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3642 | 0.90784
2.4 | прочие затраты | 0.74026 | 0 | 0.74026 | 0.74026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74026 | 0.74026 | 1.4596 | 1.4596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74026 | 1.4596
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0.063 | 0 | 0.063 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 1.931 | 0 | 1.931 | 1.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.931 | 0
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Другое3), комплект | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0.063 | 0 | 0.063 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 1.931 | 0 | 1.931 | 1.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.931 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Другое3), комплект | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | млн рублей (без НДС) | 7.7675 | 0 | 7.7675 | 7.7675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7675 | 0
5.2 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | МВ×А | 0.063 | 0 | 0.063 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0
5.4 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5 | км | 1.931 | 0 | 1.931 | 1.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.931 | 0
5.6 | Другое3), комплект | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | 1.62 | 0 | 1.62 | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.62 | 0
7.5 | другое3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 20__ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Россети Янтарь" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_22-1297
(идентификатор инвестиционного проекта)
Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 071-09 со строительством дополнительной СТП 15/0,4 кВ 63 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 071-09 на вновь построенную ТП, строительство ВЛ 15 кВ протяженностью 760 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 35 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 071-09 протяженностью 1136 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 071-09 протяженностью 484 м в г. Мамоново
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
1 | АО "Россети Янтарь" | 1 | 2025-12-31 |  |  | 0.063 |  | 1.931 |  |  |  | ПИР | Разработка рабочей документации по объектам Западного РЭС, согласно приложению ПИР 6.12н | АО "Россети Янтарь" | 3388.605 | Расчет предельной стоимости лота | 3388.605 | ОЗК | ОЗК | 3 | 3 | ООО «ЭЛЕКТРОНАЛАДКА» | 2699 |  |  |  | 2699 | ООО «ЭЛЕКТРОНАЛАДКА» | 232.9533 |  | 32413559887 | https://lot-online.ru | 2024-04-30 | 2024-04-27 | 2024-05-08 | 2024-05-20 |  |  |  |  | 2024-06-07 | 2024-06-07 | 2024-06-07 | 2024-06-07 | 2024-10-06 |  | без НДС
[22 empty] | ООО «ТЕЛЕКОМ-СТРОЙ ИНКОМ» | 3371.6619
[22 empty] | ООО «ЭНЕРГОПРОЕКТ» | 3387.7716
2 | АО "Россети Янтарь" | 1 | 2025-12-31 |  |  | 0.063 |  | 1.931 |  | 0 |  | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования подрядчика по объекту нельготной категории «Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 071-09 со строительством дополнительной СТП 15/0,4 кВ 63 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 071-09 на вновь построенную ТП, строительство ВЛ 15 кВ протяженностью 760 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 35 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 071-09 протяженностью 1136 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 071-09 протяженностью 484 м в г. Мамоново» (техническое задание № 4.УЭРС.2022-ЗРЭС-25, № ИПР 22-1297) | АО "Россети Янтарь" | 8562.7181 | Расчет предельной стоимости лота | 8562.7181 | ОЗК | ОЗК | 1 | 1 | ООО "Энергопроект" | 8561.8847 |  |  |  | 8561.8847 | ООО "Энергопроект" | 9885.3326 | 5991.5681 | 32514698036 | http://roseltorg.ru | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 2025-05-06 | п.7.5.3 | ЦКК | 2025-06-02 | 32514698036 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 2025-12-15
10118.2859

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 20__ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Россети Янтарь" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_22-1297
(идентификатор инвестиционного проекта)
Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 071-09 со строительством дополнительной СТП 15/0,4 кВ 63 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 071-09 на вновь построенную ТП, строительство ВЛ 15 кВ протяженностью 760 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 35 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 071-09 протяженностью 1136 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 071-09 протяженностью 484 м в г. Мамоново
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 071-09 со строительством дополнительной СТП 15/0,4 кВ 63 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 071-09 на вновь построенную ТП, строительство ВЛ 15 кВ протяженностью 760 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 35 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 071-09 протяженностью 1136 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 071-09 протяженностью 484 м в г. Мамоново
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Калининградская область, Мамоновский городской округ
Тип проекта | строительство
Вводимая мощность (в том числе прирост) | 0,063 (0,063) мВА, 1,931 (0,311) км
Срок ввода объекта | 2025
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | C
Сметная стоимость проекта в ценах 2025 года с НДС, млн. руб. | 9.321
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | предварительный расчет стоимости по объекту-аналогу
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 10.1183
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 10.4232
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | 9.8853
СМР ООО "Энергопроект" договор № 32514698036/СМР/25 от 11.07.2025 в ценах 2025 года с НДС, млн. руб. | 9.8853 | 10
% от сметной стоимости проекта | 106.1%
оплачено по договору, млн. руб. | 9.8853 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 9.8853 | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 10
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 10
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 10
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | 0
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 20
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 20
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 20
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 20
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | 0.5379
ПИР ООО "Электроналадка" договор № 07/06-6.12н от 07.06.2024 в ценах 2024 года без НДС, млн. руб. | 0.23295 | 30
% от сметной стоимости проекта | 2.499%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.23295 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 0.23295 | 2
АО "АЛЬФА-БАНК" договор № 0HET7L от 04.12.2024 в ценах 2024 года с НДС, млн. руб. | 0.17026 | 30
% от сметной стоимости проекта | 1.827%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.17026 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 0.17026 | 2
ПАО "СОВКОМБАНК" соглашение № 2349/КИБ-РКЛ/25 от 11.06.2025 в ценах 2025 года без НДС, млн. руб. | 0.13468 | 30
% от сметной стоимости проекта | 0.006651%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.13468 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 0.13468 | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 30
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 111.8%
в том числе
- СМР, % | 106.1%
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 2.499%
% оплаты по объекту(предоплата) | 111.8%
всего оплачено по объекту | 10.4232 | -9.321
% освоения по объекту за отчетный период | 111.8%
всего освоено по объекту | 10.4232 | -7.5346
Участники реализации инвестиционного проекта: | [юридическое лицо, вид услуг/ подряда, предмет договора, дата заключения/ расторжения и номер договора/ соглашений к договору]
- заказчик-застройщик | АО "Россети Янтарь"
- проектно-изыскательские организации | ПИР ООО "Электроналадка" договор № 07/06-6.12н от 07.06.2024
- технические агенты
- подрядчики | СМР ООО "Энергопроект"договор № 32514698036/СМР/25 от 11.07.2025
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | нд
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | 7
в том числе
- строительный персонал | 4
- монтажный персонал | 3
Основное оборудование | СТП 15/0,4 кВ 63 кВА
График поставки основного оборудования
- дата поставки | не требуется
- задержки в поставке | нд
- причины задержек | нд
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Возможно реализовать в установленный срок
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | нет
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)