## 1. паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Россети Янтарь"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_17-1426
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 110 кВ О-19 Полесск - О-3 Знаменск с отпайкой на ПС О-33 Красноборская (Л-122/155) протяженностью 36,783 км с установкой выключателей на ПС 110 кВ О-3 Знаменск
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Прочие инвестиционные проекты
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением 1) | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | нд
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Калининградская область
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Полесский муниципальный округ, Гвардейский муниципальный округ
6 | Наличие решения о резервировании земель | не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | да
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | да
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | регионального
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | Постановление Правительства Калининградской области от 13 декабря 2017 года №666 «О внесении изменений в постановление Правительства Калининградской области от 02 декабря 2011 года № 907 «Об утверждении схемы территориального планирования Калининградской области»
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | да
15 | Наличие утвержденной проектной документации | да
16 | Наличие разрешения на строительство | Нет
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | L110з_лэп=36,792 км; В110з=2 шт.
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | Объект соответствует рекомендациям регионального варианта развития Калининградской области согласно Схеме и программе перспективного развития электроэнергетики Калининградской области на 2022-2026 гг., утв. Распоряжением Губернатора Калининградской области от 28.05.2021 №19-р.
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | Объект соответствует рекомендациям регионального варианта развития Калининградской области согласно Схеме и программе перспективного развития электроэнергетики Калининградской области на 2022-2026 гг., утв. Распоряжением Губернатора Калининградской области от 28.05.2021 №19-р.
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | нд
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | нд
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | нд
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нд
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 592,86 млн рублей
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 584,82 млн рублей

## 2. паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Россети Янтарь"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_17-1426
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 110 кВ О-19 Полесск - О-3 Знаменск с отпайкой на ПС О-33 Красноборская (Л-122/155) протяженностью 36,783 км с установкой выключателей на ПС 110 кВ О-3 Знаменск
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -

## 3.1. паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Россети Янтарь"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_17-1426
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 110 кВ О-19 Полесск - О-3 Знаменск с отпайкой на ПС О-33 Красноборская (Л-122/155) протяженностью 36,783 км с установкой выключателей на ПС 110 кВ О-3 Знаменск
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | ПС 110 кВ Знаменск | ПС 110 кВ Знаменск | Выключатель силовой | - | Выключатель элегазовый колонковый 110 кВ | - | В 110 Полесск | - | 2019 | 2019 | 110 | 110 | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | Выключатель силовой | - | Выключатель элегазовый колонковый 110 кВ | - | СВ 110 кВ | - | 2019 | 2019 | 110 | 110 | - | - | - | - | - | - | -
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Россети Янтарь"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_17-1426
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 110 кВ О-19 Полесск - О-3 Знаменск с отпайкой на ПС О-33 Красноборская (Л-122/155) протяженностью 36,783 км с установкой выключателей на ПС 110 кВ О-3 Знаменск
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | ВЛ 110 кВ О-19 Полесск - О-3 Знаменск (Л-122, Л-155) | ВЛ 110 кВ О-19 Полесск - О-3 Знаменск (Л-122, Л-155) | От ПС 110 кВ О-3 Знаменск до опоры № 3 | От ПС 110 кВ О-3 Знаменск до опоры № 3 | 110 кВ | 110 кВ | 110 кВ | 110 кВ | 1964 г.; 1976 г. | 1/2 (Л-155 совместно с Л-112) | 1/2 (Л-155 совместно с Л-112) | 70 | 70 | ВЛ | ВЛ | 0.538 | 0.538 | - | 2010 г. | 4 | Анкерно-угловые - металлические решетчатые; промежуточные - железобетонные | Анкерно-угловые - металлические решетчатые; промежуточные - металлические многогранные | Акт технического освидетельствования от 19.10.2012, ООО УК "Восток", ОАО "Янтарьэнерго", Ростехнадзор | годен без ограничений | Акт технического обследования объекта от 25.10.2016 | Требуется проведение комплексной реконструкции объекта с заменой опор, провода и грозозащитного троса, установкой противоптичьих устройств.
|  |  | От ПС 110 кВ О-19 Полесск до опоры № 138 | От ПС 110 кВ О-19 Полесск до опоры № 138 | [5 empty] | 1/2 (Л-122 совместно с Л-142) | 1/2 (Л-122 совместно с Л-142) | 70 | 70 | ВЛ | ВЛ | 0.543 | 0.543
|  |  | От ПС 110 кВ Красноборская до опоры № 108а | От ПС 110 кВ Красноборская до опоры № 108а | [5 empty] | 1/2 (Л-155 совместно с Л-112) | 1/2 (Л-155 совместно с Л-112) | 70 | 70 | ВЛ | ВЛ | 0.508 | 0.508
|  |  | от опоры № 3 до опоры № 138 | от опоры № 3 до опоры № 138 | [5 empty] | 1 | 1 | 70 | 70 | ВЛ | ВЛ | 34.445 | 34.445
|  |  | от опоры № 37 до опоры № 108а | от опоры № 37 до опоры № 108а | [5 empty] | 1 | 1 | 70 | 70 | ВЛ | ВЛ | 0.758 | 0.758 | - | 2010 г. | 4 | Анкерно-угловые - металлические решетчатые; промежуточные - железобетонные | Анкерно-угловые - металлические решетчатые; промежуточные - металлические многогранные | Акт технического освидетельствования от 19.10.2012, ООО УК "Восток", ОАО "Янтарьэнерго", Ростехнадзор | годен без ограничений | Акт технического обследования объекта от 25.10.2016 | Требуется проведение комплексной реконструкции объекта с заменой опор, провода и грозозащитного троса, установкой противоптичьих устройств.
[16 empty] | 36.792 | 36.792

## 3.3 паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Россети Янтарь"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_17-1426
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 110 кВ О-19 Полесск - О-3 Знаменск с отпайкой на ПС О-33 Красноборская (Л-122/155) протяженностью 36,783 км с установкой выключателей на ПС 110 кВ О-3 Знаменск
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | • Обеспечение надежной работы в "изолированном режиме" Калининградской энергосистемы после строительства 4х новых ТЭС. • Выполнение требований технических регламентов по замене оборудования со сверхнормативным сроком службы. • Приведение схемы ОРУ 110 кВ ПС О-3 Знаменск к типовой.
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | • Ликвидация «узких мест» в электрической сети 60 кВ и выше энергосистемы Калининградской области в изолированном режиме (по сценариям №№ 1-4), возникающих при нормативных возмущениях в нормальной схеме. • Выполнение требований технических регламентов по замене оборудования со сверхнормативным сроком службы: замена металлических опор со сроком службы более 50 лет (18 шт., факт 52 года), замена ж/б опор со сроком службы более 30 лет (129 шт., факт 52 года), замена фундаментов опор со сроком службы более 50 лет (147 шт., факт 52 года). • Приведение схемы ОРУ 110 кВ ПС О-3 Знаменск к типовой, обеспечение сохранения транзита мощности при технологических нарушениях на одной из ВЛ, упрощение схемы РЗА, установка выключателя на ПС 110 кВ О-3 Знаменск на присоединении Л-122/155
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | Реконструкция ВЛ с заменой опор, фундаментов опор, провода и грозотроса (36,783 км); Реконструкция 2 ячеек ВЛ 122/155 на ПС О-3 Знаменск с установкой выключателя 110 кВ, аппаратуры РЗиА, трансформаторов тока 110 кВ.
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | ВЛ 110 кВ 13,53 млн рублей/км; ячейка 110 кВ 73,10 млн. руб/шт.
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | нет
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | В связи с повышением значимости транзита ПС Северная 330 – О-24 Гурьевск – О-19 Полесск – О-3 Знаменск – Советск-330 при изолированном режиме работы энергосистемы Калининградской области, превышением нормативного срока эксплуатации оборудования и возникающими дефектами элементов рассматриваемого объекта, поддержание ВЛ 122/155 в работоспособном состоянии за счет технического обслуживания и ремонта не возможно из-за ограниченности средств. При текущем моральном износе оборудования необходима реновация. Кроме того, в связи с существующей нетиповой схемой ОРУ 110 кВ О-3 Знаменск возникают ситуации в ремонтных и аварийных режимах приводящие к разрыву транзита мощности ПС Северная 330 – Советск-330 и ПС Советск-330 – О-51 Гвардейск из-за отключения ВЛ обоими секционными выключателями СВ-1 и СВ-2. Установка выключателя на ПС 110 кВ О-3 Знаменск на присоединении Л-122/155 и приведение схемы к типовой, позволит минимизировать риски, создаст предпосылки для приведения селективности РЗА в узле к нормальной. Объект соответствует рекомендациям регионального варианта развития Калининградской области согласно Схеме и программе перспективного развития электроэнергетики Калининградской области на 2022-2026 гг., утв. Распоряжением Губернатора Калининградской области от 28.05.2021 №19-р. Согласно расчетам представленным в Схеме и программе перспективного развития электроэнергетики Калининградской области на 2019-2023 гг., максимальные значения токовой загрузки при нормативных возмущениях в ремонтной схеме в период 2019-2023г в режиме параллельной работы энергосистемы Калининградской области и Литовской Республики для ВЛ 122/155 в летний максимум составляют для базового варианта: 2019 г.-124%, 2020г.-138%, 2021г.-137%, 2022г.-136%, 2022г.-135%; для регионального варианта: 2019 г.-135%, 2020г.-133%, 2021г.-131%, 2022г.-128%, 2022г.-122% от допустимого тока. Токовые перегрузки транзита Северная 330 – О-24 Гурьевск – О-19 Полесск – О-3 Знаменск – Талаховская ТЭС - Советск-330 при нормативных возмущениях в ремонтных схемах выявлены на этапах 2019-2023 г.г. в период летних максимальных и минимальных нагрузок при отключении ВЛ 330 кВ Прегольская ТЭС - Советск-330 и ВЛ 330 кВ Северная 330 - Советск-330. Перегрузка ВЛ 110 кВ в рассмотренных режимах обусловлена наложением всего перетока активной мощности в направлении "энергосистема Калиниградской обл. - Литва" при отключении двух ВЛ 330 кВ на шунтирующую сеть напряжением 110 кВ. Пояснительная записка по утяжеленному режиму работы транзита ПС Северная-330 – ПС Знаменск с расчетами прилагается в дополнительных материалах. В рамках предстоящего развития региона в базовом варианте СИПР предусмотрена реконструкция ПС ПС 110 кВ О-24 Гурьевск и ПС 110 кВ О-43 Ушаковская с увеличением трансформаторной мощности - вариант 1; в региональном варианте СИПР предусмотрено строительство ПС 110 кВ Ярославская с переводом части нагрузки с ПС 110 кВ О-24 Гурьевск и ПС 110 кВ О-43 Ушаковская - вариант 2. Анализ результатов расчетов электрических режимов при нормативных возмущениях в ремонтных схемах сети показал, что токовая загрузка ВЛ 110 кВ О-19 Полесск - О-3 Знаменск с отпайкой на ПС О-33 Красноборская составит для варианта 1 - 140,3%, для варианта 2 - 125,7%. В связи с фиксирующимися перегрузками оборудования, отсутствия возможности развития района, и сниженной схемной надежности узла, необходимо выполнение реконструкции ВЛ 110 кВ и реконструкцией ОРУ-110 кВ ПС О-3 Знаменск. Техническое задание № 40-2017/ЯЭ. Распоряжение «О переносе срока реализации титулов ИПР и утверждении Плана мероприятий по поддержанию надежности работы оборудования до реализации проектов» от 27.07.2023 № 1903. Индекс технического состояния ВЛ 110 кВ О-19 Полесск - О-3 Знаменск (Л-122, Л-155) - 66,93
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2018
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2030
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | С

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Россети Янтарь"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_17-1426
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 110 кВ О-19 Полесск - О-3 Знаменск с отпайкой на ПС О-33 Красноборская (Л-122/155) протяженностью 36,783 км с установкой выключателей на ПС 110 кВ О-3 Знаменск
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
всего в год (-1), в том числе: | [11 empty] | 2028 | [11 empty] | В cоответствии с п.21 раздела IV Приказа МинЭнергетики РФ от 14.03.2016 №177 данный показатель территориальными сетевыми организациями не_рассчитывается | Описание
2017 | ВЛ 110 кВ №122 и ВЛ №155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
всего в год (-2), в том числе:
2016 | ВЛ 110 кВ №122 и ВЛ №155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
всего в год (-3), в том числе:
2015 | ВЛ 110 кВ №122 и ВЛ №155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
всего в год (-4), в том числе:
2014 | ВЛ 110 кВ №122 и ВЛ №155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0

## 4. паспортбюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Россети Янтарь"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_17-1426
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 110 кВ О-19 Полесск - О-3 Знаменск с отпайкой на ПС О-33 Красноборская (Л-122/155) протяженностью 36,783 км с установкой выключателей на ПС 110 кВ О-3 Знаменск
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 5. анализ эконом эфф
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2015 г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Россети Янтарь"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_17-1426
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 110 кВ О-19 Полесск - О-3 Знаменск с отпайкой на ПС О-33 Красноборская (Л-122/155) протяженностью 36,783 км с установкой выключателей на ПС 110 кВ О-3 Знаменск
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 806324313.5
Прочие расходы, руб. без НДС на объект | 0
Срок амортизации, лет | 35 |  | Собственный капитал
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Простой период окупаемости, лет |  |  | не окупается | 10.4549
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС | 8063243.135 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  |  | не окупается | не окупается
Первый ремонт объекта, лет после постройки | 6 |  | NPV через 10 лет, руб. |  |  | -186735980.4553 | -26650315.8946
Периодичность ремонта объекта, лет | 6 |  | Целесообразность реализации проекта |  |  | да | нет
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Возникновение прочих расходов, лет после постройки | 1
Периодичность расходов, лет | 1
Капитальный ремонт объекта (1 раз в 8 лет)
Налог на прибыль | 20%
0
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки
Срок кредита | 1
Ставка по кредиту
Ставка по кредиту без учета субсидирования
Доля заемных средств | 0%
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 13.71%
Доля собственных средств | 100%
WACC | 13.71%
Период | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45
Прогноз инфляции | 5.256% | 6.826% | 5.562% | 4.935% | 14.63% | 9.096% | 8.1% | 7.4% | 5.5% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1%
Кумулятивная инфляция | 5.256% | 12.44% | 18.69% | 24.55% | 42.78% | 55.76% | 68.38% | 80.84% | 90.79% | 98.61% | 106.8% | 115.2% | 115.2% | 115.2% | 115.2% | 115.2% | 115.2% | 115.2% | 115.2% | 115.2% | 115.2% | 115.2% | 115.2% | 115.2% | 115.2% | 115.2% | 115.2% | 115.2% | 115.2% | 115.2% | 115.2% | 115.2% | 115.2% | 115.2% | 115.2% | 115.2% | 115.2% | 115.2% | 115.2% | 115.2% | 115.2% | 115.2% | 115.2% | 115.2% | 115.2%
Доход, руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20253118.953 | 20253118.953 | 20253118.953 | 20253118.953 | 20253118.953 | 20253118.953 | 20253118.953 | 20253118.953 | 20253118.953 | 20253118.953 | 20253118.953 | 20253118.953 | 20253118.953 | 20253118.953 | 20253118.953 | 20253118.953 | 20253118.953 | 20253118.953 | 20253118.953 | 20253118.953 | 20253118.953 | 20253118.953 | 20253118.953 | 20253118.953 | 20253118.953 | 20253118.953 | 20253118.953 | 20253118.953 | 20253118.953 | 20253118.953 | 20253118.953 | 20253118.953 | 20253118.953
Кредит, руб. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37
Основной долг на начало периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Поступление кредита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Погашение основного долга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Начисление процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
БДР, руб. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37
Доход | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20253118.953 | 20253118.953 | 20253118.953 | 20253118.953 | 20253118.953 | 20253118.953 | 20253118.953 | 20253118.953 | 20253118.953 | 20253118.953 | 20253118.953 | 20253118.953 | 20253118.953 | 20253118.953 | 20253118.953 | 20253118.953 | 20253118.953 | 20253118.953 | 20253118.953 | 20253118.953 | 20253118.953 | 20253118.953 | 20253118.953 | 20253118.953 | 20253118.953 | 20253118.953 | 20253118.953 | 20253118.953 | 20253118.953 | 20253118.953 | 20253118.953 | 20253118.953 | 20253118.953
Операционные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17354499.6443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17354499.6443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17354499.6443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17354499.6443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17354499.6443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ремонт объекта | [15 empty] | -17354499.6443 | [5 empty] | -17354499.6443 | [5 empty] | -17354499.6443 | [5 empty] | -17354499.6443 | [5 empty] | -17354499.6443
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Капитальный ремонт объекта (1 раз в 8 лет) |  | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EBITDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20253118.953 | 20253118.953 | 20253118.953 | 2898619.3087 | 20253118.953 | 20253118.953 | 20253118.953 | 20253118.953 | 20253118.953 | 2898619.3087 | 20253118.953 | 20253118.953 | 20253118.953 | 20253118.953 | 20253118.953 | 2898619.3087 | 20253118.953 | 20253118.953 | 20253118.953 | 20253118.953 | 20253118.953 | 2898619.3087 | 20253118.953 | 20253118.953 | 20253118.953 | 20253118.953 | 20253118.953 | 2898619.3087 | 20253118.953 | 20253118.953 | 20253118.953 | 20253118.953 | 20253118.953
Амортизация | [12 empty] | -23037837.5286 | -23037837.5286 | -23037837.5286 | -23037837.5286 | -23037837.5286 | -23037837.5286 | -23037837.5286 | -23037837.5286 | -23037837.5286 | -23037837.5286 | -23037837.5286 | -23037837.5286 | -23037837.5286 | -23037837.5286 | -23037837.5286 | -23037837.5286 | -23037837.5286 | -23037837.5286 | -23037837.5286 | -23037837.5286 | -23037837.5286 | -23037837.5286 | -23037837.5286 | -23037837.5286 | -23037837.5286 | -23037837.5286 | -23037837.5286 | -23037837.5286 | -23037837.5286 | -23037837.5286 | -23037837.5286 | -23037837.5286 | -23037837.5286
EBIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2784718.5755 | -2784718.5755 | -2784718.5755 | -20139218.2198 | -2784718.5755 | -2784718.5755 | -2784718.5755 | -2784718.5755 | -2784718.5755 | -20139218.2198 | -2784718.5755 | -2784718.5755 | -2784718.5755 | -2784718.5755 | -2784718.5755 | -20139218.2198 | -2784718.5755 | -2784718.5755 | -2784718.5755 | -2784718.5755 | -2784718.5755 | -20139218.2198 | -2784718.5755 | -2784718.5755 | -2784718.5755 | -2784718.5755 | -2784718.5755 | -20139218.2198 | -2784718.5755 | -2784718.5755 | -2784718.5755 | -2784718.5755 | -2784718.5755
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль до налогообложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2784718.5755 | -2784718.5755 | -2784718.5755 | -20139218.2198 | -2784718.5755 | -2784718.5755 | -2784718.5755 | -2784718.5755 | -2784718.5755 | -20139218.2198 | -2784718.5755 | -2784718.5755 | -2784718.5755 | -2784718.5755 | -2784718.5755 | -20139218.2198 | -2784718.5755 | -2784718.5755 | -2784718.5755 | -2784718.5755 | -2784718.5755 | -20139218.2198 | -2784718.5755 | -2784718.5755 | -2784718.5755 | -2784718.5755 | -2784718.5755 | -20139218.2198 | -2784718.5755 | -2784718.5755 | -2784718.5755 | -2784718.5755 | -2784718.5755
Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556943.7151 | 556943.7151 | 556943.7151 | 4027843.644 | 556943.7151 | 556943.7151 | 556943.7151 | 556943.7151 | 556943.7151 | 4027843.644 | 556943.7151 | 556943.7151 | 556943.7151 | 556943.7151 | 556943.7151 | 4027843.644 | 556943.7151 | 556943.7151 | 556943.7151 | 556943.7151 | 556943.7151 | 4027843.644 | 556943.7151 | 556943.7151 | 556943.7151 | 556943.7151 | 556943.7151 | 4027843.644 | 556943.7151 | 556943.7151 | 556943.7151 | 556943.7151 | 556943.7151
Чистая прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2227774.8604 | -2227774.8604 | -2227774.8604 | -16111374.5759 | -2227774.8604 | -2227774.8604 | -2227774.8604 | -2227774.8604 | -2227774.8604 | -16111374.5759 | -2227774.8604 | -2227774.8604 | -2227774.8604 | -2227774.8604 | -2227774.8604 | -16111374.5759 | -2227774.8604 | -2227774.8604 | -2227774.8604 | -2227774.8604 | -2227774.8604 | -16111374.5759 | -2227774.8604 | -2227774.8604 | -2227774.8604 | -2227774.8604 | -2227774.8604 | -16111374.5759 | -2227774.8604 | -2227774.8604 | -2227774.8604 | -2227774.8604 | -2227774.8604
| 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 | 41.5 | 42.5 | 43.5 | 44.5
Денежный поток на собственный капитал, руб. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45
EBIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2784718.5755 | -2784718.5755 | -2784718.5755 | -20139218.2198 | -2784718.5755 | -2784718.5755 | -2784718.5755 | -2784718.5755 | -2784718.5755 | -20139218.2198 | -2784718.5755 | -2784718.5755 | -2784718.5755 | -2784718.5755 | -2784718.5755 | -20139218.2198 | -2784718.5755 | -2784718.5755 | -2784718.5755 | -2784718.5755 | -2784718.5755 | -20139218.2198 | -2784718.5755 | -2784718.5755 | -2784718.5755 | -2784718.5755 | -2784718.5755 | -20139218.2198 | -2784718.5755 | -2784718.5755 | -2784718.5755 | -2784718.5755 | -2784718.5755
Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23037837.5286 | 23037837.5286 | 23037837.5286 | 23037837.5286 | 23037837.5286 | 23037837.5286 | 23037837.5286 | 23037837.5286 | 23037837.5286 | 23037837.5286 | 23037837.5286 | 23037837.5286 | 23037837.5286 | 23037837.5286 | 23037837.5286 | 23037837.5286 | 23037837.5286 | 23037837.5286 | 23037837.5286 | 23037837.5286 | 23037837.5286 | 23037837.5286 | 23037837.5286 | 23037837.5286 | 23037837.5286 | 23037837.5286 | 23037837.5286 | 23037837.5286 | 23037837.5286 | 23037837.5286 | 23037837.5286 | 23037837.5286 | 23037837.5286
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
НДС | [20 empty] | -115452133.6693 | 521751.4756 | 3645561.4115 | 3645561.4115 | 3645561.4115 | 3645561.4115 | 3645561.4115 | 521751.4756 | 3645561.4115 | 3645561.4115 | 3645561.4115 | 3645561.4115 | 3645561.4115 | 521751.4756 | 3645561.4115 | 3645561.4115 | 3645561.4115 | 3645561.4115 | 3645561.4115 | 521751.4756 | 3645561.4115 | 3645561.4115 | 3645561.4115 | 3645561.4115 | 3645561.4115
Изменения в рабочем капитале | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Инвестиции | -2344763.17 | -5941945.16 | -27318248.4 | 6844557.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -192744075.96 | -584819838.35 | 0 | 0 | 0
Изменения финансовых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Чистый денежный поток | -2344763.17 | -5941945.16 | -27318248.4 | 6844557.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -192744075.96 | -584819838.35 | 20253118.953 | 20253118.953 | 20253118.953 | 2898619.3087 | 20253118.953 | 20253118.953 | 20253118.953 | 20253118.953 | -95199014.7162 | 3420370.7843 | 23898680.3646 | 23898680.3646 | 23898680.3646 | 23898680.3646 | 23898680.3646 | 3420370.7843 | 23898680.3646 | 23898680.3646 | 23898680.3646 | 23898680.3646 | 23898680.3646 | 3420370.7843 | 23898680.3646 | 23898680.3646 | 23898680.3646 | 23898680.3646 | 23898680.3646 | 3420370.7843 | 23898680.3646 | 23898680.3646 | 23898680.3646 | 23898680.3646 | 23898680.3646
Накопленный ЧДП | -2344763.17 | -8286708.33 | -35604956.73 | -28760399.23 | -28760399.23 | -28760399.23 | -28760399.23 | -28760399.23 | -28760399.23 | -28760399.23 | -221504475.19 | -806324313.54 | -786071194.587 | -765818075.6339 | -745564956.6809 | -742666337.3722 | -722413218.4191 | -702160099.4661 | -681906980.5131 | -661653861.56 | -756852876.2763 | -753432505.4919 | -729533825.1274 | -705635144.7628 | -681736464.3982 | -657837784.0336 | -633939103.6691 | -630518732.8847 | -606620052.5202 | -582721372.1556 | -558822691.791 | -534924011.4264 | -511025331.0619 | -507604960.2775 | -483706279.913 | -459807599.5484 | -435908919.1838 | -412010238.8192 | -388111558.4547 | -384691187.6703 | -360792507.3058 | -336893826.9412 | -312995146.5766 | -289096466.212 | -265197785.8474
Коэффициент дисконтирования | 0.93778 | 0.82471 | 0.72528 | 0.63783 | 0.56093 | 0.4933 | 0.43382 | 0.38151 | 0.33551 | 0.29506 | 0.25949 | 0.2282 | 0.20069 | 0.17649 | 0.15521 | 0.1365 | 0.12004 | 0.10557 | 0.092838 | 0.081644 | 0.071801 | 0.063144 | 0.05553 | 0.048835 | 0.042947 | 0.037769 | 0.033215 | 0.02921 | 0.025688 | 0.022591 | 0.019867 | 0.017472 | 0.015365 | 0.013513 | 0.011884 | 0.010451 | 0.0091907 | 0.0080826 | 0.0071081 | 0.006251 | 0.0054974 | 0.0048345 | 0.0042516 | 0.003739 | 0.0032882
PV | -2198870.5065 | -4900390.0565 | -19813271.9633 | 4365661.5915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50014405.8206 | -133455818.0609 | 4064514.426 | 3574456.4471 | 3143484.6953 | 395650.7179 | 2431162.7403 | 2138037.763 | 1880254.8263 | 1653552.745 | -6835337.0295 | 215974.2668 | 1327101.3205 | 1167092.8858 | 1026376.6474 | 902626.5477 | 793796.9816 | 99910.2512 | 613920.4838 | 539900.1704 | 474804.4767 | 417557.3623 | 367212.5251 | 46218.7392 | 284001.1946 | 249759.2073 | 219645.772 | 193163.1096 | 169873.4585 | 21380.9076 | 131379.683 | 115539.2516 | 101608.699 | 89357.7513 | 78583.8988
NPV (без учета продажи) | -2198870.5065 | -7099260.5629 | -26912532.5262 | -22546870.9347 | -22546870.9347 | -22546870.9347 | -22546870.9347 | -22546870.9347 | -22546870.9347 | -22546870.9347 | -72561276.7553 | -206017094.8162 | -201952580.3902 | -198378123.9431 | -195234639.2478 | -194838988.5299 | -192407825.7896 | -190269788.0266 | -188389533.2003 | -186735980.4553 | -193571317.4848 | -193355343.2181 | -192028241.8976 | -190861149.0118 | -189834772.3644 | -188932145.8166 | -188138348.835 | -188038438.5838 | -187424518.1 | -186884617.9296 | -186409813.4529 | -185992256.0906 | -185625043.5655 | -185578824.8263 | -185294823.6317 | -185045064.4244 | -184825418.6524 | -184632255.5427 | -184462382.0842 | -184441001.1766 | -184309621.4936 | -184194082.242 | -184092473.543 | -184003115.7917 | -183924531.893
IRR | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
PP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DPP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062
* форма заполняется: - в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов - в отношении реконструируемых объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток - по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн.рублей и более | [19 empty] | 10 | [24 empty] | 35
** От уплаты налога на имущество освобождаются линии электропередач, а также сооружения, являющихся неотъемлемой частью указанных объектов. Перечень имущества, относящегося к указанным объектам утвержден Постановлением Правительства РФ от 30 сентября 2004 г. N 504 "О перечне имущества, относящегося к железнодорожным путям общего пользования, федеральным автомобильным дорогам общего пользования, магистральным трубопроводам, линиям энергопередачи, а также сооружений, являющихся неотъемлемой технологической частью указанных объектов, в отношении которых организации освобождаются от обложения налогом на имущество организаций"
NPV, млн.рублей | IRR, % | простой | дисконтированный |  | 2037
-186.736 | -20195258039% | не окупается | не окупается | 10 лет | 2062
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062
Увеличение дохода от передачи ээ, руб. в ценах текущего года |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9409998.8883 | 9409998.8883 | 9409998.8883 | 9409998.8883 | 9409998.8883 | 9409998.8883 | 9409998.8883 | 9409998.8883 | 9409998.8883 | 9409998.8883 | 9409998.8883 | 9409998.8883 | 9409998.8883 | 9409998.8883 | 9409998.8883 | 9409998.8883 | 9409998.8883 | 9409998.8883 | 9409998.8883 | 9409998.8883 | 9409998.8883 | 9409998.8883 | 9409998.8883 | 9409998.8883 | 9409998.8883 | 9409998.8883 | 9409998.8883 | 9409998.8883 | 9409998.8883 | 9409998.8883 | 9409998.8883 | 9409998.8883 | 9409998.8883
Увеличение дохода от уменьшения потерь ээ, руб. в ценах текущего года | [12 empty] | 13587046.92
прирост МВт, накопительно |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
коэф перевода МВА в МВт | 0.93
ЧЧИ | 4380
тариф, руб/ тыс.кВтч | [6 empty] | 2449.05 | 2769.1203 | 3093.1623 | 3737.7509 | 4217.4594 | 4535.9043 | 4737.8803 | 4737.8803 | 4737.8803 | 4737.8803 | 4737.8803 | 4737.8803 | 4737.8803 | 4737.8803 | 4737.8803 | 4737.8803 | 4737.8803 | 4737.8803 | 4737.8803 | 4737.8803 | 4737.8803 | 4737.8803 | 4737.8803 | 4737.8803 | 4737.8803 | 4737.8803 | 4737.8803 | 4737.8803 | 4737.8803 | 4737.8803 | 4737.8803 | 4737.8803 | 4737.8803 | 4737.8803 | 4737.8803 | 4737.8803 | 4737.8803 | 4737.8803 | 4737.8803
Прирост мощности по годам, % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33% | 34% | 33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| До реализации проекта |  | После реализации проекта
Допустимая нагрузка (в режиме «n-1») |  | МВА |  | МВА
Прирост за счет увеличения сечения провода, тыс. кВтч |  |  |  | 1986.12
Допустимая нагрузка (в режиме «n-1») | 0 | МВт | 0 | МВт | Прирост за счет замены тр-ра | 0 | МВА | 0 | МВт
[5 empty] | Объем заявок на ТП | 0 | МВА |  | МВт
[5 empty] | Исходные данные для прироста мощности | 0 | МВА | 0 | МВт
сметная стоимость, млн.руб. с НДС | 966.1195 |  |  |  |  | Срок амортизации, лет | ВЛ | 35 | Согласну Приказа АО ЯЭ от 26.01.2018 № 25
Срок амортизации, лет | 35 | [5 empty] | КЛ | 30
Объект по ТП |  | да / пусто |  |  |  |  | ВКЛ | 30
[7 empty] | ПС (ПС + ВЛ, ПС + КЛ, ПС + ВКЛ) | 30
сметная стоимость, руб. с НДС | 966119504.22 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Актуальные к 2022г.
ремонт, коэффициент | 0.01 |  | 5.256% | 6.826% | 5.562% | 4.935% | 14.63% | 6.969% | 5.273% | 4.762% | 4.58%
cтавка дисконтирования на собственный капитал | 13.71%
[6 empty] | средневзвешенный одноставочный единый (котловой)тариф, руб./тыс.кВтч |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
средневзвешенный одноставочный единый (котловой) тариф на 2027 г. | 3737.7509 | [6 empty] | 2337.77 | 2449.0546 | 2769.1203 | 3093.1623 | 3737.7509 | 4217.4594 | 4535.9043 | 4737.8803
инфляция для тарифов
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062
прогноз инфляции | 5.256% | 6.826% | 5.562% | 4.935% | 14.63% | 9.096% | 8.1% | 7.4% | 5.5% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1%
кумулятивная инфляция | 5.256% | 12.44% | 18.69% | 24.55% | 42.78% | 55.76% | 68.38% | 80.84% | 90.79% | 98.61% | 106.8% | 115.2% | 124.1% | 133.2% | 142.8% | 152.8% | 163.1% | 173.9% | 185.1% | 196.8% | 209% | 221.7% | 234.9% | 248.6% | 262.9% | 277.8% | 293.2% | 309.4% | 326.2% | 343.6% | 361.8% | 380.7% | 400.5% | 421% | 442.3% | 464.6% | 487.7% | 511.8% | 536.9% | 563% | 590.2% | 618.5% | 648% | 678.6% | 710.5%
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45
| 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 | 41.5 | 42.5 | 43.5 | 44.5
Note on A139: Евгенова Ирина Сергеевна: все значи после запятой

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Россети Янтарь"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_17-1426
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 110 кВ О-19 Полесск - О-3 Знаменск с отпайкой на ПС О-33 Красноборская (Л-122/155) протяженностью 36,783 км с установкой выключателей на ПС 110 кВ О-3 Знаменск
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт |  | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на ТП | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | 2018-03-29 | 2018-03-29 | 2018-03-29 | 2018-03-29 | 2018-03-29 | 2018-03-29 | 100%
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | 2018-03-07 | 2018-03-07 | 2018-03-07 | 2018-03-07 | 2018-03-07 | 2018-03-07 | 100%
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 100%
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2017-10-16 | 2017-10-16 | 2017-10-16 | 2017-10-16 | 2017-10-16 | 2017-10-16 | 100%
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | 2019-03-01 | 2019-03-01 | 2019-03-01 | 2019-03-01 | 2019-03-01 | 2019-03-01 | 100%
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | 2019-08-28 | 2019-08-28 | 2019-08-28 | 2019-08-28 | 2019-08-28 | 2019-08-28 | 100%
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.9. | Утверждение проектной документации | 26.07.2019 17.12.2019 | 26.07.2019 17.12.2019 | 26.07.2019 17.12.2019 | 26.07.2019 17.12.2019 | 26.07.2019 17.12.2019 | 26.07.2019 17.12.2019 | 100%
1.10. | Получение разрешения на строительство | 2027-01-25 | 2027-01-25 |  |  | 2027-01-25 | 2027-01-25
1.11. | Разработка рабочей документации | 2020-03-28 | 2020-03-30 | 2020-03-28 | 2020-03-30 | 2020-03-28 | 2020-03-30 | 100%
1.12. | Организационный этап
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 2027-02-15 | 2027-02-15 |  |  | 2027-02-15 | 2027-02-15
2.1. | Закупка основного оборудования | 2027-02-16 | 2027-03-30 |  |  | 2027-02-16 | 2027-03-30
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 2027-02-19 | 2027-05-20 |  |  | 2027-02-19 | 2027-05-20
3.1. | Поставка основного оборудования | 2027-08-30 | 2028-03-15 |  |  | 2027-08-30 | 2028-03-15
3.2. | Монтаж основного оборудования | 2028-04-01 | 2029-10-20 |  |  | 2028-04-01 | 2029-10-20
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | 2029-11-10 | 2029-11-10 |  |  | 2029-11-10 | 2029-11-10
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | 2029-09-10 | 2029-09-20 |  |  | 2029-09-10 | 2029-09-20
3.5. | Пусконаладочные работы | 2029-09-20 | 2029-10-25 |  |  | 2029-09-20 | 2029-10-25
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию
4 | Комплексное опробование оборудования | 2029-11-10 | 2029-11-14 |  |  | 2029-11-10 | 2029-11-14
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 2029-11-17 | 2029-11-17 |  |  | 2029-11-17 | 2029-11-17
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | 2029-11-10 | 2029-11-10 |  |  | 2029-11-10 | 2029-11-10
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не требуется | не требуется |  |  | не требуется | не требуется
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 2029-12-17 | 2029-12-17 |  |  | 2029-12-17 | 2029-12-17
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2029-12-28 | 2029-12-28 |  |  | 2029-12-28 | 2029-12-28

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Россети Янтарь"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_17-1426
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 110 кВ О-19 Полесск - О-3 Знаменск с отпайкой на ПС О-33 Красноборская (Л-122/155) протяженностью 36,783 км с установкой выключателей на ПС 110 кВ О-3 Знаменск
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | Факт 2024 года | 2025 год |  |  |  | 2026 год |  |  |  | 2027 год |  |  |  | 2028 год |  |  |  | 2029 год |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2024 | по состоянию на 01.01.2025 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 966.1195 | 0 | 935.4865 | 935.4865 | 0 | 2.4098 | 2.4098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2929 | 0 | 0 | 0 | 592.8647 | 0 | 0 | 0 | 233.7027 | 592.8647
1.1 | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 963.5024 | 0 | 935.4865 | 935.4865 | 0 | 2.4098 | 2.4098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2929 | 0 | 0 | 0 | 592.8647 | 0 | 0 | 0 | 233.7027 | 592.8647
1.4 | платы за технологическое присоединение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования | 2.6171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 806.3243 | 0 | 777.5639 | 777.5639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.7441 | 0 | 0 | 0 | 584.8198 | 0 | 0 | 0 | 192.7441 | 584.8198
2.1 | проектно-изыскательские работы | 20.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 678.2472 | 0 | 678.2472 | 678.2472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.816 | 0 | 0 | 0 | 578.4311 | 0 | 0 | 0 | 99.816 | 578.4311
2.3 | оборудование | 70.0353 | 0 | 70.0353 | 70.0353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.0353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.0353 | 0
2.4 | прочие затраты | 37.9599 | 0 | 29.2814 | 29.2814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8927 | 0 | 0 | 0 | 6.3887 | 0 | 0 | 0 | 22.8927 | 6.3887
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 36.792 | 0 | 36.792 | 36.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.792
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Другое3), штуки | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 36.792 | 0 | 36.792 | 36.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.792
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Другое3), штуки | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | млн рублей (без НДС) | 806.3243 | 0 | 806.3243 | 806.3243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 806.3243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 806.3243
5.2 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5 | км | 36.792 | 0 | 36.792 | 36.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.792
5.6 | Другое3), штуки | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | 36.792 | 0 | 36.792 | 36.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.792
7.5 | Другое3), шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Россети Янтарь"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_17-1426
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 110 кВ О-19 Полесск - О-3 Знаменск с отпайкой на ПС О-33 Красноборская (Л-122/155) протяженностью 36,783 км с установкой выключателей на ПС 110 кВ О-3 Знаменск
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
1 | АО "Янтарьэнерго"/ДУКИП | 2 | 2029-12-17 | - | - | - | - | 36.792 | - | - | ВЭ 110 кВ - 2 шт. | ПИР | Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция ВЛ 110 кВ О-19 Полесск - О-3 Знаменск с отпайкой на ПС О-33 Красноборская (Л-122/155) с установкой выключателя на ПС 110 кВ О-3 Знаменск» | АО "Янтарьэнерго" | 31884.1 | УР | 22318.87 | ВЗ | ООК | 5 | 5 | "КАПШИН" ООО | 20533.36 |  | 1 | 20081.98 | 20081.98 | "КАПШИН" ООО | 24098.3807 | 6024.59 | 52863 | b2b-mrsk.ru | 2017-08-11 | 2017-08-11 | 2017-09-01 | 2017-09-27 |  |  |  |  | 2017-10-16 | 2017-10-16 | 2017-10-16 | 2017-10-16 | 2019-06-30 |  | ДС № 1 от 20.04.2018; ДС № 2 от 13.09.2018; ДС № 3 от 07.05.2019; ДС № 4 от 20.06.2019
[22 empty] | "Сетьстрой" ЗАО | 21202.93 |  |  | 21202.93
[22 empty] | "ВологдаЭнергоКомплекс" ООО | 22147.62 |  |  | 16024.05
[22 empty] | "Проектные Энергетические Системы" ООО | 20086.98 |  |  | 20086.98
[22 empty] | "Инженерная Компания Сибири" ООО | 22318.87 | "Инженерная Компания Сибири" ООО
2 | АО "Янтарьэнерго"/ДУКИП | 2 | 2029-12-17 | - | - | - | - | 36.792 | - | - | ВЭ 110 кВ - 2 шт. | Услуги | Оказание услуг по проведению государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий объекта «Реконструкция ВЛ 110 кВ О-19 Полесск – О-3 Знаменск с отпайкой на ПС О - 33 Красноборская (Л-122/155) с установкой выключателя на ПС 110 кВ О-3 Знаменск» (инв. № ВЛ 122-5115094, инв. № ВЛ 155-5115966)» | АО "Янтарьэнерго" | 2007.01 | маркетинг цен | 2007.01 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | Государственное автономное учреждение Калининградской области "Центр проектных экспертиз" | 2007.01 |  |  |  | 2007.01 | Государственное автономное учреждение Калининградской области "Центр проектных экспертиз" | 2007.007 | 2007.007 | 31908054259 | https://zakupki.gov.ru | 2019-07-01 | 2019-07-01 | 2019-07-01 | 2019-07-01 | п. 5.8.1.1; п. 5.8.1.2 | ЦЗО | 25.04.2019 | 04-03 | 25.04.2019 | 25.04.2019 | 25.04.2019 | 25.04.2019 | 15.06.2019
3 | АО "Янтарьэнерго"/ДУКИП | 2 | 2029-12-17 | - | - | - | - | 36.792 | - | - | ВЭ 110 кВ - 2 шт. | Услуги | Оказание услуг по проведению достоверности определения сметной стоимости объекта «Реконструкция ВЛ 110 кВ О-19 Полесск – О-3 Знаменск с отпайкой на ПС О - 33 Красноборская (Л-122/155) с установкой выключателя на ПС 110 кВ О-3 Знаменск» (инв. № ВЛ 122-5115094, инв. № ВЛ 155-5115966)» | АО "Янтарьэнерго" | 20 | маркетинг цен | 20 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | Государственное автономное учреждение Калининградской области "Центр проектных экспертиз" | 2007.01 |  |  |  | 20 | Государственное автономное учреждение Калининградской области "Центр проектных экспертиз" | 20 | 20 | 31908054259 | https://zakupki.gov.ru | 2019-07-01 | 2019-07-01 | 2019-07-01 | 2019-07-01 | п. 5.8.1.1; п. 5.8.1.2 | ЦЗО | 25.04.2019 | 04-03 | 25.04.2019 | 25.04.2019 | 25.04.2019 | 25.04.2019 | 2019-08-29 |  | ДС от 17.07.209 №1
4 | АО "Янтарьэнерго"/УС | 7 | 2029-12-17 | - | - | - | - | 36.792 | - | - | ВЭ 110 кВ - 2 шт. | Услуги | Проведение работ по определению рыночной стоимости и размера арендной платы земельных участков по единичным расценкам. | АО "Янтарьэнерго" | 423 | мониторинг цен | 423 | ВЗ | ПЗ | 3 | 3 | "Специализированное независимое оценочное бюро" ООО | 423 |  |  |  | 423 | "Специализированное независимое оценочное бюро" ООО | 32 | 32 | неэлектронная | нет | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 2017-12-19 | 2017-12-22 |  |  |  |  | 2017-12-27 | 2017-12-27 | 2017-12-27 | 2017-12-27 | 2018-08-10
[22 empty] | "Профессиональная оценочная компания "Прок-2000" ООО | 423 |  |  |  |  | "Профессиональная оценочная компания "Прок-2000" ООО
[22 empty] | "Калининградское бюро товарных экспертиз" ООО | 423 |  |  |  |  | "Калининградское бюро товарных экспертиз" ООО
5 | АО "Янтарьэнерго"/УС | 7 | 2029-12-17 | - | - | - | - | 36.792 | - | - | ВЭ 110 кВ - 2 шт. | Работы | Проведение кадастровых работ по подготовке межевых планов и схем расположения земельных участков. | АО "Янтарьэнерго" | 329.3 | мониторинг цен | 329.3 | ВЗ | ПЗ | 3 | 3 | "Земсервис" ООО | 329.3 |  |  |  | 329.3 | "Земсервис" ООО | 285.3 | 285.3 | б/н | нет | 2018-04-13 | 2018-04-13 | 2018-04-13 | 2018-04-20 |  |  |  |  | 2018-04-10 | 2018-04-10 | 2018-04-10 | 2018-04-10 | 2018-06-08
[22 empty] | "Континуум" ООО | 411.85
[22 empty] | "Земстройпроект" ООО | 495.67
6 | АО "Янтарьэнерго"/УС | 2 | 2029-12-17 | - | - | - | - | 36.792 | - | - | ВЭ 110 кВ - 2 шт. | Услуги | Проведение оценки земельных участков по титулу «Реконструкция ВЛ 110 кВ 0-19 Полесск - 0-3 Знаменск с отпайкой на ПС 0-33 Красноборская (Л-122/155) с установкой выключателя на ПС 110 кВ 0-3 Знаменск». | АО "Янтарьэнерго" | 151.5 | мониторинг цен | 151.5 | ВЗ | ПЗ | 3 | 3 | "СНОБ" ООО | 151.5 |  |  |  | 151.5 | "СНОБ" ООО | 151.5 | 86.9 | б/н | нет | 2018-04-12 | 2018-04-12 | 2018-04-20 | 2018-04-27 |  |  |  |  | 28.04.2018 | 28.04.2018 | 28.04.2018 | 28.04.2018 | 2020-12-31
[22 empty] | "Прок-2000" ООО | 199
[22 empty] | "Калининградское бюро товарных экспертиз" ООО | 229.8
7 | АО "Янтарьэнерго"/УС | 7 | 2029-12-17 | - | - | - | - | 36.792 | - | - | ВЭ 110 кВ - 2 шт. | Работы | Оценка земельных участков по титулам «Реконструкция ВЛ 110 кВ 0-19 Полесск - О-3 Знаменск с отпайкой на ПС О-33 Красноборская (Л-122/155) с установкой выключателя на ПС 110 кВ О-3 Знаменск»; «Реконструкция существующей ВЛ 110 кВ Советск 330 - О-4 Черняховск (Л-106)»; «Строительство ПС 110 кВ "Индустриальная" с заходами»; «Строительство ПС 110 кВ Флотская и двухцепной ВЛ 110 кВ ПС Морская - ПС Флотская» | АО "Янтарьэнерго" | 372 | мониторинг цен | 372 | ВЗ | ПЗ | 3 | 3 | "СНОБ" ООО | 372 |  |  |  | 372 | "СНОБ" ООО | 18 | 18 | б/н | нет | 2018-05-12 | 2018-05-12 | 2018-05-18 | 2018-05-25 |  |  |  |  | 08.06.2018 | 08.06.2018 | 08.06.2018 | 08.06.2018 | 2019-04-30 |  | ДС от 28.03.2019
[22 empty] | "Калининградское бюро товарных экспертиз" ООО | 558
[22 empty] | "Прок-2000" ООО | 471
8 | АО "Янтарьэнерго"/ДКУиУС | 7 | 2029-12-17 | - | - | - | - | 36.792 | - | - | ВЭ 110 кВ - 2 шт. | Услуги | Оказание услуг оценки рыночной стоимости недвижимого имущества | АО "Янтарьэнерго" | 1000 | мониторинг цен | 1000 | ОЗП | ОЗП | 7 | 7 | "СНОБ" ООО | 68.1 |  |  |  | 1000 | "СНОБ" ООО | 99.3 | 29.5 | 31908013404 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-06-20 | 2019-06-20 | 2019-07-04 | 2019-07-17 |  |  |  |  | 01.08.2019 | 01.08.2019 | 01.08.2019 | 01.08.2019 | 31.12.2019 |  | ДС от 24.12.2019
[22 empty] | "Бюро по оценке имущества" ООО | 1537.8
[22 empty] | ИФК "СОЛИД" АО | 2034.4
[22 empty] | "АВЕРТА ГРУПП" ООО | 1271.5
[22 empty] | "СЦАО" ООО | 1377.45
[22 empty] | "ЛАИР" ООО |  | "ЛАИР" ООО
[22 empty] | "РАШН АПРЭЙЗЛ" ООО |  | "РАШН АПРЭЙЗЛ" ООО
9 | АО "Янтарьэнерго" | 2 | нд | - | - | - | - | 36.792 | - | - | ВЭ 110 кВ - 2 шт. | ПИР | ПИР по объекту: "Реконструкция ВЛ 110 кВ №122 и ВЛ № 155 (инв. № ВЛ 122 - 5115094. инв. № ВЛ 155 - 5115966)" | ОАО "Янтарьэнерго" | 10830.04 | ПСД | 9178 | ООК | ООК | 7 | 7 | "Институт энергетических сетей" ЗАО | 7000 |  |  |  | 7000 | "Институт энергетических сетей" ЗАО | 0 | 0 | 35865 | B2B-MRSK | 2013-01-31 | 2013-06-07 | 2013-07-08 | 2013-07-22 |  |  |  |  | 2013-07-22 | 2013-07-22 | 2013-07-22 | 2013-07-22 | 2014-01-18
[22 empty] | Энергетики и электрификации "Центрэлектросетьстрой" ЗАО | 8533.369
[22 empty] | "Электропромсервис" ООО | 8834.218
[22 empty] | "СевЗапРегионСтрой" ООО | 7711.864 | "СевЗапРегионСтрой" ООО
[22 empty] | "Инженерный центр Энергосервис" ЗАО | 8623.148 | "Инженерный центр Энергосервис" ЗАО
[22 empty] | Проектный центр "ЭКРА" ООО | 8728.049 | Проектный центр "ЭКРА" ООО
[22 empty] | "Воронежэнергопроект" ОАО | 8861.899 | "Воронежэнергопроект" ОАО
10 | АО "Янтарьэнерго" | 7 | нд | - | - | - | - | 36.792 | - | - | ВЭ 110 кВ - 2 шт. | Работы | Кадастровые работы | "Янтарьэнерго" АО Управление собственностью | 5300 | мониторинг цен | 5300 | ОЗП | ОЗП | 2 | 2 | "Геоид" ООО | 5300 |  | 2о | 5300 | 5300 | "Геоид" ООО | 6 | 6 | 31907571185 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-02-25 | 2019-02-25 | 2019-03-07 | 2019-03-20 |  |  |  |  | 2019-04-04 | 2019-04-04 | 2019-04-04 | 2019-04-04 | 2019-12-31 |  | Лимит финансирования. Итоги подводились по едининчным расценкам.
[22 empty] | "Центр Инженерных Изысканий" ООО | 5300 |  |  | 5300
26717.4877

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Россети Янтарь"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_17-1426
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 110 кВ О-19 Полесск - О-3 Знаменск с отпайкой на ПС О-33 Красноборская (Л-122/155) протяженностью 36,783 км с установкой выключателей на ПС 110 кВ О-3 Знаменск
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Реконструкция ВЛ 110 кВ О-19 Полесск - О-3 Знаменск с отпайкой на ПС О-33 Красноборская (Л-122/155) протяженностью 36,783 км с установкой выключателей на ПС 110 кВ О-3 Знаменск
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Калининградская область, Полесский городской округ, Гвардейский городской округ
Тип проекта | Реконструкция
Вводимая мощность (в том числе прирост) | 36,792 (0) км
Срок ввода объекта | 2029
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | C
Сметная стоимость проекта в ценах 2029 года с НДС, млн рублей | 966.1195
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | На основании ПСД, утв. приказом № 471 от 18.12.2019
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн рублей | 26.7175
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн рублей | 31.3971
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | 0
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн рублей | 0 | 10
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн рублей | 0 | 1
освоено по договору, млн рублей | 0 | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн рублей | 0 | 10
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн рублей | 0 | 1
освоено по договору, млн рублей | 0 | 2
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | 0
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн рублей | 0 | 20
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн рублей | 0 | 1
освоено по договору, млн рублей | 0 | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн рублей | 0 | 20
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн рублей | 0 | 1
освоено по договору, млн рублей | 0 | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн рублей | 0 | 20
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн рублей | 0 | 1
освоено по договору, млн рублей | 0 | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн рублей | 0 | 20
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн рублей | 0 | 1
освоено по договору, млн рублей | 0 | 2
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | 31.3971
Договор на выполнение проектных и изыскательских работ ООО "КАПШИН" № 52863 от 16.10.2017; ДС № 1 от 20.04.2018; ДС № 2 от 13.09.2018; ДС № 3 от 07.05.2019; ДС № 4 от 20.06.2019 в ценах 2017 года с НДС, млн рублей | 24.0984 | 30
% от сметной стоимости проекта | 2.494%
оплачено по договору, млн рублей | 21.6885 | 1
освоено по договору, млн рублей | 24.0984 | 2
Институт энергетических сетей ООО договор от 22.07.2013 № 546 в ценах 2013 года без НДС, млн рублей | 0 | 30
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн рублей | 0.003 | 1
освоено по договору, млн рублей | 0 | 2
Экспертиза ПД ГАУ КО "Центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве" контракт №21 от 25.04.2019 в ценах 2019 года без НДС, млн рублей | 2.007 | 30
% от сметной стоимости проекта | 0.2077%
оплачено по договору, млн рублей | 2.007 | 1
освоено по договору, млн рублей | 2.007 | 2
Экспертиза СД ГАУ КО "Центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве" контракт №29/СМ от 25.04.2019; ДС № 1 от 17.07.2019 в ценах 2019 года без НДС, млн рублей | 0.02 | 30
% от сметной стоимости проекта | 0.00207%
оплачено по договору, млн рублей | 0.02 | 1
освоено по договору, млн рублей | 0.02 | 2
ООО "Земсервис" договор от 10.04.2018 № 9/18 в ценах 2018 года без НДС, млн рублей | 0.2853 | 30
% от сметной стоимости проекта | 0.02953%
оплачено по договору, млн рублей | 0.2853 | 1
освоено по договору, млн рублей | 0.2853 | 2
ООО "Специализированное независимое оценочное бюро" договор от 27.12.2017 № 855 в ценах 2017 года без НДС, млн рублей | 0.032 | 30
% от сметной стоимости проекта | 0.003312%
оплачено по договору, млн рублей | 0.032 | 1
освоено по договору, млн рублей | 0.032 | 2
ООО "Специализированное независимое оценочное бюро" договор от 28.04.2018 № 208 в ценах 2018 года без НДС, млн рублей | 0.1515 | 30
% от сметной стоимости проекта | 0.01568%
оплачено по договору, млн рублей | 0.1481 | 1
освоено по договору, млн рублей | 0.1481 | 2
ООО "Специализированное независимое оценочное бюро" договор от 08.06.2018 № 658 в ценах 2018 года без НДС, млн рублей | 0.018 | 30
% от сметной стоимости проекта | 0.001863%
оплачено по договору, млн рублей | 0.018 | 1
освоено по договору, млн рублей | 0.018 | 2
ООО "Специализированное независимое оценочное бюро" договор от 01.08.2019 № 905 в ценах 2019 года без НДС, млн рублей | 0.0993 | 30
% от сметной стоимости проекта | 0.01028%
оплачено по договору, млн рублей | 0.0993 | 1
освоено по договору, млн рублей | 0.0993 | 2
ООО "Геоид" договор от 04.04.2019 № 00396-19 в ценах 2019 года без НДС, млн рублей | 0.006 | 30
% от сметной стоимости проекта | 0.000621%
оплачено по договору, млн рублей | 0.006 | 1
освоено по договору, млн рублей | 0.006 | 2
УФК МФ РФ по КО (Агенство по имуществу Калининград.обл) соглашение от 17.04.2018 № 32 в ценах 2018 года без НДС, млн рублей | 4.965e-05 | 30
% от сметной стоимости проекта | 5.139e-06%
оплачено по договору, млн рублей | 4.965e-05 | 1
освоено по договору, млн рублей | 4.965e-05 | 2
Хан А.И. ИП Глава КФХ соглашение от 07.06.2018 № 1457 в ценах 2018 года без НДС, млн рублей | 0.085524 | 30
% от сметной стоимости проекта | 0.008852%
оплачено по договору, млн рублей | 0.085524 | 1
освоено по договору, млн рублей | 0.085524 | 2
УФК по КО (Министерство природных ресурсов и экологии Калининградской области) договор от 09.06.2018 № 329-л.э. в ценах 2018 года без НДС, млн рублей | 0.1783 | 30
% от сметной стоимости проекта | 0.01846%
оплачено по договору, млн рублей | 0.1783 | 1
освоено по договору, млн рублей | 0.1783 | 2
Управление охотничьего и лесного хозяйства Калининградской области (ГКУКО Калининградобллесохотуправление) договор от 09.06.2018 № 329-л.э. в ценах 2018 года без НДС, млн рублей | 0.1783 | 30
% от сметной стоимости проекта | 0.01846%
оплачено по договору, млн рублей | 0.1783 | 1
освоено по договору, млн рублей | 0.1783 | 2
МУП "Полесское" соглашение от 05.07.2018 № 1427 в ценах 2018 года без НДС, млн рублей | 0.0025 | 30
% от сметной стоимости проекта | 0.0002588%
оплачено по договору, млн рублей | 0.0025 | 1
освоено по договору, млн рублей | 0.0025 | 2
Алексеева Валентина Григорьевна договор от 25.06.2018 № 27/Л-122/155 в ценах 2018 года без НДС, млн рублей | 0.0608 | 30
% от сметной стоимости проекта | 0.006293%
оплачено по договору, млн рублей | 0.0608 | 1
освоено по договору, млн рублей | 0.0608 | 2
Болсун Игорь Константинович договор от 31.05.2018 № 19/Л-122/155 в ценах 2018 года без НДС, млн рублей | 0.035346 | 30
% от сметной стоимости проекта | 0.003659%
оплачено по договору, млн рублей | 0.035346 | 1
освоено по договору, млн рублей | 0.035346 | 2
Болсун Роман Игоревич договор от 31.05.2018 № 14/Л-122/155 в ценах 2018 года без НДС, млн рублей | 0.0549 | 30
% от сметной стоимости проекта | 0.005683%
оплачено по договору, млн рублей | 0.0549 | 1
освоено по договору, млн рублей | 0.0549 | 2
Болсун Роман Игоревич договор от 31.05.2018 № 22/Л-122/155 в ценах 2018 года без НДС, млн рублей | 0.0956 | 30
% от сметной стоимости проекта | 0.009895%
оплачено по договору, млн рублей | 0.0956 | 1
освоено по договору, млн рублей | 0.0956 | 2
Голощапов Евгений Иванович договор от 28.05.2018 № 15/Л-122/155 в ценах 2018 года без НДС, млн рублей | 0.0193 | 30
% от сметной стоимости проекта | 0.001998%
оплачено по договору, млн рублей | 0.0193 | 1
освоено по договору, млн рублей | 0.0193 | 2
Дуданов Иван Иванович договор от 08.06.2018 № 16/Л-122/155 в ценах 2018 года без НДС, млн рублей | 0.0804 | 30
% от сметной стоимости проекта | 0.008322%
оплачено по договору, млн рублей | 0.0804 | 1
освоено по договору, млн рублей | 0.0804 | 2
Касьянов Олег Аркадьевич договор от 08.06.2018 № 24/Л-122/155 в ценах 2018 года без НДС, млн рублей | 0.0111 | 30
% от сметной стоимости проекта | 0.001149%
оплачено по договору, млн рублей | 0.0111 | 1
освоено по договору, млн рублей | 0.0111 | 2
Кравченко Оксана Игоревна договор от 23.05.2018 № 18/Л-122/155 в ценах 2018 года без НДС, млн рублей | 0.1553 | 30
% от сметной стоимости проекта | 0.01607%
оплачено по договору, млн рублей | 0.1553 | 1
освоено по договору, млн рублей | 0.1553 | 2
Печенина Людмила Ивановна договор от 30.05.2018 № 20/Л-122/155 в ценах 2018 года без НДС, млн рублей | 0.0948 | 30
% от сметной стоимости проекта | 0.009812%
оплачено по договору, млн рублей | 0.0948 | 1
освоено по договору, млн рублей | 0.0948 | 2
Плаксин Дмитрий Александрович договор от 31.05.2018 № 2/Л-122/155 в ценах 2018 года без НДС, млн рублей | 0.2531 | 30
% от сметной стоимости проекта | 0.0262%
оплачено по договору, млн рублей | 0.2531 | 1
освоено по договору, млн рублей | 0.2531 | 2
Плаксин Дмитрий Александрович договор от 31.05.2018 № 23/Л-122/155 в ценах 2018 года без НДС, млн рублей | 0.1479 | 30
% от сметной стоимости проекта | 0.01531%
оплачено по договору, млн рублей | 0.1479 | 1
освоено по договору, млн рублей | 0.1479 | 2
Халецкая Татьяна Николаевна договор от 28.06.2018 № 26/Л-122/155 в ценах 2018 года без НДС, млн рублей | 0.0593 | 30
% от сметной стоимости проекта | 0.006138%
оплачено по договору, млн рублей | 0.0593 | 1
освоено по договору, млн рублей | 0.0593 | 2
Кухаренко Татьяна Владимировна договор от 27.04.2018 № 1/Л-122/155 в ценах 2018 года без НДС, млн рублей | 0.1261 | 30
% от сметной стоимости проекта | 0.01305%
оплачено по договору, млн рублей | 0.1261 | 1
освоено по договору, млн рублей | 0.1261 | 2
Булатов А.М. ИП договор от 22.05.2018 № 8/Л-122/155 в ценах 2018 года без НДС, млн рублей | 0.1493 | 30
% от сметной стоимости проекта | 0.01545%
оплачено по договору, млн рублей | 0.1493 | 1
освоено по договору, млн рублей | 0.1493 | 2
Бекон плюс договор от 31.05.2018 № 9/Л-122/155 в ценах 2018 года без НДС, млн рублей | 0.0061 | 30
% от сметной стоимости проекта | 0.0006314%
оплачено по договору, млн рублей | 0.0061 | 1
освоено по договору, млн рублей | 0.0061 | 2
Зерно договор от 24.07.2018 № 10/Л-122/155 в ценах 2018 года без НДС, млн рублей | 0.0382 | 30
% от сметной стоимости проекта | 0.003954%
оплачено по договору, млн рублей | 0.0382 | 1
освоено по договору, млн рублей | 0.0382 | 2
Паритет договор от 16.05.2018 № 4/Л-122/155 в ценах 2018 года без НДС, млн рублей | 0.9419 | 30
% от сметной стоимости проекта | 0.09749%
оплачено по договору, млн рублей | 0.9419 | 1
освоено по договору, млн рублей | 0.9419 | 2
Новое поле договор от 18.06.2018 № 17/Л-122/155 в ценах 2018 года с НДС, млн рублей | 0.0248 | 30
% от сметной стоимости проекта | 0.002567%
оплачено по договору, млн рублей | 0.0248 | 1
освоено по договору, млн рублей | 0.0248 | 2
Орзу договор от 24.07.2018 № 6/Л-122/155 в ценах 2018 года без НДС, млн рублей | 0.4505 | 30
% от сметной стоимости проекта | 0.04663%
оплачено по договору, млн рублей | 0.4505 | 1
освоено по договору, млн рублей | 0.4505 | 2
Орзу договор от 24.07.2018 № 7/Л-122/155 в ценах 2018 года без НДС, млн рублей | 0.2608 | 30
% от сметной стоимости проекта | 0.02699%
оплачено по договору, млн рублей | 0.2608 | 1
освоено по договору, млн рублей | 0.2608 | 2
Терра плюс договор от 18.07.2018 № 12/Л-122/155 в ценах 2018 года без НДС, млн рублей | 0.8922 | 30
% от сметной стоимости проекта | 0.09235%
оплачено по договору, млн рублей | 0.8922 | 1
освоено по договору, млн рублей | 0.8922 | 2
Демчук Д. В. договор от 14.09.2018 № 3/Л-122/155 в ценах 2018 года без НДС, млн рублей | 0.02625 | 30
% от сметной стоимости проекта | 0.002717%
оплачено по договору, млн рублей | 0.02625 | 1
освоено по договору, млн рублей | 0.02625 | 2
Паритет договор от 16.05.2018 № 5/Л-122/155 в ценах 2018 года без НДС, млн рублей | 0.0011636 | 30
% от сметной стоимости проекта | 0.0001204%
оплачено по договору, млн рублей | 0.0011636 | 1
освоено по договору, млн рублей | 0.0011636 | 2
Приход "Державной" иконы Божией Матери договор от 30.05.2018 № 11/Л-122/155 в ценах 2018 года без НДС, млн рублей | 0.1542 | 30
% от сметной стоимости проекта | 0.01596%
оплачено по договору, млн рублей | 0.1542 | 1
освоено по договору, млн рублей | 0.1542 | 2
Приход "Державной" иконы Божией Матери договор от 15.06.2018 № 25/Л-122/155 в ценах 2018 года без НДС, млн рублей | 0.0359 | 30
% от сметной стоимости проекта | 0.003716%
оплачено по договору, млн рублей | 0.0359 | 1
освоено по договору, млн рублей | 0.0359 | 2
Мерзляков А.А. договор от 01.08.2019 № 971 в ценах 2019 года без НДС, млн рублей | 0.006407 | 30
% от сметной стоимости проекта | 0.0006632%
оплачено по договору, млн рублей | 0.006407 | 1
освоено по договору, млн рублей | 0.006407 | 2
Мерзляков А.А. договор от 18.10.2019 № 1370 в ценах 2019 года без НДС, млн рублей | 0.00518 | 30
% от сметной стоимости проекта | 0.0005362%
оплачено по договору, млн рублей | 0.00518 | 1
освоено по договору, млн рублей | 0.00518 | 2
Регион договор от 08.02.2019 № 08-19 в ценах 2019 года без НДС, млн рублей | 0.021 | 30
% от сметной стоимости проекта | 0.002174%
оплачено по договору, млн рублей | 0.021 | 1
освоено по договору, млн рублей | 0.021 | 2
Крестьянское (фермерское) хозяйство "Орзу" договор от 01.10.2019 № 36/Л-122/155 в ценах 2019 года без НДС, млн рублей | 0.0055687 | 30
% от сметной стоимости проекта | 0.0005764%
оплачено по договору, млн рублей | 0.0055687 | 1
освоено по договору, млн рублей | 0.0055687 | 2
Брижак Лариса Борисовна договор от 09.12.2019 № 28/Л-122/155 в ценах 2019 года без НДС, млн рублей | 0.0027475 | 30
% от сметной стоимости проекта | 0.0002844%
оплачено по договору, млн рублей | 0.0027475 | 1
освоено по договору, млн рублей | 0.0027475 | 2
Щербаков Сергей Иванович договор от 09.12.2019 № 35/Л-122/155 в ценах 2019 года без НДС, млн рублей | 0.00012597 | 30
% от сметной стоимости проекта | 1.304e-05%
оплачено по договору, млн рублей | 0.00012597 | 1
освоено по договору, млн рублей | 0.00012597 | 2
ООО "ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть" договор от 01.06.2020 №20G0151 в ценах 2020 года с НДС, млн рублей | 0.01866 | 30
% от сметной стоимости проекта | 0.001931%
оплачено по договору, млн рублей | 0.01866 | 1
освоено по договору, млн рублей | 0.014539 | 2
Отдел финансов администрации МО "Полесский городской округ" договор от 23.12.2019 № соглашение1 в ценах 2019 года без НДС, млн рублей | 2.202e-05 | 30
% от сметной стоимости проекта | 2.279e-06%
оплачено по договору, млн рублей | 2.202e-05 | 1
освоено по договору, млн рублей | 2.202e-05 | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн рублей | 0 | 30
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн рублей | 0 | 1
освоено по договору, млн рублей | 0 | 2
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 0.032498
в том числе
- СМР, %
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 0.024943
- незаконтрактованные затраты | 1.6461
Управление Росреестра по Калининградской области в ценах 2018 года без НДС, млн рублей | 0.022 | 40
% от сметной стоимости проекта | 0.002277%
оплачено по договору, млн рублей | 0.022 | 1
освоено по договору, млн рублей | 0.022 | 2
Содержание дирекции заказчика-застройщика в ценах 2018 года с НДС, млн рублей | 1.6206 | 40
% от сметной стоимости проекта | 0.1677%
оплачено по договору, млн рублей | 1.6206 | 1
освоено по договору, млн рублей | 1.6206 | 2
ООО "Специализированное независимое оценочное бюро" в ценах 2017 года без НДС, млн рублей | 0.0035 | 40
% от сметной стоимости проекта | 0.0003623%
оплачено по договору, млн рублей | 0.0035 | 1
освоено по договору, млн рублей | 0.0035 | 2
% оплаты по объекту(предоплата) | 3.171%
всего оплачено по объекту | 30.633 | 30.633
% освоения по объекту за отчетный период | 3.419%
всего освоено по объекту | 33.0357 | 28.7604
Участники реализации инвестиционного проекта: | [юридическое лицо, вид услуг/ подряда, предмет договора, дата заключения/ расторжения и номер договора/ соглашений к договору]
- заказчик-застройщик | АО "Россети Янтарь"
- проектно-изыскательские организации | Договор на выполнение проектных и изыскательских работ ООО "КАПШИН" № 52863 от 16.10.2018, ДС № 1 от 20.04.2018; ДС № 2 от 13.09.2018; ДС № 3 от 07.05.2019; ДС № 4 от 20.06.2019; Экспертиза ПД ГАУ КО "Центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве" контракт №21 от 25.04.2019; Экспертиза СД ГАУ КО "Центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве" контракт №29/СМ от 25.04.2019; ДС № 1 от 17.07.2019
- технические агенты
- подрядчики
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | нд
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | нд
в том числе
- строительный персонал | нд
- монтажный персонал | нд
Основное оборудование | нд
График поставки основного оборудования
- дата поставки | 2028-03-15
- задержки в поставке | нд
- причины задержек | нд
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Возможно реализовать в установленный срок
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | нд
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)