## 1. паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Россети Янтарь"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_23-0106
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей ВЛ 15 кВ 15-329 протяженностью 240 м, демонтаж ВЛ 15 кВ ВЛ 15-329 протяженностью 1040 м, реконструкция ТП 15/0,4 кВ 329-04 с заменой трансформатора 160 на 250 кВА в г. Зеленоградск
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Реконструкция объектов электросетевого хозяйства
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением 1) | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, не связанное с подключением новых потребителей; Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | нд
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Калининградская область
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Зеленоградский муниципальный округ
6 | Наличие решения о резервировании земель | Не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | Не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | Не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | Не требуется
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | Не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | Не относится
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | Не требуется
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | Не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | Не требуется
15 | Наличие утвержденной проектной документации | да
16 | Наличие разрешения на строительство | Не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | ∆P15тр = 0,09 МВА; ∆L15лэп = -0,668 км; ∆L0,4лэп = 0,104 км; DПsaidi=-0,00025861, DПsaifi=-0,00030954774
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | нет
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | нет
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | нд
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | нд
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | нд
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нд
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 13,09 млн.руб.
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 0,01 млн.руб.

## 2. паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Россети Янтарь"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_23-0106
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей ВЛ 15 кВ 15-329 протяженностью 240 м, демонтаж ВЛ 15 кВ ВЛ 15-329 протяженностью 1040 м, реконструкция ТП 15/0,4 кВ 329-04 с заменой трансформатора 160 на 250 кВА в г. Зеленоградск
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Всего |  |  | - | - | - | - |  | - | [8 empty] | -

## 3.1. паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Россети Янтарь"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_23-0106
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей ВЛ 15 кВ 15-329 протяженностью 240 м, демонтаж ВЛ 15 кВ ВЛ 15-329 протяженностью 1040 м, реконструкция ТП 15/0,4 кВ 329-04 с заменой трансформатора 160 на 250 кВА в г. Зеленоградск
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | ТП 15/0,4 кВ 329-04 | - | трансформатор силовой масляный | ТМ | - | Т-1 | - | 2005 | - | 2006 | 15 | - | 0.16 | - | - | - | - | Акт от 01.11.2022 г., Приморский РЭС АО "Россети Янтарь" | Требуется проведение комплексной реконструкции ТП 329-04.
2 | - | ТП 15/0,4 кВ 153-41 новая | трансформатор силовой масляный | - | ТМГ-12 15/0,4 кВ 250 кВА | - | Т-1 | - | 2024 | - | - | 15 | - | 0.25 | - | - | -
[13 empty] | 0.16 | 0.25 | 0.09
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Россети Янтарь"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_23-0106
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей ВЛ 15 кВ 15-329 протяженностью 240 м, демонтаж ВЛ 15 кВ ВЛ 15-329 протяженностью 1040 м, реконструкция ТП 15/0,4 кВ 329-04 с заменой трансформатора 160 на 250 кВА в г. Зеленоградск
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | ВЛ 15 кВ 15-329 | - | от оп. 1 до ТП 329-04 сущ. | - | 15 | - | 15 | - | 2006 | 1 | - | 50 | - | ВЛ | - | 0.896 | - | - | - | 4 | ж/б | - | - | - | Акт от 01.11.2022 г., Приморский РЭС АО "Россети Янтарь" | Требуется проведение комплексной реконструкции ВЛ 15-329, строительство КЛ взамен демонтируемой ВЛ. Требуется демонтаж участка ВЛ 15-329.
2 | - | КВЛ 15 кВ 15-153 | - | КЛ № 1 от участка КЛ 15-153 от ТП 153-37 до ТП 153-31 до ТП 153-41 новая | - | 15 | - | 15 | - | - | 1 | - | 120 | - | КЛ | - | 0.114 | - | - | - | - | в земле | - | -
3 | - | КВЛ 15 кВ 15-153 | - | КЛ № 2 от участка КЛ 15-153 от ТП 153-37 до ТП 153-31 до ТП 153-41 новая | - | 15 | - | 15 | - | - | 1 | - | 120 | - | КЛ | - | 0.114 | - | - | - | - | в земле | - | -
4 | - | КЛ 0,4 кВ N1 от ТП 153-41 новая | - | от ТП 153-41 новая до сущ. КЛ 0,4 кВ N1 от ТП 329-04 | - | 0.4 | - | 0.4 | - | - | 1 | - | 70 | - | КЛ | - | 0.013 | - | - | - | - | в земле | - | - | - | -
5 | - | КЛ 0,4 кВ N2 от ТП 153-41 новая | - | от ТП 153-41 новая до сущ. КЛ 0,4 кВ N2 от ТП 329-04 | - | 0.4 | - | 0.4 | - | - | 1 | - | 35 | - | КЛ | - | 0.013 | - | - | - | - | в земле | - | - | - | -
6 | - | КЛ 0,4 кВ N3 от ТП 153-41 новая | - | от ТП 153-41 новая до сущ. КЛ 0,4 кВ N3 от ТП 329-04 | - | 0.4 | - | 0.4 | - | - | 1 | - | 35 | - | КЛ | - | 0.013 | - | - | - | - | в земле | - | - | - | -
7 | - | КЛ 0,4 кВ N4 от ТП 153-41 новая | - | от ТП 153-41 новая до сущ. КЛ 0,4 кВ N4 от ТП 329-04 | - | 0.4 | - | 0.4 | - | - | 1 | - | 35 | - | КЛ | - | 0.013 | - | - | - | - | в земле | - | - | - | -
8 | - | КЛ 0,4 кВ N5 от ТП 153-41 новая | - | от ТП 153-41 новая до сущ. КЛ 0,4 кВ N5 от ТП 329-04 | - | 0.4 | - | 0.4 | - | - | 1 | - | 50 | - | КЛ | - | 0.013 | - | - | - | - | в земле | - | - | - | -
9 | - | КЛ 0,4 кВ N6 от ТП 153-41 новая | - | от ТП 153-41 новая до сущ. КЛ 0,4 кВ N6 от ТП 329-04 | - | 0.4 | - | 0.4 | - | - | 1 | - | 50 | - | КЛ | - | 0.013 | - | - | - | - | в земле | - | - | - | -
10 | - | КЛ 0,4 кВ N7 от ТП 153-41 новая | - | от ТП 153-41 новая до сущ. КЛ 0,4 кВ N7 от ТП 329-04 | - | 0.4 | - | 0.4 | - | - | 1 | - | 35 | - | КЛ | - | 0.013 | - | - | - | - | в земле | - | - | - | -
11 | - | КЛ 0,4 кВ N8 от ТП 153-41 новая | - | от ТП 153-41 новая до сущ. КЛ 0,4 кВ N8 от ТП 329-04 | - | 0.4 | - | 0.4 | - | - | 1 | - | 50 | - | КЛ | - | 0.013 | - | - | - | - | в земле | - | - | - | -
[16 empty] | 0.896 | 0.332 | -0.564
[15 empty] | 15 | 0.896 | 0.228 | -0.668
[15 empty] | 0.4 |  | 0.104 | 0.104

## 3.3 паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Россети Янтарь"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_23-0106
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей ВЛ 15 кВ 15-329 протяженностью 240 м, демонтаж ВЛ 15 кВ ВЛ 15-329 протяженностью 1040 м, реконструкция ТП 15/0,4 кВ 329-04 с заменой трансформатора 160 на 250 кВА в г. Зеленоградск
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. Приведение эксплуатуционного состояния ВЛ 15 кВ к действующим НТД, ПТЭ,ПУЭ, отраслевым регламентам, ГОСТ 32144-13. Повышение качества электроснабжения потребителей.
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | После реализации инвестиционнго проекта повышается безопасноть населения, так как демонтируемый участок ВЛ проходил по территории частных домов голым проводом. Повышается пропускная способность, повышатся надежность электроснабжения, создается техническая возможность для технологического присоединения потребителей. Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики DПsaidi=-0,00025861, DПsaifi=-0,00030954774.
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | 1. Строительство БКТП 15/0,4 кВ с одним силовым трансформатором мощностью 250 кВА; 2. Монтаж комплекта КП для осуществления диспетчеризации БКТП-новая 15/0,4 кВ; 3. Демонтаж участка ВЛ 15 кВ от оп. №1 ВЛ-15 кВ №15-329 до ТП 329-04 длиной 0,896 км; 4. Демонтаж МТП 329-04 с силовым трансформатором мощностью 160 кВА; 5. Строительство КЛ 15 кВ №1 от проект. РУ 15 кВ БКТП-новая 15/0,4 кВ до КЛ 15-153 кабелем 3х(АПвПу-20 1х120/50) длиной 0,114 км; 6. Строительство КЛ 15 кВ №2 от проект. РУ 15 кВ БКТП-новая 15/0,4 кВ до КЛ 15-153 кабелем 3х(АПвПу-20 1х120/50) длиной 0,114 км; 7. Прокладка трубы SDR d=160 мм методом ГНБ (2раб.+1рез.)х0,017км; 8. Строительство КЛ 0,4 кВ №1 от сущ. КЛ-0,4 кВ до БКТП-новая кабелем АПвБбШn-1кВ 4х70 длиной 0,013 км; 9. Строительство КЛ 0,4 кВ №2 от сущ. КЛ-0,4 кВ до БКТП-новая кабелем АПвБбШn-1кВ 4х35 длиной 0,013 км; 10. Строительство КЛ 0,4 кВ №3 от сущ. КЛ-0,4 кВ до БКТП-новая кабелем АПвБбШn-1кВ 4х35 длиной 0,013 км; 11. Строительство КЛ 0,4 кВ №4 от сущ. КЛ-0,4 кВ до БКТП-новая кабелем АПвБбШn-1кВ 4х35 длиной 0,013 км; 12. Строительство КЛ 0,4 кВ №5 от сущ. КЛ-0,4 кВ до БКТП-новая кабелем АПвБбШn-1кВ 4х50 длиной 0,013 км; 13. Строительство КЛ 0,4 кВ №6 от сущ. КЛ-0,4 кВ до БКТП-новая кабелем АПвБбШn-1кВ 4х50 длиной 0,013 км; 14. Строительство КЛ 0,4 кВ №7 от сущ. КЛ-0,4 кВ до БКТП-новая кабелем АПвБбШn-1кВ 4х35 длиной 0,013 км; 15. Строительство КЛ 0,4 кВ №8 от сущ. КЛ-0,4 кВ до БКТП-новая кабелем АПвБбШn-1кВ 4х50 длиной 0,013 км.
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | КЛ 0,4 кВ - 3,74 млн.руб./км; КЛ 15 кВ - 11,23 млн.руб./км; ТП 15/0,4 кВ - 31,91 млн.руб./МВА
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | нет
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Акт технического обследования от 01.11.2022 ВЛ 15-329, ТП 329-04 - требуется реконструкция ВЛ и ТП. Большая протяженность ВЛ 15-329, отпайки к ТП 329-04. Дата ввода в эксплуатацию 2006 год. Коррозия провода, прохождение ВЛ 15 кВ с голым проводом по населённой местности. Неоднократные повреждения ВЛ 15 кВ. Износ и недостаточная пропускная способность ВЛ 15 кВ в период зимнего максимума нагрузок. Потребителями являются непромышленные потребители и население поселков, в последние годы наблюдается тенденция значительного роста потребления электроэнергии, что связано с активным строительством индивидуальных жилых домов, более широким использованием электробытовой техники, применением электрического отопления. Коррозия металлоконструкции ТП 15/0,4 кВ 329-04, расстояние от земли до токоведущих частей 15 кВ составляет менее нормативного (4,75 м). В связи с этим настоящим инвестиционным проектом предусматривается реконструкция ВЛ 15 кВ для повышения надежности и улучшения параметров электрической энергии и реконструкция ТП 329-04 с заменой конструкции ТП с мачтовой на комплектную в бетонном корпусе с силовым трансформатором 250 кВА. Индекс технического состояния ВЛ 15 кВ 15-329 - 57,444. Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «Россети Янтарь» на период 2023-2027 гг., утв. Советом директоров (протокол от 23.03.2023 № 23).
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2024
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2025
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | З

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Россети Янтарь"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_23-0106
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей ВЛ 15 кВ 15-329 протяженностью 240 м, демонтаж ВЛ 15 кВ ВЛ 15-329 протяженностью 1040 м, реконструкция ТП 15/0,4 кВ 329-04 с заменой трансформатора 160 на 250 кВА в г. Зеленоградск
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
| Среднее значение для расчета | [6 empty] | 0.0075368 | 0.0077361 |  |  | 2026 |  | 1309.3452 | 1.5683 | 8.7179e-06 | 179900 | 0.0072782 | 0.0046407 |  |  | -0.00025861 | -0.0030955 | В cоответствии с п.21 раздела IV Приказа МинЭнергетики РФ от 14.03.2016 №177 данный показатель территориальными сетевыми организациями не_рассчитывается
Всего в 2022 год, в том числе |  | 4.3 | 2008 |  | 1222.8504 |  | 179900 | 0.0067974 | 0.011162
2022 | ВЛ 15-329 | 0.55 | 840 |  | 462 |  |  |  |  | 34586104 0207220453371 | 3.4.12.3
|  | 1.9333 | 27 |  | 52.1991 |  |  |  |  | 34586104 0207220453371 | 3.4.12.3
|  | 0.6 | 1102 |  | 661.2 |  |  |  |  | 34586104 0908221009416 | 3.4.10
|  | 1.2167 | 39 |  | 47.4513 |  |  |  |  | 34586104 0908221009416 | 3.4.10
Всего в 2021 год, в том числе |  | 1.92 | 727 |  | 1395.84 |  | 168657 | 0.0082762 | 0.0043105
2021 | ВЛ 15-329 | 1.92 | 727 |  | 1395.84 |  |  |  |  | 34586104 1009211012352 | 3.4.12.2
Всего в 2020 год, в том числе
2020 | ВЛ 15-329 | Отключение потребетилей, влияющих на показатели saidi и saifi не было

## 4. паспортбюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Россети Янтарь"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_23-0106
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей ВЛ 15 кВ 15-329 протяженностью 240 м, демонтаж ВЛ 15 кВ ВЛ 15-329 протяженностью 1040 м, реконструкция ТП 15/0,4 кВ 329-04 с заменой трансформатора 160 на 250 кВА в г. Зеленоградск
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 5. анализ эконом эфф
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2015 г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Россети Янтарь"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_23-0106
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей ВЛ 15 кВ 15-329 протяженностью 240 м, демонтаж ВЛ 15 кВ ВЛ 15-329 протяженностью 1040 м, реконструкция ТП 15/0,4 кВ 329-04 с заменой трансформатора 160 на 250 кВА в г. Зеленоградск
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 10929036.56
Прочие расходы, руб. без НДС на объект | 0
Срок амортизации, лет | 30 |  | Собственный капитал
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Простой период окупаемости, лет |  |  | 8.5914
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС | 109290.3656 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  |  | не окупается
Первый ремонт объекта, лет после постройки | 30 |  | Чистая приведённая стоимость (NPV) через 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию, руб. |  |  | -3421084.4698
Периодичность ремонта объекта, лет | 1
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Возникновение прочих расходов, лет после постройки
Периодичность расходов, лет
Налог на прибыль | 20%
0
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки
Срок кредита | 1
Ставка по кредиту
Ставка по кредиту без учета субсидирования
Доля заемных средств | 0%
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 13.71%
Доля собственных средств | 100%
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) | 13.71%
Период | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41
Прогноз инфляции | 8.1% | 7.4% | 5.5% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1%
Кумулятивная инфляция | 8.1% | 16.1% | 22.48% | 27.51% | 32.73% | 38.18% | 43.84% | 49.74% | 55.88% | 62.27% | 68.92% | 75.85% | 83.06% | 90.56% | 98.38% | 106.5% | 115% | 123.8% | 133% | 142.5% | 152.5% | 162.8% | 173.6% | 184.8% | 196.5% | 208.6% | 221.3% | 234.5% | 248.2% | 262.5% | 277.3% | 292.8% | 308.9% | 325.7% | 343.1% | 361.3% | 380.2% | 399.9% | 420.4% | 441.7% | 463.9%
Доход, руб. без НДС | 0 | 0 | 475501.2724 | 1170625.2582 | 2052269.3968 | 2297725.1299 | 2498440.4865 | 2600876.5464 | 2707512.4848 | 2818520.4967 | 2934079.837 | 3054377.1104 | 3179606.5719 | 3309970.4413 | 3445679.2294 | 3586952.0778 | 3734017.113 | 3887111.8147 | 4046483.3991 | 4212389.2184 | 4385097.1764 | 4564886.1606 | 4752046.4932 | 4946880.3994 | 5149702.4958 | 5360840.2981 | 5580634.7503 | 5809440.7751 | 6047627.8469 | 6295580.5886 | 6553699.3927 | 6822401.0678 | 7102119.5116 | 7393306.4116 | 7696431.9745 | 8011985.6854 | 8340477.0985 | 8682436.6596 | 9038416.5626 | 9408991.6417 | 9794760.299 | 0 | 0 | 0
Кредит, руб. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41
Основной долг на начало периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Поступление кредита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Погашение основного долга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Начисление процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
БДР, руб. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41
Доход | 0 | 0 | 475501.2724 | 1170625.2582 | 2052269.3968 | 2297725.1299 | 2498440.4865 | 2600876.5464 | 2707512.4848 | 2818520.4967 | 2934079.837 | 3054377.1104 | 3179606.5719 | 3309970.4413 | 3445679.2294 | 3586952.0778 | 3734017.113 | 3887111.8147 | 4046483.3991 | 4212389.2184 | 4385097.1764 | 4564886.1606 | 4752046.4932 | 4946880.3994 | 5149702.4958 | 5360840.2981 | 5580634.7503 | 5809440.7751 | 6047627.8469 | 6295580.5886 | 6553699.3927 | 6822401.0678 | 7102119.5116 | 7393306.4116 | 7696431.9745 | 8011985.6854 | 8340477.0985 | 8682436.6596 | 9038416.5626 | 9408991.6417 | 9794760.299
Операционные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -412367.7945 | -429274.8741 | -446875.1439 | -465197.0248 | -484270.1029 | -504125.1771 | -524794.3093 | -546310.876 | -568709.6219 | -592026.7164 | -616299.8118
Ремонт объекта |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -412367.7945 | -429274.8741 | -446875.1439 | -465197.0248 | -484270.1029 | -504125.1771 | -524794.3093 | -546310.876 | -568709.6219 | -592026.7164 | -616299.8118
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)***
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов, и начисленной амортизации (EBITDA) | 0 | 0 | 475501.2724 | 1170625.2582 | 2052269.3968 | 2297725.1299 | 2498440.4865 | 2600876.5464 | 2707512.4848 | 2818520.4967 | 2934079.837 | 3054377.1104 | 3179606.5719 | 3309970.4413 | 3445679.2294 | 3586952.0778 | 3734017.113 | 3887111.8147 | 4046483.3991 | 4212389.2184 | 4385097.1764 | 4564886.1606 | 4752046.4932 | 4946880.3994 | 5149702.4958 | 5360840.2981 | 5580634.7503 | 5809440.7751 | 6047627.8469 | 6295580.5886 | 6141331.5982 | 6393126.1937 | 6655244.3677 | 6928109.3867 | 7212161.8716 | 7507860.5083 | 7815682.7892 | 8136125.7835 | 8469706.9407 | 8816964.9252 | 9178460.4872
Амортизация |  |  | -364301.2187 | -364301.2187 | -364301.2187 | -364301.2187 | -364301.2187 | -364301.2187 | -364301.2187 | -364301.2187 | -364301.2187 | -364301.2187 | -364301.2187 | -364301.2187 | -364301.2187 | -364301.2187 | -364301.2187 | -364301.2187 | -364301.2187 | -364301.2187 | -364301.2187 | -364301.2187 | -364301.2187 | -364301.2187 | -364301.2187 | -364301.2187 | -364301.2187 | -364301.2187 | -364301.2187 | -364301.2187 | -364301.2187 | -364301.2187 | -364301.2187 | -364301.2187 | -364301.2187 | -364301.2187 | -364301.2187 | -364301.2187 | -364301.2187 | -364301.2187 | -364301.2187 | -7409516.3119 | -8953165.5435 | -12040464.0068
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) | 0 | 0 | 111200.0538 | 806324.0395 | 2052269.3968 | 1933423.9113 | 2134139.2678 | 2236575.3277 | 2343211.2661 | 2454219.278 | 2569778.6184 | 2690075.8917 | 2815305.3532 | 2945669.2227 | 3081378.0108 | 3222650.8592 | 3369715.8944 | 3522810.596 | 3682182.1804 | 3848087.9997 | 4020795.9577 | 4200584.9419 | 4387745.2745 | 4582579.1807 | 4785401.2771 | 4996539.0794 | 5216333.5317 | 5445139.5564 | 5683326.6282 | 5931279.3699 | 5777030.3795 | 6028824.9751 | 6290943.149 | 6563808.1681 | 6847860.6529 | 7143559.2897 | 7451381.5705 | 7771824.5649 | 8105405.722 | 8452663.7066 | 8814159.2685 | 25 | 30 | 40
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль до налогообложения | 0 | 0 | 111200.0538 | 806324.0395 | 2052269.3968 | 1933423.9113 | 2134139.2678 | 2236575.3277 | 2343211.2661 | 2454219.278 | 2569778.6184 | 2690075.8917 | 2815305.3532 | 2945669.2227 | 3081378.0108 | 3222650.8592 | 3369715.8944 | 3522810.596 | 3682182.1804 | 3848087.9997 | 4020795.9577 | 4200584.9419 | 4387745.2745 | 4582579.1807 | 4785401.2771 | 4996539.0794 | 5216333.5317 | 5445139.5564 | 5683326.6282 | 5931279.3699 | 5777030.3795 | 6028824.9751 | 6290943.149 | 6563808.1681 | 6847860.6529 | 7143559.2897 | 7451381.5705 | 7771824.5649 | 8105405.722 | 8452663.7066 | 8814159.2685
Налог на прибыль | 0 | 0 | -22240.0108 | -161264.8079 | -410453.8794 | -386684.7823 | -426827.8536 | -447315.0655 | -468642.2532 | -490843.8556 | -513955.7237 | -538015.1783 | -563061.0706 | -589133.8445 | -616275.6022 | -644530.1718 | -673943.1789 | -704562.1192 | -736436.4361 | -769617.5999 | -804159.1915 | -840116.9884 | -877549.0549 | -916515.8361 | -957080.2554 | -999307.8159 | -1043266.7063 | -1089027.9113 | -1136665.3256 | -1186255.874 | -1155406.0759 | -1205764.995 | -1258188.6298 | -1312761.6336 | -1369572.1306 | -1428711.8579 | -1490276.3141 | -1554364.913 | -1621081.1444 | -1690532.7413 | -1762831.8537
Чистая прибыль | 0 | 0 | 88960.043 | 645059.2316 | 1641815.5175 | 1546739.129 | 1707311.4142 | 1789260.2622 | 1874569.0129 | 1963375.4224 | 2055822.8947 | 2152060.7134 | 2252244.2826 | 2356535.3781 | 2465102.4086 | 2578120.6873 | 2695772.7155 | 2818248.4768 | 2945745.7443 | 3078470.3998 | 3216636.7662 | 3360467.9535 | 3510196.2196 | 3666063.3446 | 3828321.0217 | 3997231.2636 | 4173066.8253 | 4356111.6451 | 4546661.3026 | 4745023.4959 | 4621624.3036 | 4823059.98 | 5032754.5192 | 5251046.5345 | 5478288.5223 | 5714847.4317 | 5961105.2564 | 6217459.6519 | 6484324.5776 | 6762130.9652 | 7051327.4148
| 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5
Денежный поток на собственный капитал, руб. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) | 0 | 0 | 111200.0538 | 806324.0395 | 2052269.3968 | 1933423.9113 | 2134139.2678 | 2236575.3277 | 2343211.2661 | 2454219.278 | 2569778.6184 | 2690075.8917 | 2815305.3532 | 2945669.2227 | 3081378.0108 | 3222650.8592 | 3369715.8944 | 3522810.596 | 3682182.1804 | 3848087.9997 | 4020795.9577 | 4200584.9419 | 4387745.2745 | 4582579.1807 | 4785401.2771 | 4996539.0794 | 5216333.5317 | 5445139.5564 | 5683326.6282 | 5931279.3699 | 5777030.3795 | 6028824.9751 | 6290943.149 | 6563808.1681 | 6847860.6529 | 7143559.2897 | 7451381.5705 | 7771824.5649 | 8105405.722 | 8452663.7066 | 8814159.2685
Амортизация | 0 | 0 | 364301.2187 | 364301.2187 | 364301.2187 | 364301.2187 | 364301.2187 | 364301.2187 | 364301.2187 | 364301.2187 | 364301.2187 | 364301.2187 | 364301.2187 | 364301.2187 | 364301.2187 | 364301.2187 | 364301.2187 | 364301.2187 | 364301.2187 | 364301.2187 | 364301.2187 | 364301.2187 | 364301.2187 | 364301.2187 | 364301.2187 | 364301.2187 | 364301.2187 | 364301.2187 | 364301.2187 | 364301.2187 | 364301.2187 | 364301.2187 | 364301.2187 | 364301.2187 | 364301.2187 | 364301.2187 | 364301.2187 | 364301.2187 | 364301.2187 | 364301.2187 | 364301.2187
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на прибыль | 0 | 0 | -22240.0108 | -161264.8079 | -410453.8794 | -386684.7823 | -426827.8536 | -447315.0655 | -468642.2532 | -490843.8556 | -513955.7237 | -538015.1783 | -563061.0706 | -589133.8445 | -616275.6022 | -644530.1718 | -673943.1789 | -704562.1192 | -736436.4361 | -769617.5999 | -804159.1915 | -840116.9884 | -877549.0549 | -916515.8361 | -957080.2554 | -999307.8159 | -1043266.7063 | -1089027.9113 | -1136665.3256 | -1186255.874 | -1155406.0759 | -1205764.995 | -1258188.6298 | -1312761.6336 | -1369572.1306 | -1428711.8579 | -1490276.3141 | -1554364.913 | -1621081.1444 | -1690532.7413 | -1762831.8537
НДС
Изменения в рабочем капитале | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Инвестиции | -10919129.91 | -9906.65 | [39 empty] | -10929036.56
Изменения финансовых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Чистый денежный поток | -10919129.91 | -9906.65 | 453261.2617 | 1009360.4503 | 2006116.7361 | 1911040.3477 | 2071612.6329 | 2153561.4808 | 2238870.2316 | 2327676.6411 | 2420124.1134 | 2516361.932 | 2616545.5012 | 2720836.5968 | 2829403.6273 | 2942421.906 | 3060073.9341 | 3182549.6955 | 3310046.963 | 3442771.6185 | 3580937.9848 | 3724769.1722 | 3874497.4383 | 4030364.5633 | 4192622.2404 | 4361532.4822 | 4537368.044 | 4720412.8638 | 4910962.5212 | 5109324.7146 | 4985925.5223 | 5187361.1987 | 5397055.7379 | 5615347.7531 | 5842589.741 | 6079148.6504 | 6325406.4751 | 6581760.8706 | 6848625.7963 | 7126432.1839 | 7415628.6335
Накопленный чистый денежный поток | -10919129.91 | -10929036.56 | -10475775.2983 | -9466414.848 | -7460298.1119 | -5549257.7642 | -3477645.1313 | -1324083.6505 | 914786.5811 | 3242463.2222 | 5662587.3355 | 8178949.2676 | 10795494.7688 | 13516331.3656 | 16345734.9929 | 19288156.8989 | 22348230.833 | 25530780.5285 | 28840827.4914 | 32283599.1099 | 35864537.0947 | 39589306.267 | 43463803.7052 | 47494168.2685 | 51686790.5089 | 56048322.9911 | 60585691.0351 | 65306103.8989 | 70217066.4201 | 75326391.1347 | 80312316.657 | 85499677.8557 | 90896733.5936 | 96512081.3467 | 102354671.0877 | 108433819.7381 | 114759226.2132 | 121340987.0838 | 128189612.88 | 135316045.0639 | 142731673.6974
Коэффициент дисконтирования | 0.93778 | 0.82471 | 0.72528 | 0.63783 | 0.56093 | 0.4933 | 0.43382 | 0.38151 | 0.33551 | 0.29506 | 0.25949 | 0.2282 | 0.20069 | 0.17649 | 0.15521 | 0.1365 | 0.12004 | 0.10557 | 0.092838 | 0.081644 | 0.071801 | 0.063144 | 0.05553 | 0.048835 | 0.042947 | 0.037769 | 0.033215 | 0.02921 | 0.025688 | 0.022591 | 0.019867 | 0.017472 | 0.015365 | 0.013513 | 0.011884 | 0.010451 | 0.0091907 | 0.0080826 | 0.0071081 | 0.006251 | 0.0054974
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV) | -10239734.6659 | -8170.1274 | 328739.5486 | 643800.0046 | 1125284.2314 | 942708.0789 | 898705.219 | 821613.0491 | 751173.5994 | 686808.0594 | 627988.5332 | 574233.4958 | 525103.6623 | 480198.2321 | 439151.4719 | 401629.609 | 367328.0026 | 335968.5709 | 307297.4485 | 281082.8531 | 257113.1443 | 235195.0539 | 215152.0748 | 196822.9935 | 180060.5512 | 164730.2256 | 150709.1188 | 137884.9443 | 126155.1032 | 115425.8412 | 99057.3422 | 90633.4922 | 82927.8619 | 75878.9937 | 69430.715 | 63531.6815 | 58134.9584 | 53197.6401 | 48680.5017 | 44547.6814 | 40766.3906
Чистая приведённая стоимость без учета продажи (NPV) | -10239734.6659 | -10247904.7934 | -9919165.2448 | -9275365.2402 | -8150081.0087 | -7207372.9298 | -6308667.7108 | -5487054.6617 | -4735881.0624 | -4049073.003 | -3421084.4698 | -2846850.974 | -2321747.3117 | -1841549.0796 | -1402397.6077 | -1000767.9987 | -633439.9961 | -297471.4252 | 9826.0233 | 290908.8764 | 548022.0207 | 783217.0746 | 998369.1494 | 1195192.1429 | 1375252.694 | 1539982.9196 | 1690692.0384 | 1828576.9827 | 1954732.0859 | 2070157.927 | 2169215.2692 | 2259848.7614 | 2342776.6233 | 2418655.617 | 2488086.332 | 2551618.0135 | 2609752.9719 | 2662950.612 | 2711631.1136 | 2756178.7951 | 2796945.1857
Внутренняя норма доходности (IRR) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.438% | 4.342% | 6.544% | 8.25% | 9.594% | 10.67% | 11.54% | 12.24% | 12.83% | 13.32% | 13.72% | 14.07% | 14.36% | 14.6% | 14.81% | 15% | 15.15% | 15.29% | 15.4% | 15.51% | 15.6% | 15.67% | 15.74% | 15.79% | 15.84% | 15.88% | 15.92% | 15.96% | 15.99% | 16.01% | 16.04% | 16.06% | 16.08%
Срок окупаемости (PBP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Дисконтированный срок окупаемости (DBP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064
* Форма заполняется: | [10 empty] | 10 | [14 empty] | 25 |  |  |  |  | 30 | [9 empty] | 40
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
** Показатели экономической эффективности рассчитываются за период от начала реализации проекта до момента истечения 10 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию
*** От уплаты налога на имущество освобождаются линии электропередач, а также сооружения, являющихся неотъемлемой частью указанных объектов. Перечень имущества, относящегося к указанным объектам утвержден Постановлением Правительства РФ от 30 сентября 2004 г. N 504 "О перечне имущества, относящегося к железнодорожным путям общего пользования, федеральным автомобильным дорогам общего пользования, магистральным трубопроводам, линиям энергопередачи, а также сооружений, являющихся неотъемлемой технологической частью указанных объектов, в отношении которых организации освобождаются от обложения налогом на имущество организаций"
Полная дисконтированная стоимость строительства с НДС | -10239734.6659 | -8170.1274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10247904.7934
-10247904.7934
2796945.1857
индекс доходности | 1.2729
NPV, млн.рублей | IRR, % | простой | дисконтированный
-3.4211 | 6.544% | 8.5914 | не окупается | 10 лет
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064
Увеличение дохода от передачи ээ, руб. в ценах текущего года |  | 0 | 374210.7087 | 918088.8776 | 1546145.9069 | 1662889.7281 | 1736935.3576 | 1736935.3576 | 1736935.3576 | 1736935.3576 | 1736935.3576 | 1736935.3576 | 1736935.3576 | 1736935.3576 | 1736935.3576 | 1736935.3576 | 1736935.3576 | 1736935.3576 | 1736935.3576 | 1736935.3576 | 1736935.3576 | 1736935.3576 | 1736935.3576 | 1736935.3576 | 1736935.3576 | 1736935.3576 | 1736935.3576 | 1736935.3576 | 1736935.3576 | 1736935.3576 | 1736935.3576 | 1736935.3576 | 1736935.3576 | 1736935.3576 | 1736935.3576 | 1736935.3576 | 1736935.3576 | 1736935.3576 | 1736935.3576 | 1736935.3576 | 1736935.3576
Увеличение дохода от передачи ээ, полученный от снижения потерь ээ, руб. в ценах текущего года |  |  | 11481.8183
Увеличение дохода от снижения потерь ээ, руб. в ценах текущего года |  |  | 2519.7347
прирост МВт, накопительно |  | 0 | 0.027621 | 0.056079 | 0.0837 | 0.0837 | 0.0837 | 0.0837 | 0.0837 | 0.0837 | 0.0837 | 0.0837 | 0.0837 | 0.0837 | 0.0837 | 0.0837 | 0.0837 | 0.0837 | 0.0837 | 0.0837 | 0.0837 | 0.0837 | 0.0837 | 0.0837 | 0.0837 | 0.0837 | 0.0837 | 0.0837 | 0.0837 | 0.0837 | 0.0837 | 0.0837 | 0.0837 | 0.0837 | 0.0837 | 0.0837 | 0.0837 | 0.0837 | 0.0837 | 0.0837 | 0.0837
коэф перевода МВА в МВт | 0.93
ЧЧИ | 4380
среднеотпускной тариф на услуги по передаче, руб/тыс.кВтч | 2449.05 | 2769.1203 | 3093.1623 | 3737.7509 | 4217.4594 | 4535.9043 | 4737.8803 | 4737.8803 | 4737.8803 | 4737.8803 | 4737.8803 | 4737.8803 | 4737.8803 | 4737.8803 | 4737.8803 | 4737.8803 | 4737.8803 | 4737.8803 | 4737.8803 | 4737.8803 | 4737.8803 | 4737.8803 | 4737.8803 | 4737.8803 | 4737.8803 | 4737.8803 | 4737.8803 | 4737.8803 | 4737.8803 | 4737.8803 | 4737.8803 | 4737.8803 | 4737.8803 | 4737.8803 | 4737.8803 | 4737.8803 | 4737.8803 | 4737.8803 | 4737.8803 | 4737.8803 | 4737.8803 | 4737.8803 | 4737.8803 | 4737.8803
Прирост мощности по годам, % | 0% | 0% | 33% | 34% | 33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| До реализации проекта |  | После реализации проекта
Допустимая нагрузка (в режиме «n-1») | 0.16 | МВА | 0.25 | МВА
Эффект от снижения потерь электроэнергии, тыс.кВт*ч |  |  | 3.712 | тыс.кВт*ч
Допустимая нагрузка (в режиме «n-1») | 0.1488 | МВт | 0.2325 | МВт | Прирост за счет замены тр-ра | 0.09 | МВА | 0.0837 | МВт
[5 empty] | Объем заявок на ТП | 0 | МВА |  | МВт
[5 empty] | Исходные данные для прироста мощности | 0.09 | МВА | 0.0837 | МВт
сметная стоимость, млн.руб. с НДС | 13.1121 |  | Срок амортизации, лет | ВЛ | 35 | Согласну Приказа АО ЯЭ от 26.01.2018 № 25
Срок амортизации, лет | 30 |  |  | КЛ | 30
Объект по ТП |  | да / пусто |  | ВКЛ | 30
|  |  |  | ПС (ПС + ВЛ, ПС + КЛ, ПС + ВКЛ) | 30
сметная стоимость, руб. с НДС | 13112070.01
ремонт, коэффициент | 0.01
cтавка дисконтирования на собственный капитал | 13.71%
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
среднеотпускной тариф на услуги по передаче, руб/тыс.кВтч | 2449.05 | 2769.1203 | 3093.1623 | 3737.7509 | 4217.4594 | 4535.9043 | 4737.8803
инфляция для тарифов
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072 | 2073
прогноз инфляции | 8.1% | 7.4% | 5.5% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1%
кумулятивная инфляция | 8.1% | 16.1% | 22.48% | 27.51% | 32.73% | 38.18% | 43.84% | 49.74% | 55.88% | 62.27% | 68.92% | 75.85% | 83.06% | 90.56% | 98.38% | 106.5% | 115% | 123.8% | 133% | 142.5% | 152.5% | 162.8% | 173.6% | 184.8% | 196.5% | 208.6% | 221.3% | 234.5% | 248.2% | 262.5% | 277.3% | 292.8% | 308.9% | 325.7% | 343.1% | 361.3% | 380.2% | 399.9% | 420.4% | 441.7% | 463.9% | 487% | 511.1% | 536.2% | 562.2% | 589.4% | 617.7% | 647.1% | 677.7% | 709.6%
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072 | 2073
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
| 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 | 41.5 | 42.5 | 43.5 | 44.5 | 45.5 | 46.5 | 47.5 | 48.5 | 49.5
Note on E120: Счастливая Галина Александровна: форма 9

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Россети Янтарь"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_23-0106
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей ВЛ 15 кВ 15-329 протяженностью 240 м, демонтаж ВЛ 15 кВ ВЛ 15-329 протяженностью 1040 м, реконструкция ТП 15/0,4 кВ 329-04 с заменой трансформатора 160 на 250 кВА в г. Зеленоградск
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт |  | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на ТП | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2023-08-08 | 2023-08-08 | 2023-08-08 | 2023-08-08 | 2023-08-08 | 2023-08-08 | 100
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | 2024-12-25 | 2024-12-25 | 2024-12-25 | 2024-12-25 | 2024-12-25 | 2024-12-25 | 100
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.9. | Утверждение проектной документации | 2025-01-29 | 2025-01-29 | 2025-01-29 | 2025-01-29 | 2025-01-29 | 2025-01-29 | 100
1.10. | Получение разрешения на строительство | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.11. | Разработка рабочей документации | 2024-12-25 | 2024-12-25 | 2024-12-25 | 2024-12-25 | 2024-12-25 | 2024-12-25 | 100
1.12. | Организационный этап
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 2023-08-08 | 2023-08-08 | 2023-08-08 | 2023-08-08 | 2023-08-08 | 2023-08-08 | 100
2.1. | Закупка основного оборудования | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
3.1. | Поставка основного оборудования | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
3.2. | Монтаж основного оборудования | 2023-08-08 | 2024-12-25 | 2023-08-08 | 2024-12-25 | 2023-08-08 | 2024-12-25 | 100
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
3.5. | Пусконаладочные работы | 2025-06-13 | 2025-06-16 | 2025-06-13 | 2025-06-16 | 2025-06-13 | 2025-06-16 | 100
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию
4 | Комплексное опробование оборудования | 2025-06-13 | 2025-06-16 | 2025-06-13 | 2025-06-16 | 2025-06-13 | 2025-06-16 | 100
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 100
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 100
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Россети Янтарь"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_23-0106
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей ВЛ 15 кВ 15-329 протяженностью 240 м, демонтаж ВЛ 15 кВ ВЛ 15-329 протяженностью 1040 м, реконструкция ТП 15/0,4 кВ 329-04 с заменой трансформатора 160 на 250 кВА в г. Зеленоградск
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | Факт 2024 года | 2025 год |  |  |  | 2026 год |  |  |  | 2027 год |  |  |  | 2028 год |  |  |  | 2029 год |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2024 | по состоянию на 01.01.2025 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 13.1121 | 0 | 13.1121 | 13.0883 | 0.023776 | 13.0883 | 0 | 13.0883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0883 | 13.0883
1.1 | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 13.1121 | 0 | 13.1121 | 13.0883 | 0.023776 | 13.0883 | 0 | 13.0883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0883 | 13.0883
1.4 | платы за технологическое присоединение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 10.929 | 0 | 10.929 | 0.0099067 | 10.9191 | 0.0099067 | 0 | 0.0099067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0099067 | 0.0099067
2.1 | проектно-изыскательские работы | 0.22692 | 0 | 0.22692 | 0 | 0.22692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 2.8947 | 0 | 2.8947 | 0 | 2.8947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | оборудование | 7.1778 | 0 | 7.1778 | 0 | 7.1778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | прочие затраты | 0.62969 | 0 | 0.62969 | 0.0099067 | 0.61979 | 0.0099067 | 0 | 0.0099067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0099067 | 0.0099067
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0.25 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0.332 | 0 | 0.332 | 0.332 | 0 | 0.332 | 0 | 0.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.332 | 0.332
3.7 | Другое3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0.25 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0.332 | 0 | 0.332 | 0.332 | 0 | 0.332 | 0 | 0.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.332 | 0.332
4.7 | Другое3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | млн рублей (без НДС) | 10.929 | 0 | 10.929 | 10.929 | 0 | 10.929 | 0 | 10.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.929 | 10.929
5.2 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | МВ×А | 0.25 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25
5.4 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5 | км | 0.332 | 0 | 0.332 | 0.332 | 0 | 0.332 | 0 | 0.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.332 | 0.332
5.6 | другое3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0.16 | 0 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0.16 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.16
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | 0.896 | 0 | 0.896 | 0.896 | 0 | 0.896 | 0 | 0.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.896 | 0.896
7.5 | другое3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Россети Янтарь"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_23-0106
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей ВЛ 15 кВ 15-329 протяженностью 240 м, демонтаж ВЛ 15 кВ ВЛ 15-329 протяженностью 1040 м, реконструкция ТП 15/0,4 кВ 329-04 с заменой трансформатора 160 на 250 кВА в г. Зеленоградск
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
1 | АО "Россети Янтарь" | 1 | 2025-06-16 |  |  | 0.25 |  | 0 | 0 | 0.24 |  | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту «Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей ВЛ 15 кВ 15-329 протяженностью 240 м, демонтаж ВЛ 15 кВ ВЛ 15-329 протяженностью 1040 м, реконструкция ТП 15/0,4 кВ 329-04 с заменой трансформатора 160 на 250 кВА в г. Зеленоградск» | АО "Россети Янтарь" | 10916.5014 | Расчет предельной стоимости лота | 10916.5014 | ОК | ОК | 1 | 1 | ООО "Энергопроект" | 10915.6673 |  |  |  | 10915.6673 | ООО "Энергопроект" | 13098.2007 | 13098.2007 | 32312425752 | https://lot-online.ru | 2023-05-30 | 2023-05-26 | 2023-06-13 | 2023-07-06 | п.7.5.3. | ЦКК | 2023-07-06 | ЦКК-46 | 2023-08-08 | 2023-08-08 | 2023-08-08 | 2023-08-08 | 2024-03-05
13098.2007

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Россети Янтарь"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_23-0106
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей ВЛ 15 кВ 15-329 протяженностью 240 м, демонтаж ВЛ 15 кВ ВЛ 15-329 протяженностью 1040 м, реконструкция ТП 15/0,4 кВ 329-04 с заменой трансформатора 160 на 250 кВА в г. Зеленоградск
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей ВЛ 15 кВ 15-329 протяженностью 240 м, демонтаж ВЛ 15 кВ ВЛ 15-329 протяженностью 1040 м, реконструкция ТП 15/0,4 кВ 329-04 с заменой трансформатора 160 на 250 кВА в г. Зеленоградск
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Калининградская область, Зеленоградский муниципальный округ
Тип проекта | строительство, реконструкция
Вводимая мощность (в том числе прирост) | 0,25 (0,09) МВА; 0,332 (-0,564) км
Срок ввода объекта | 2025
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | З
Сметная стоимость проекта в ценах 2025 года с НДС, млн. руб. | 13.1121
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | ПСД, утв. приказом № 15 от 29.01.2025
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 13.0982
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 13.1121
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | 13.0982
ООО "Энергопроект" договор под ключ № 29/ЭП/З/23 от 08.08.2023 в ценах 2023 года с НДС, млн. руб. | 13.0982 | 10
% от сметной стоимости проекта | 99.89%
оплачено по договору, млн. руб. | 13.0982 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 13.0982 | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 10
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 10
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 10
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | 0
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 20
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 20
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 20
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 20
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | 0.013869
Сервитут Администрация Зеленоградского МО договор №311-ро от 01.10.2024 договора в ценах 2024 года без НДС, млн. руб. | 0.013869 | 30
% от сметной стоимости проекта | 0.1058%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.013869 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 0.013869 | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 30
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 30
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 30
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 100%
в том числе
- СМР, % | 97.82%
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 2.077%
% оплаты по объекту(предоплата) | 100%
всего оплачено по объекту | 13.1121 | 0.023776
% освоения по объекту за отчетный период | 100%
всего освоено по объекту | 13.1121 | 10.9191
Участники реализации инвестиционного проекта: | [юридическое лицо, вид услуг/ подряда, предмет договора, дата заключения/ расторжения и номер договора/ соглашений к договору]
- заказчик-застройщик | АО "Россети Янтарь"
- проектно-изыскательские организации | ООО "Энергопроект" договор под ключ № 29/ЭП/З/23 от 08.08.2023
- технические агенты
- подрядчики | ООО "Энергопроект" договор под ключ № 29/ЭП/З/23 от 08.08.2023
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | нд
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | 7
в том числе
- строительный персонал | 4
- монтажный персонал | 3
Основное оборудование | нет
График поставки основного оборудования
- дата поставки | не требуется
- задержки в поставке | нет
- причины задержек | нет
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Принят к бухгалтерскому учету, оформлен акт приемки законченного строительством объекта
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | Срок реализации объекта нарушен подрядчиком по причине ограниченного места под установку БКТП в курортном городе Зеленоградск. По этой причине запроектирована и выполнен заказ нетиповой БКТП, после поставки которой и уточнения ее габаритных размеров будет принято решение о необходимости корректировки трассы КЛ 15 кВ и места установки БКТП.
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)